## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1673285147976 din_________
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2023”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot.1 Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 10 m3/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini, Anexa 1
| Lot 2. Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 16 m3/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini, Anexa 2
| Lot 3. Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 24 m3/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini, Anexa 3
| Lot 4.Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 30 m3/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini, Anexa 4
| Lot 5. Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 34 m3/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini, Anexa 5
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 1 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 10 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 2.1 m3/min.(130 m3/h)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică echivalent / analogic | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Robinet tip sferic la ieșirea din compresor | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 2.5 m3/min. (150 m3/h)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim ≥ +50 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 500 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 10 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la intrare in generator pentru a nu depăși temperatura recomandata de producător, iar in caz de depășire - sa semnaleze despre aceasta | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
|  | Alarme sonore și vizuale pentru: |  |  |  | da
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă din cupru sau inox AISI 304 (316) | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 500 litri
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  |  | yes | - | - | da
Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 10m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Filtru antibacterian / steril |  |  |  | da
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container prefabricat | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și ceață salină |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Să fie instalate minim 4 prize electrice 220V destinate pentru lucrările de mentenanță corectivă și mentenanță preventivă. |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu alarma | yes |  |  | da
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transportarea echipamentul stației de oxigen conform recomandărilor cumulative ale producătorului/producătorilor tuturor componentelor de bază (generator de oxigen, compresor, uscător de aer, alte componente) |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare copie (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | Toate consumabilele necesare pentru minim 2 revizii tehnice conform recomandărilor producătorului care vor fi livrate împreună cu stația de oxigen. Instalarea va fi efectuată de agentul economic conform regulamentului tehnic.
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc) sau echivalent |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conformitate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 30 m3h
|  | Amplasare butelii: 2x2 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa cu butelii de rezerva, care in cazul caderii de presiune in sistemul de oxigen al spitalului, se va deschide automat furnizarea oxigenului din butelii |  |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (4 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-2 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 4 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 4 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Prezentarea Certificatului/Declarației de conformitate CE |  |  |  | da

## Anexa 2
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 2 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 16 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 3.3 m3/min. (200 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | cu ulei / fara ulei | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică echivalent / analogic | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Robinet tip sferic la ieșirea din compresor | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 4 m3/min. (240 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim ≥ +50 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se va dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 16 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la intrare in generator pentru a nu depăși temperatura recomandata de producător, iar in caz de depășire - sa semnaleze despre aceasta | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă din cupru sau inox AISI 304 (316) | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex |  |  |  | da
Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 16m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Filtru antibacterian / steril |  |  |  | da
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container prefabricat | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și ceață salină |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Să fie instalate minim 4 prize electrice 220V destinate pentru lucrările de mentenanță corectivă și mentenanță preventivă. |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu alarma | yes |  |  | da
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transportarea echipamentul stației de oxigen conform recomandărilor cumulative ale producătorului/producătorilor tuturor componentelor de bază (generator de oxigen, compresor, uscător de aer, alte componente) |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare copie (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | Toate consumabilele necesare pentru minim 2 revizii tehnice conform recomandărilor producătorului care vor fi livrate împreună cu stația de oxigen. Instalarea va fi efectuată de agentul economic conform regulamentului tehnic.
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc) sau echivalent |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conformitate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 40 m3h
|  | Amplasare butelii: 2x2 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa cu butelii de rezerva, care in cazul caderii de presiune in sistemul de oxigen al spitalului, se va deschide automat furnizarea oxigenului din butelii |  |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (4 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-2 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 4 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 4 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Prezentarea Certificatului/Declarației de conformitate CE |  |  |  | da

## Anexa 3
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 3 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 24 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 5.1 m3/ min. (310 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică echivalent / analogic | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Robinet tip sferic la ieșirea din compresor | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 6 m3/ min. (360 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim ≥ +50 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 24 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la intrare in generator pentru a nu depăși temperatura recomandata de producător, iar in caz de depășire - sa semnaleze despre aceasta | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă din cupru sauinox AISI 304 (316) | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 24m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Filtru antibacterian / steril |  |  |  | da
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container prefabricat | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și ceață salină |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Să fie instalate minim 4 prize electrice 220V destinate pentru lucrările de mentenanță corectivă și mentenanță preventivă. |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu alarma | yes |  |  | da
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transportarea echipamentul stației de oxigen conform recomandărilor cumulative ale producătorului/producătorilor tuturor componentelor de bază (generator de oxigen, compresor, uscător de aer, alte componente) |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare coipe (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | Toate consumabilele necesare pentru minim 2 revizii tehnice conform recomandărilor producătorului care vor fi livrate împreună cu stația de oxigen. Instalarea va fi efectuată de agentul economic conform regulamentului tehnic.
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc) sau echivalent |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conformitate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 60 m3h
|  | Amplasare butelii: 2x2 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa cu butelii de rezerva, care in cazul caderii de presiune in sistemul de oxigen al spitalului, se va deschide automat furnizarea oxigenului din butelii |  |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (4 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-2 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 4 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 4 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Prezentarea Certificatului/Declarației de conformitate CE |  |  |  | da

## Anexa 4
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală. | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 4 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 30 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 6,5 m3/ min.(390 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică echivalent / analogic | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Robinet tip sferic la ieșirea din compresor | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 7,5 m3/ min.(450 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim ≥ +50 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 30 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la intrare in generator pentru a nu depăși temperatura recomandata de producător, iar in caz de depășire - sa semnaleze despre aceasta | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă din cupru sauinox AISI 304 (316)
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 30 m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Filtru antibacterian / steril |  |  |  | da
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container prefabricat | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea |  |  |  | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container | yes | - | - | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și ceață salină |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Să fie instalate minim 4 prize electrice 220V destinate pentru lucrările de mentenanță corectivă și mentenanță preventivă. |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu alarmă | yes |  |  | da
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transportarea echipamentul stației de oxigen conform recomandărilor cumulative ale producătorului/producătorilor tuturor componentelor de bază (generator de oxigen, compresor, uscător de aer, alte componente) |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare copie (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | Toate consumabilele necesare pentru minim 2 revizii tehnice conform recomandărilor producătorului care vor fi livrate împreună cu stația de oxigen. Instalarea va fi efectuată de agentul economic conform regulamentului tehnic.
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc) sau echivalent |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conformitate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 60 m3h
|  | Amplasare butelii: 3x3 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa cu butelii de rezerva, care in cazul caderii de presiune in sistemul de oxigen al spitalului, se va deschide automat furnizarea oxigenului din butelii |  |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (6 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-3 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 6 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 6 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
|  | Prezentarea Certificatului/Declarației de conformitate CE |  |  |  | da

## Anexa 5
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală. | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 5 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 34 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 7.3 m3/min.(440 m3/h)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică echivalent / analogic | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Robinet tip sferic la ieșirea din compresor | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 8,5 m3/ min. (510 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim ≥ +50 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Filtru de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se va oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 34 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la intrare in generator pentru a nu depăși temperatura recomandata de producător, iar in caz de depășire - sa semnaleze despre aceasta | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă din cupru sauinox AISI 304 (316) | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | Toate conductele fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medical | Cantitate
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 34 m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Filtru antibacterian / steril |  |  |  | da
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container prefabricat | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și ceață salină |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Să fie instalate minim 4 prize electrice 220V destinate pentru lucrările de mentenanță corectivă și mentenanță preventivă. |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu alarma | yes |  |  | da
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transportarea echipamentul stației de oxigen conform recomandărilor cumulative ale producătorului/producătorilor tuturor componentelor de bază (generator de oxigen, compresor, uscător de aer, alte componente) |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate - la livrare; copie corespunzător originalului (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | Toate consumabilele necesare pentru minim 2 revizii tehnice conform recomandărilor producătorului care vor fi livrate împreună cu stația de oxigen. Instalarea va fi efectuată de agentul economic conform regulamentului tehnic.
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc) sau echivalent |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conformitate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 60 m3h
|  | Amplasare butelii: 3x3 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa cu butelii de rezerva, care in cazul caderii de presiune in sistemul de oxigen al spitalului, se va deschide automat furnizarea oxigenului din butelii |  |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (6 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-3 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 6 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 6 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
|  | Prezentarea Certificatului/Declarației de conformitate CE |  |  |  | da