- Приложение №1. Насосная станция II-го подъема

| № | Параметры | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Горизонтальный, многоступенчатый, высокоэффективный, нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос с автономными соединениями для перекачивания чистой воды без абразивных и длинноволокнистых компонентов с горизонтальным всасывающим патрубком DN 150 ( PN 16) и вертикальным напорным патрубком DN 100 ( PN 40). Насосный агрегат для горизонтальной установки, включая насос, электродвигатель, муфту, фундаментную раму. |
| 2 | К-во насосов | 1 насос |
| 3 | Перекачиваемая жидкость | Вода чистая |
|  |  | Мин.температура ,(ºC) 5 |
|  |  | Макс.температура ,(ºC) 20 |
| 4 | Расход насоса, м3/час | 127 |
| 5 | Напор насоса, м | 120 |
| 6 | Необходимые данные насоса | Гидравлический КПД не менее 72 % |
|  |  | Допускаемый кавитационный запас NPSH не более - 2,3 m |
|  |  | Материал корпуса насоса: нержавеющая сталь/чугун |
|  |  | Материал рабочего колеса: нержавеющая сталь/чугун |
|  |  | Материал диффузора: нержавеющая сталь/чугун |
|  |  | Антикоррозионный материал вала – нержавеющая сталь AISI 431 |
| 7 | Необходимые данные двигателя | Aсинхронный двигатель с внешним охлаждением |
|  |  | Напряжение : 3~400В/50Гц |
|  |  | Мощность мотора не более P2 = 75 kW |
|  |  | КПД двигателя не менее 94 % |
|  |  | Число оборотов 1500 1/min |
|  |  | Пуск звезда-треугольник |
|  |  | Степень защиты установки : IP 55 |
|  |  | Класс изоляции F |
| 10 | Сервисный Центр | Наличие Авторизированного Сервисного Центра в Р.Молдова для поставляемого насосного оборудования |
| 14 | Гарантия поставляемого оборудования | Не менее 2-х лет |