Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DEPARTICIPARE

- INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea « Mentenanța, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de ventilare și climatizare a aerului »

prin procedura de Achizitii cu Costuri Mici
nr . ocds-b3wdp1-MD-1681794712259 / 21078641 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

Denumireaautoritățiicontractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon: 060400907, Sirbu Timur – Sef sectie mentenata-infrastructura si  dezvoltare.

- Adresa de e-mail șipagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md        http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumire | Descriere | Unit Măs | cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de refulare a aerului în Bl.4 și Reanimare. | Instalație de refulare de tip duct, inclusiv materiale, piese de schimb. | unit | 20 | - Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, - Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. - Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru - Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. - Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. - Verificarea funcționarii rezistențelor de încălzire și schimbarea după caz. - Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz - Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. - Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. - Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. - Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. | 30 000,00 |
| 2 | 2. Mentenanță și deservire tehnică anuală a instalațiilor de răcire a apei. | 2.1. Ciler cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E, inclusiv condensatorul CVRX8023BTY, inclusiv materialele, piesele de schimb. | Unit | 2 | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate. Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz) Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. | 40 000,00 |
| 2 | 2. Mentenanță și deservire tehnică anuală a instalațiilor de răcire a apei. | 2.2. Ciler cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 P, inclusiv condensatorul CVRX8023BTY, inclusiv materialele, piesele de schimb. | unit | 2 | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate. Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz) Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. Verificarea funcționarii dispoziivelor de protecție și siguranță. Schimbarea pieselor defectate. Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă. Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |
| 2 | 2. Mentenanță și deservire tehnică anuală a instalațiilor de răcire a apei. | 2.3. Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 160 kW CHA/K/WP/ST 524-P NG/NS, inclusiv condensatorul CVRX8023BTY, inclusiv materialele, piesele de schimb. | Unit | 1 | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate.Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz)Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate.Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz.Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate.Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate.Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului.Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |
| 3 | 3. Mentenanță și desrvirea tehnică anuală a instalațiilor de condiționare a aerului în Bl.4. | 3.1. Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW, inclusiv materialele, piesele de schimb. | unit | 109 | Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ,,AUTO,, Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare. Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. | 40 000,00 |
| 3 | 3. Mentenanță și desrvirea tehnică anuală a instalațiilor de condiționare a aerului în Bl.4. | 3.2. Unitate exterioară VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW, inclusiv materialele, piesele de schimb. | Unit | 5 | Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ,,AUTO,, Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare. Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. |  |
| 4 | 4. Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | unit | 3 | Demontare-montare ventilator. Schimbarea electromotorului, demontare-montare.Vent.Nr 5. E/M 2.2kW 1500 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune. Garanție la piesele schimbate, minim 2 ani. Garanție la lucrările efectuate, minim 2 ani. | 21 000,00 |
| 5 | 5. Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | Unit | 1 | Demontare-montare ventilator. Schimbarea electromotorului, demontare-montare. Vent Nr.4 E/M 1.5kW 1500 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor mecanice. Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune. Garanție la piesele schimbate, minim 2 ani. Garanție la lucrările efectuate, minim 2 ani. | 10 000,00 |
| 6 | 6. Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | unit | 1 | Demontare-montare ventilator. Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Ventilator de tip canal E/M 0.55kW 3000 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor mecanice. Curățarea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune. Garanție la piesele schimbate, minim 2 ani. Garanție la lucrările efectuate, minim 2 ani. | 6 000,00 |
| 7 | 7. Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite, inclusiv piesele de schimb | Unit | 1 | Demontare-montare ventilator. Schimbarea electromotorului, demontare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor mecanice. Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune. Garanție la piesele schimbate, minim 2 ani. Garanție la lucrările efectuate, minim 2 ani. | 5 000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 152 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: La comandă, după necesități, in decurs de 24 ore de la solicitare, pe parcursul anului 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | F22 Oferta tehnic | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | F23 Oferta de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de calitate CE sau echivalent la piesele schimbate (Pentru loturile nr. 4, 5, 6, 7) | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Dovezi privind experiența similară în domeniu | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Recomandări de la clienții anteriori | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Completat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 11 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) (în cazul adjudecării contractului | (în cazul adjudecării contractului |
| 12 | Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului: | Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorului economic);cuantumul 5 % cu TVA. | Obligatoriu |
| 13 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 14 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 0 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată  prin scrisoarea operatorului economic);cuantumul 5 % cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică .

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Pentru lotul nr. 4, 5, 6, 7 – Garanția la piesele schimbate, minim 2 ani; - Garanția la lucrările effectuate, minim 2 ani.

- Pentru toate loturile – efectuarea lucrărilor de către specialiști calificați

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

21.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret fără TVA pe loturi, în corespundere cu cerințele solicitate

22.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

23.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

24.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

25.Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemuldecomenzielectronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):__Nu__.

- Alte informații relevante:------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Mihail Ciocanu.