CAIET DE SARCINI

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal or.Comrat

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Prezentul caiet de sarcini, stabilește condițiile tehnice pentru Implementarea măsurilor de eficiență energetică prin Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal or.Comrat.

Condițiile tehnice se refera la execuția, verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările în vigoare, specifice realizării serviciilor de iluminat public.

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la proiectare și execuție, probe, protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public în mun. Comrat.

Proiectul de Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal or.Comrat vine cu o componentă inovațională determinată de necesitatea iluminării unei treceri pietonale aplicând un regim inteligent ce va permite sporirea siguranței în trafic a pietonilic, în special în angajarea acestora la trecerea de pietoni.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „oferta cea mai avantajoasă economic” și se desfășoară în conformitate cu actele normative în  vigoare.

2. TERMINOLOGIE

2.1. CIE - Comisia Internațională de Iluminat;

2.2. Beneficiar al serviciului de iluminat public - comunitatea locală în ansamblul ei;

2.3. Sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități /spectacol/sport/circulație/, a unui efect luminosestetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

c) posturi de transformare și cutii de distribuție aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare și control;

e) corpuri de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console și accesorii.

2.4. Aparat/corp de iluminat - aparatul de iluminat ce servește la distribuția, filtrarea și transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării și protejării lămpilor, circuitele auxiliare și componentele electrice de conectare la rețeaua de alimentare, care asigură amorsarea și funcționarea stabilă a surselor de lumină;

2.5. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnică;

2.6. Fișe tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica și luminotehnică (fotometria);

2.7. Factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

2.8. Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

2.9. Iluminare medie (Em) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului;

2.10. Iluminare minimă (Emin) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului;

2.11.Indice de creștere a pragului  prag  orbirii (TI) – măsurarea pierderii vizibilității provocate de orbirea fiziologică/ de disconfort de la aparatele de iluminat ale instalației de iluminat public;

2.12.Raportul de continuitate (al iluminării pârții carosabile a unui drum) de zona alăturata (SR) -– raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate în exteriorul marginilor carosabilului șoselei și iluminarea medie pe benzi situate în interiorul acestor margini;

2.13. Lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină;

2.14. Luminanță L – raportul dintre intensitatea elementară emisă către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie [cd.m-2];

2.15. Luminanță maximă Lmax – cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața avută în vedere și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

2.16. Luminanță medie Lm –valoarea medie a luminanței pe suprafața de drum carosabil;

2.17. Luminanță minimă Lmin – cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul ;

2.18. Nivel de iluminare/nivel de luminanță – nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanței;

2.19. Uniformitate generală a luminanței Uo[L] - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

2.20. Uniformitate longitudinală (a luminanței suprafeței unei părți carosabile) Ul[L] – raportul între luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier.

2.21. Uniformitate generală a iluminării U0[E] - raportul dintre valoarea ce  mai scăzută și valoarea medie;

2.22. Punct de aprindere [PA] - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul deconectare/deconectare, protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public.

3. ORGANIZATORUL PROCEDURII

3.1 Denumirea autorității contractante: Primăria mun. Cmrat

3.2 Adresa: .................., Republica Moldova

3.3 Nr. telefon/fax: ................

3.4 E-mail:

4. CONDȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Ofertantul va prezenta oferta tehnică și oferta financiară pentru Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal or.Comrat

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

5.1. Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal or.Comrat se va face prin implementarea lucrărilor conform listei de cantități indicate (vezi Lista de cantități anexată la Caietul de sarcini)

Cerințe: eficiența energetică și corespunderea normelor și standardelor, precum și implementarea inovației de a ilumina o trecere pietonală în regim inteligent.

5.1 Reabilitarea  și modernizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin:

1. Achiziționarea și montarea a 437 aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenți, împărțite pe clase ale sistemului de iluminat  conform descrierii de mai jos.

Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 20W – tip 1

Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 25W – tip 2

Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 35W – tip 3

Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 50W – tip 4

Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 70W – tip 5

Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 90W – tip 6

- Situația 1 - clasa de iluminat M4 – corpuri de iluminat de tipul 6 – str. Lenina sec.1 - PT33

- Situația 2 - clasa de iluminat M4 – corpuri de iluminat de tipul 6 – str. Lenina sec.2 – PT33/-58

- Situația 3 - clasa de iluminat M4 – corpuri de iluminat de tipul 6 – str. Lenina sec. 3 – PT58/-67

- Situația 4 - clasa de iluminat M4 – corpuri de iluminat de tipul 6 – str. Lenina sec. 4 – PT58/-67

- Situația 5 - clasa de iluminat M5 – corpuri de iluminat de tipul 5 – str. Lenina sec. 5 – PT67/-82/-84

- Situația 6 - clasa de iluminat M5 – corpuri de iluminat de tipul 5 – str. Lenina sec. 6 – PT89

- Situația 7 - clasa de iluminat M5 – corpuri de iluminat de tipul 5 – str. Lenina sec. 7 – PT92/-410

- Situația 8 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 4 – str. Pobeda sec. 1 – PT84

- Situația 9 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 4 – str. Pobeda sec. 2 – PT84

- Situația 10 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 4 – str. Pobeda sec. 3 – PT88/-92

- Situația 11 - clasa de iluminat HS3/P4 – corpuri de iluminat de tipul 1 – str. Galatana (parcare + zona pietonala) – PT82

- Situația 12 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Coneva – PT98

- Situația 13 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Cernisevskogo – PT98

- Situația 14 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Budjakskaia sec. 1 – PT206

- Situația 15 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Budjakskaia sec. 2 – PT206 / -176

- Situația 16 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Vinnika sec. 1 – PT447

- Situația 17 - clasa de iluminat M6 – corpuri î de iluminat de tipul 3 – str. Vinnika sec. 2 – PT-447/ -176

- Situația 18 - clasa de iluminat M6 – corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Turna Soka – PT34

2. Implementarea unui sistem de automatizare încadrat în PA al sistemului de iluminat

3. sau sistem de telegestiune pentru 437 corpuri de iluminat – NU SE APLICĂ

4. Implementarea unui sistem inteligent de iluminare a unei treceri pietonale

și cuprinde furnizarea de corpuri de iluminat, brațe de prindere, cleme de conexiune, cablu de alimentare, în conformitate cu specificațiile tehnice, precum și montarea acestora pe stâlpi de beton alveolari sau centrifugați.

5.2. Descrierea detaliată

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situație prezentată și detaliată în prezenta documentație, însă se va ține cont de următoarele:

- Pentru iluminarea arterelor principale încadrate în clasa de iluminat M4, situația 1, 2, 3, 4 puterea instalată va fi de max 90W – 139 buc. ;

- Pentru iluminarea arterelor principale încadrate în clasa de iluminat M5, situația 5, 6, 7,  puterea instalată va fi de max 70W – 109 buc;

- Pentru iluminarea arterelor auxiliare încadrate în clasa de iluminat M6, situația 8-10 puterea instalată va fi de max 50W – 51 buc;

- Pentru iluminarea arterelor auxiliare încadrate în clasa de iluminat M6, situația 17 puterea instalată va fi de max 35W – 18 buc.;

- Pentru iluminarea arterelor auxiliare încadrate în clasa de iluminat M6, situația 12-16, 18 puterea instalată va fi de max 25W – 84 buc;

- Pentru iluminarea arterelor auxiliare încadrate în clasa de iluminat HS3/P4, situația 11 puterea instalată va fi de max 20W – 36 buc.;

Pentru sistemul de telegestiune (NU SE APLICĂ) se aplică un program de reducere a consumului și a fluxului luminos astfel:

- Ora aprindere IP-> ora 22.00, Iluminatul funcționează in clasa inițială 100%;

- Ora 22.00 –> ora 23.00, Iluminatul funcționează cu o clasă inferioară 75%;

- Ora 23.00 -> ora 5.00, Iluminatul funcționează cu 2 clase inferioare 40-50%;

- Ora 5.00 –> ora 6.00, Iluminatul funcționează cu o clasă inferioară 75%;

- Ora 6.00 –> ora stingere, Iluminatul funcționează în clasa inițială 100%

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor lumino-tehnice pentru fiecare situație prezentată și detaliată în prezenta documentație, însă se va ține cont de amplasarea pe montaj unilateral precum e prezentat în exemplu de mai jos.

Figura 5.2.1. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 1

Figura 5.2.2. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 2

Figura 5.2.3. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 3

Figura 5.2.4. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 4

Figura 5.2.5. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 5

Figura 5.2.6. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situati 6

Figura 5.2.7. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 7

Figura 5.2.8. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 8

Figura 5.2.9. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 9

Figura 5.2.10. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 10

Figura 5.2.11. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 11

Figura 5.2.12. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 12

Figura 5.2.13. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 13

Figura 5.2.14. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 14

Figura 5.2.15. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 15

Figura 5.2.16. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 16

Figura 5.2.17. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 17

Figura 5.2.18. Model de amplasare a corpurilor de iluminat – situatia 18

Modelul de configurație și cerințele pentru 18 situații sunt descrise mai jos:

Tabelul 5.2.1. Parametrii minimi solicitați pentru clasa de iluminat M4

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim | Ul1, minim | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] | Emed[lx] | TI[max] | EIR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sit 1,2,3,4 | 0,75 | 0,40 | 0,60 | - | - | nici o cerință | nici o cerință | 15 | 0,3 |

Tabelul 5.2.2. Parametrii minimi solicitați pentru clasa de iluminat M5

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim | Ul1, minim | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] | Emed[lx] | TI[max] | EIR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sit 5,6,7 | 0,50 | 0,35 | 0,40 | - | - | nici o cerință | nici o cerință | 15 | 0,3 |

Tabelul 5.2.3. Parametrii minimi solicitați pentru situația 4-clasa de iluminat M6

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim | Ul1, minim | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] | Emed[lx] | TI[max] | EIR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-10,12-18 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | - | - | nici o cerință | nici o cerință | 20 | 0,3 |

Tabelul 5.2.4. Parametrii minimi solicitați pentru situația 11-clasa de iluminat HS3/P4

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim (HS3) [lx] | Emin [lx] | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] (P4) | Emed[lx] (p4) | TI[max] | EIR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sit 11 | - | ≥0,15 | ≥1 | - | - | ≥1 | ≥5..≤7,5 | - | - |

Tabelul 5.2.5. Parametrii situațiilor propuse în caietul de sarcini

| # | Parametrii | Sit. 1 | Sit. 2 | Sit. 3 | Sit. 4 | Sit. 5 | Sit. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 |
| 2 | Tipul corpului LED | Tip 6 | Tip 6 | Tip 6 | Tip 6 | Tip 5 | Tip 5 |
| 3 | Montare | bilateral, bilateral alternat | bilateral alternat | bilateral, bilateral alternat | bilateral alternat | unilateral | unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Distanța dintre stâlpi, m | 48,0 | 63/32 | 39 | 32/42 | 40 | 37 |
| 6 | Lățimea Carosabil, m | 14 | 13 | 14 | 16 | 11 | 10 |
| 7 | Retragerea la stâlp stânga / dreapta, m | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 5,3 / 3,0 | 1,5 | 3,5 |
| 8 | Înălțime Pilon, m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 9 | Înălțimea montării aparatelor de iluminat (pe pilon) m | Min. 8,7 | Min. 8,7 | Min. 8,7 | Min. 8,7 | Min. 8,7 | Min. 8,7 |
| 10 | Lungimea braț, | 0,5 m – max ¼ din înălțimea de montaj |  |  |  |  |  |
| 11 | Unghi de înclinare braț | 0...15˚ |  |  |  |  |  |
| 12 | Tip carosabil | asfalt | asfalt | asfalt | asfalt | asfalt | asfalt |
| 13 | Factor de menținere pentru calcule luminotehnice | 0,85 |  |  |  |  |  |

| # | Parametrii | Sit. 7 | Sit. 8 | Sit. 9 | Sit. 10 | Sit. 11 | Sit. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | M5 | M6 | M6 | M6 | HS3/P4 | M6 |
| 2 | Tipul corpului LED | Tip 5 | Tip 4 | Tip 4 | Tip 4 | Tip 1 | Tip 2 |
| 3 | Montare | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral | Bilateral dublu | unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| 5 | Distanța dintre stâlpi, m | 41 | 41 | 37 | 44 | 33 | 38 |
| 6 | Lățimea Carosabil, m | 10 | 10 | 9 | 6,5 | 11 | 4 |
| 7 | Retragerea la stâlp stânga / dreapta, m | 3 | 2 | 3 | 4 | 2/2 | 1 |
| 8 | Trotuar stânga / dreapta, m | - | - | - | - | 3/3 | - |
| 9 | Înălțime Pilon, m | 8,7 | 9,3 | 7,8 | 7,3 | 9,5 | 7,3 |
| 10 | Înălțimea montării aparatelor de iluminat (pe pilon) m | Min 8,9 | Min 9,5 | Min 8,0 | Min 7,5 | 10,2/max 9,5 | Min 7,5 |
| 11 | Lungimea braț, | 0,5 m – max ¼ din înălțimea de montaj |  |  |  | Consola carosabil existentă 2,0 m, pietonala 0,5 m – max ¼ din înălțimea de montaj | 0,5 m – max ¼ din înălțimea de montaj |
| 12 | Unghi de înclinare braț | 0...15˚ |  |  |  |  |  |
| 13 | Tip carosabil | asfalt | pavaj | asfalt | asfalt | asfalt | pietris |
| 14 | Factor de menținere pentru calcule luminotehnice | 0,85 |  |  |  |  |  |

| # | Parametrii | Sit. 13 | Sit. 14 | Sit. 15 | Sit. 16 | Sit. 17 | Sit. 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | M6 | M6 | M6 | M60 | M6 | M6 |
| 2 | Tipul corpului LED | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 | Tip 3 | Tip 2 |
| 3 | Montare | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Distanța dintre stâlpi, m | 38 | 32 | 40 | 29 | 41 | 34 |
| 6 | Lățimea Carosabil, m | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Retragerea la stâlp stânga / dreapta, m | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | Înălțime Pilon, m | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,3 |
| 9 | Înălțimea montării aparatelor de iluminat (pe pilon) m | Min. 7,5 | Min. 7,9 | Min. 7,9 | Min. 8,0 | Min. 8,0 | Min. 7,5 |
| 10 | Lungimea braț, | 0,5 m – max ¼ din înălțimea de montaj |  |  |  |  |  |
| 11 | Unghi de înclinare braț | 0...15˚ |  |  |  |  |  |
| 12 | Tip carosabil | pietris | pietris | pietris | pietris | pietris | pietris |
| 13 | Factor de menținere pentru calcule luminotehnice | 0,85 |  |  |  |  |  |

Cantitățile de lucrări, utilaj și manopera necesare sunt prezentate detaliat în Caietul de sarcini (Lista de Cantități) atașat, divizat pe Puncte de Aprindere (PT) Toate lucrările se vor executa în conformitate cu instrucțiunile specifice fiecărei categorii elaborate, cu respectarea prevederilor din normele și legile în vigoare la data execuției.

5.4. Realizarea obiectivelor

Prin Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal or.Comrat, se urmărește realizarea următoarelor obiective:

- ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale în domeniu.

- limitarea impactului asupra mediului:

  - prin alegerea de produse care utilizează mai puține materii prime, produse alcătuite din materiale recuperabile;

  - reducerea consumului de energie electrică și, implicit, a gazelor cu efect de seră (ex. CO2);

  - limitarea poluării luminoase, realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară și doar acolo unde este dorită;

  - atenția acordată durabilității produsului privit ca un serviciu și nu doar ca un obiect, prin utilizarea de corpuri de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreținere.

- realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregii comune, prin:

  - integrarea funcțiilor iluminatului public:

    - funcționalitate (satisfacerea nevoii de siguranță, securitate și confort în mod corect);

    - eficiență energetica.

5.5 Scopul contractului

Scopul contractului este de a realiza un sistem modern și eficient de iluminat public care să corespundă cerințelor și normelor naționale și internaționale, în paralel cu optimizarea consumurilor energetice. Prin acest contract se urmărește:

- Garantarea dreptului cetățenilor din mun. Comrat la un spațiu public de calitate;

- Modernizarea sistemului de iluminat,  bazat pe utilizarea de  corpuri de iluminat performante care să asigure calitatea, garanția, eficiența energetică și exploatarea optimă a întregului sistem și optimizarea consumului de energie electrică;

- Garantarea indicatorilor de performanță luminotehnică calculați, urmare a lucrărilor de modernizare;

- Asumarea și garantarea optimizării consumului de energie electrică;

- Garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public.

Pentru întocmirea ofertei tehnice și comerciale, ofertantul va avea în vedere următoarele activități :

- Calcul luminotehnic pentru configurațiile de căi de circulație martor (situațiile 1…18 din prezenta documentație);

- lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public existent,  care constau în achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat, brațelor de prindere și conectarea lor la rețea prin cleme și cablul de alimentare pentru 437 corpuri de iluminat;

- lucrări de reînnoire și extindere a rețelelor electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane, care constau in execuție lucrări de instalații electrice 0.4 KV.

- automatizarea SIP;

- amenajarea trecerii pietonale în condițiile prezentului caiet de sarcini.

6. CERINȚE TEHNICE ȘI  DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier și pietonal, calculele luminotehnice  trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusa, cu grad mare de protecție, și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate  de conformitate;

- Un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. Obligatoriu aceasta va fi calculată de fiecare ofertant.

- Vor fi prezentate spre examinare:

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse

- Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului) și/sau ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național / european de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități

- Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse

- Certificate de garanție emise de producător

- Marcaj CE aplicat. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât și pentru cele folosite în proiectele luminotehnice și ofertate.

- Prezentarea calculelor luminotehnice pentru corpurile de iluminat propuse în ofertă. Pentru verificarea calculelor luminotehnice de prezentat matricea de calcul în format „ldt” sau „ies” pe USB flash

Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Mostrele funcționale pentru toate tipurile de aparate de iluminat cuprinse în ofertă se vor prezenta la cererea autorității contractante, după data deschiderii ofertelor în maxim 48 ore. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât și pentru cele folosite în proiectele luminotehnice și ofertate.

Neprezentarea mostrelor de corp de iluminat pentru fiecare din configurațiile cuprinse în ofertă duce la descalificarea ofertantului.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescență, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respectă această cerință vor fi declarate neconforme.

6.1 Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED de tipul 1-6, folosite pentru iluminatul rutier și zonelor pietonale

  - Gradul de protecție a componentei optice IP 65;

  - Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 65;

  - Rezistenta la impact a întregului aparat de iluminat – min. IK08

  - Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune, vopsită în câmp electrostatic dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED;

  - Curba fotometrică a corpului de iluminat trebuie să asigure îndeplinirea parametrilor ceruți de clasa de iluminat

  - Durata de viață minim 50000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial;

  - Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele de tip K pentru corpul de iluminat propus;

  - Randamentul corpului de iluminat minim 75%;

  - Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un factor de putere  de 0,90;

  - Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II;

  - Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K;

  - Protecție la descărcări atmosferice minim 4kV;

  - Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius;

  - Garanție producător minim 5 ani.

  - Corpurile să fie dotate cu fișe tehnice

  - Eficiența luminoasă întreg sistem (alimentare, sistem optic, sursa) - min. 110 lm/W

6.2 Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: țeavă de oțel vopsita, având diametru minim ø42mm pentru aparate de iluminat cu greutăți mai mici sau egale cu 7kg si minim ø60mm pentru greutăți mai mari de 7 kilograme

- Dimensiuni: în funcție de geometria străzii, lungimea minimă a brațului pe orizontală 500mm; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiuri de înclinare: în funcție de soluția aleasă dar nu mai mari de 15˚ față de planul orizontal

- Prinderea brațelor pe stâlpi se va face în brățări pereche,  cu șuruburi.

6.3 Cablu și conductori

Cerințe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la rețea

- Conductor  - descriere conform cerințelor din proiect – СИП – 2A 1x35 + 1x50 mm2, 3x35+1x50 mm2 sau echivalent

- Tensiune nominala – 1 kV;

- Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta): - 50 -  50 oC

- Temperatura maxima admisibila pe conductor: + 90 oC

- Tensiunea de încercare: 6 kV.

6.4. Piloni

Cerințe tehnice minime impuse pentru piloni  vor cuprinde:

Stîlpii din beton armat modelul trapezoidal, pretensionaţi pentru reazemele reţelelor electrice – SET 9,5-2

Stîlpii din beton armat modelul trapezoidal, pretensionaţi pentru reazemele reţelelor electrice – SET 10,5-5

Tabelu 6.4.1. Cerințele tehnice pentru piloni

| Marca stâlpului | Forma secțiunii stranversale | Lungimea stâlpului, m | Momentul de încovoiere calculat, kNm | Cantitatea materialului folosit pentru stâlp, marca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beton, m3 | Oțel, kg |
| Set 9,5-2 | SE – stâlp pentru rețele electrice aeriene trapezoidală (T) | 9,5 | 2,0 (19,6-20) | 0,3 B25 (M300) / F100 / W4 | 28,8 |
| Set 10,5-5 | SE – stâlp pentru rețele electrice aeriene trapezoidală (T) | 10,5 | 5,0 (49-50) | 0,47 B30 (M400) / F100 / W4 | 55 |

Cerințe Constructive

- Grosimea nominal a stratului de protecție a betonului până la armătura activă (pretensionată) trebuie să fie de 20 mm

- Sudarea conductorilor prizei de pământ c mustața armăturii active trebuie să asigure conectarea lor sigură

- Capetele amăturii pretensiuionate nu trebuie să depășească suprafețele frontale ale stâlpilor mai mult de 10 mm, cu excepția mustăii armăturii egală cu 50 mm, de care se sudează conductorul prizei de pământ

- Capetel armături pretensionate și partea frontală sperioară a stâlpului trebuie sî fie protehate de coroziine cu vopsele de protecție cu 2 straturi, cu materiale de protejare pri vopsire a articolelor exploatate în condiții atmosferice

- Calitatea suprafețelor și aspectul stâlpilor vor corespunde condițiilor SM 300:2011

- În betonul stâlpilor livrați nu trebuie să fie fisurim cu excepția fisurilor de contracție locale superficiale și ale altor fisuri tehologice cu lățimea de max 0.1mm

- Urechile de montaj trebuie să fie curățate de beton

Figura 6.4.1. Stâlpul 9,5-2

Figura 6.4.2. Stâlpul 10,5-5

6.4.2.Cerințe de fiabilitate pentru piloni

| Marca stâlpului | Sarcinile de control, P, minimum kN |  |  | Săgata de control la încovoiere, maximim mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De rezistență mecanică | De rigiditate | De rezistență la fisurare |  |
| SET 9,5-2 | 3,4 | 2,4 | 1,9 | 400 |
| SET 10,5-5 | 8,9 | 6,3 | 5,3 | 400 |

Se vor prezenta în mod obligatoriu:

- Certificatul de conformitate emis de organism acreditat ISO 17025

- Documentație tehnică, inclusiv fișa tehnică și rapoartele de incercări

6.5. Cleme de conexiune la rețea

Cerințe tehnice minime impuse pentru cleme de conexiune la rețea

Clema de derivație cu dinți pentru iluminat public pentru rețelele cu conductor torsadat și cleme de derivație pentru rețelele neizolate

6.6. Sistemul de telegestiune (NU SE APLICĂ)

Sistemul de telegestiune wireless al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda și controla  aparatele de tipul 1, 2 și 3, situate pe arterele principale, aflate în mun. Comrat

Sistemul de telegestiune fără fir (wireless) al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda si controla de la distanta aparatele de iluminat, într-un mod facil, pentru a permite efectuarea de intervenții prompte in caz de defect, dar si reducerea costurilor aferente consumului de energie electrica si a mentenanței sistemului de iluminat public.

Parametri tehnici si funcționali:

- Funcții:

- transmiterea de la distanță a comenzilor utilizând tehnologie de ultima generație  pe baza unor protocoale de comunicare standardizate, de tip deschis. Nu se acceptă tehnologii de comunicare aparținând unui singur producător („proprietary technology”), pentru care este necesară licență de utilizare/dezvoltare

- posibilitatea de accesare a aplicației web de către orice utilizator predefinit în sistem, de la orice terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) și protejarea conexiunii minim cu parolă și nume utilizator;

- afișarea informațiilor in interfața utilizator in limba romana;

- colectarea centralizata a datelor de la controlerele de grup utilizând rețele de date mobile (GPRS/GSM sau UMTS)  sau Ethernet

- reprezentarea grafica a fiecărui dispozitiv de control/aparat de iluminat si a stării acestuia, pe o harta, in funcție de coordonatele GPS ale sale;

- reprezentarea într-o structura arborescenta, logica, care sa conțină cel puțin următoarele nivele:

- nivel tara,

- nivel oraș cu zone aparținătoare,

- nivel localitate,

- nivel strada,

- nivel punct luminos

- modificarea automata a nivelului de focalizare (zoom) in funcție de nivelul de navigație ales (ex. strada, aparat de iluminat);

- pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform condițiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, ce pot fi modificate in interfața utilizator in orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv după montarea aparatelor de iluminat;

- pornirea/oprirea aparatelor de iluminat in mod individual, cu ajutorul unei fotocelule integrate in fiecare aparat de iluminat, ce va controla funcționarea acestora in raport cu un nivel de iluminare prestabilit de utilizator in interfața, acesta putând fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie, prin intermediul interfeței utilizator. O astfel de funcție permite controlul aparatelor de iluminat in funcție de nivelul de iluminare locala, fără a periclita siguranța circulației si cu obținerea unor economii suplimentare de energie (ex: in parcuri se lasă întunericul mai devreme fata de o cale de circulație auto /pietonala situata in spatii deschise).

- reducerea/  creşterea fluxului luminos pe baza unor senzori, ce pot fi montați pe oricare din aparatele de iluminat/dispozitivele de control ofertate (inclusiv cele de zona) si pe baza cărora poate fi gestionat modul de funcționare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiași obiectiv, fără ca toate acestea sa fie conectate direct la același senzor. Totodată, un aparat de iluminat trebuie sa fie capabil sa răspundă la comanda transmisa de cel puțin 10 senzori configurați in interfața utilizator a sistemului de telegestiune, montați in zonele înconjurătoare ale acestuia. Senzorii pot fi diverși: de mișcare, de prezenta, de ploaie, etc.

- menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat şi elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii absorbite;

- utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în permanentă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia, dacă pentru obținerea rezultatelor luminotehnice în teren este nevoie de un flux luminos intermediar fată de cel oferit de lămpile existente pe piață;

- modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fată de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte condiții predefinite;

- funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la nivel de punct luminos la nivel de oraș și la nivel de grup de funcționare (grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns in teren maxim 5 minute; in interfața datele vor fi actualizate in maxim 30 minute);

- programarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in funcție de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare sau de durata lunga, sărbători, etc;

- permite configurarea a cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite, la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de telegestiune, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat arhitectural, iluminat festiv, etc). La cerere, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare).

- grupurile de lucru (şi dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite scenarii de funcționare, nu vor fi condiționate de apartenența la un anumit dispozitiv de control zonal sau de configurația rețelei de alimentare cu energie electrica;

- fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare şi 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână).

- interfața va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de funcționare diferite fată de restul anului, pentru fiecare grup de lucru in parte (ex: Paști, Crăciun, Zilele Orașului, etc.)

- cunoașterea de la distanță a stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de control de grup,  disfuncționalități în funcționare;

- cunoașterea de la distanta a cel puțin următorilor a parametri electrici și de funcționare la nivel de aparat/corp de iluminat:

- putere electrică absorbită,

- tensiunea de alimentare,

- intensitatea curentului electric,

- cos ϕ,

- energie consumata la nivel de dispozitiv de control individual,

- numărul de ore de funcționare ale dispozitivului de control,

- numărul de ore de funcționare ale balastului /driver-ului aparatului de iluminat,

- starea şi calitatea comunicației existente între dispozitivul de control al aparatului de iluminat şi dispozitivul de control de grup,

- ultima pornire și ultima oprire a aparatului de iluminat,

- starea in care se afla aparatul de iluminat – pornit/oprit/mod manual/mod automat,

- nivelul de iluminare măsurat de fotocelula integrata in aparatul de iluminat,

- interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puțin la interval de 90 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 30 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator;

- in cazul unei avarii (întreruperea alimentarii cu energie electrica a dispozitivelor de control local si zonal ), sistemul de telegestiune trebui sa fie operațional in maximum 5 minute si sa transmită date in sistem in maxim 15 minute

- monitorizarea permanentă a sistemului și, la cerere,  transmiterea de rapoarte prin intermediul e-mail-urilor, către destinatarii predefiniți în sistem cu privire la cel puțin următoarele:

- energia consumată,

- modul de funcționare,

- erorile de funcționare,

- durata de funcționare a lămpilor;

- definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare sistem, configurare echipamente, configurare profiluri de funcționare, vizualizare rapoarte de funcționare, etc.);

- emiterea de rapoarte și posibilitatea de export a datelor cel puțin într-un format compatibil „excel” și „.pdf” , conform solicitărilor administratorului sistemului, pentru cel puțin următoarele :

- energia consumată,

- modul de funcționare,

- erorile de funcționare,

- durata de funcționare a lămpilor;

- sistemul de telegestiune va permite integrarea iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum si a altor consumatori permanenți sau ocazionali, pentru aceștia trebuind sa poată fi controlata cel puțin oprirea si pornirea, după un program prestabilit si pe baza de comenzi manuale;

- deoarece iluminatul festiv prezinta o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an, sistemul de telegestiune trebuie sa permită, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat/ fiecărui dispozitiv de control alocat acestuia, controlul individual si pe baza de scenarii de funcționare diferențiate a iluminatului festiv (ex. aparatul de iluminat public își reduce fluxul luminos la ora 23:00 la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de pe același stâlp/dispozitiv de control se stinge intre orele 24:00-5:00);

- dispozitiv de control va fi capabil sa controleze si sa monitorizeze consumul pentru sarcini de cel puțin 0W-1100W aferente acestuia, acestea putând fi consumuri cumulate ale aparatului de iluminat public + iluminat festiv sau ale proiectoarelor aferente iluminatului arhitectural;

- fiecare dispozitiv de control individual va fi capabil sa controleze funcționarea independenta a 3 sarcini diferite (3 aparate de iluminat/1 stâlp, 2 aparate element iluminat festiv/ 1 stâlp, aparat iluminat + semnalizare luminoasa rutiera + element iluminat festiv/1 stâlp)

- sistemul trebuie sa fie scalabil, sa permită adăugarea in viitor si a altor dispozitive de control /aparate de iluminat, fără costuri suplimentare înafara de componentele hardware si de conectare in rețeaua de telefonie mobila sau ethernet ale dispozitivelor de control zonale;

- sistemul trebuie sa permită conectarea ulterioara si a altor consumatori independenți, precum aparate de iluminat montate pe panouri solare, fără alte costuri înafara de componentele hardware;

B. Componente:

- Aplicație web gratuită, realizată în limba română, care să permită: afișarea grafică a punctelor luminoase și a  dispozitivelor de control zonale/ de grupuri pe o hartă în sistem GIS sau pe o hartă nepreferențiată; urmărirea în timp real a stării sistemului precum și consultarea datelor înregistrate de către sistem; configurarea dispozitivelor de control zonal și a dispozitivelor de control individual; configurarea sistemului pe o structura arborescentă, incluzând nivelurile: oraș, cartier, stradă, punct luminos;

- Dispozitive de control zonal/de grup, care transmit date către aplicația web folosind rețele de date mobile şi comunică cu dispozitivele de control individual, în conformitate cu normele pe care a fost dezvoltată respectiva tehnologie, în frecvente libere de licență. Fiecărui dispozitiv de control de grup îi vor putea fi alocate minim 100 de dispozitive de control individual.  Dispozitivul de control zonal va fi prevăzut cu memorie internă non-volatila pentru salvarea datelor proprii și a celor culese de la dispozitivele de control individual, în caz de întrerupere a comunicării cu aplicația web sau a întreruperii alimentării cu energie electrică;

- Dispozitive de control individual, care permit comanda și controlul independent al aparatelor de iluminat; controlează aparatul de iluminat conform profilurilor de funcționare definite la nivel de grup de funcționare; utilizează cel puțin protocolul de comunicare 1-10 V și DALI, astfel încât aparatele de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice care au incorporate aceste protocoale de comunicare, indiferent de producătorul lor; permit comanda printr-un contactor intern a aprinderii/stingerii, pentru a face posibilă și integrarea aparatelor de iluminat cu balast electromagnetic şi a balasturilor cu priza mediana (doua nivele/puteri de funcționare), ce pot fi comandate pentru reducerea fluxului luminos la pragul prestabilit; sunt prevăzute cu ieșire suplimentară pentru controlul alimentarii cu energie electrică (pornit/oprit) a aparatelor de iluminat festiv, a panourilor publicitare, etc; sunt prevăzute cu contor pentru înregistrarea consumului de energie electrică. Permit integrarea de dispozitive de comanda externa (ex: senzori de prezentă), prin intermediul unei intrări digitale sau analogice, pentru controlul individual sau în grup, a anumitor dispozitive de control din rețea, pe baza unei scheme de funcționare prestabilită, pentru anumite zone;

- Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare1

- Condiții privind conformitatea cu standardele relevante1

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;2

- Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități;2

- Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse;2

- Certificate de garanție emise de producător;1

- Marcaj CE aplicat.1

6.9 Cerinte tehnice impuse  pentru relizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menținere global MF=0.85 in conformitate cu caracteristicele tehnice ale corpului de iluminat;

- in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situațiilor 1-18 din prezenta documentație;

- calculele luminotehnice se efectuează in conformitate cu prevederile standardului SR/SM EN 13201;

- calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internațională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național acreditat  CIE

- valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situațiilor 1-18 din prezenta documentație;

6.7. Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice

6.7.1 Corpuri de iluminat (inclusiv componentele acestuia)

- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat

- Declarații/certificatul de conformitate de la  producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele in vigoare

- Certificat de garanție

- Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse. Se vor prezenta minim rapoartele elaborate în conformitate cu standardul SM SR 60598-1 „Corpuri de iluminat Partea 1. Prescripții generale și încercări” ce vor conține minim:

  - Marcare ;

  - Constructie ;

  - Cablajul intern și extern ;

  - Legarea la pamant de protectie ;

  - Protectia impotriva socurilor electrice ;

  - Rezistenta la praf la corpuri solide si umiditate

  - Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica ;

  - Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer ;

  - Anduranta si incalzirea;

  - Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare;

  - Bornele;

  - Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);

- rapoarte de testare fotometrica, pentru intregul aparat de iluminat, emise de un laborator acreditat ISO 17025 cu condiții minime:

  - Buletinele trebuie să conţină valorile intensităților luminoase în plan transversal (Itransversal [cd], pt. γo-in cel putin 25 poz.) și logitudinal (Ilongitudinal [cd], pt. C90° si C270°);

  - Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei izocandela pt. fiecare produs ofertat;

  - Buletine de masuratori pentru intregul aparat de iluminat: Flux luminos inițial, Ra, Tc.

6.7.2 Componentele sistemului de telegestiune – NU SE APLICĂ

- autorizație de comercializare din partea producătorului;

- certificate de conformitate pentru sistemul de dimming și telemanagement (semnat și avizat „conform cu originalul” de către producător);

- fișe tehnice pentru sistemul de dimming, conform modelelor anexate, avizate în original de producător și contrasemnate de ofertant.

Se va prezenta mostra funcțională a sistemului de dimming ofertat cu care să se demonstrează facilitățile ofertate.

6.7.3 Program de calcul luminotehnic

Certificat prin care se dovedește ca programul utilizat respecta normele CIE Comisia Internațională de Iluminat  (in cazul  in care nu se utilizează un program neutru recunoscut de către CIE)

Produsele și componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentațiilor prezentate.

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

7. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ

7.1 Cerineț

Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini la punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6,5, 6.6. fișe tehnice semnate și stampilate original de producător/reprezentantul autorizat al acestuia, care să conțină o coloană cu cerințele caietului de sarcini și o coloană cu caracteristicele echipamentelor ofertate.

Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa îndeplinească întocmai sau să fie superioare celor solicitate. Declarațiile ofertanților vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care să reiasă cele declarate.

Ofertanții care nu prezinta fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerințele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificați.

7.2 Prezentarea calculelor luminotehnice

Prezentarea calculelor luminotehnice si descrierea programelor luminotehnice utilizate, pentru configurațiile de căi de circulație martor – situațiile 1-18 din prezenta documentație. Descrierea soluțiilor tehnice propuse și a parametrilor luminotehnice obținute pe fiecare tip de stradă (clasa de iluminat) în urma reabilitării sistemului de iluminat, menționându-se aspectele calitative și cantitative.

Daca  parametrii luminotehnici ai unei situații nu sunt îndepliniți oferta va fi descalificată din punct de vedere tehnic.

7.3 Evaluare energetică

Evaluarea energetică a soluției propuse pentru întreaga cantitate de aparate indicate in situațiile martor.

Evaluarea energetica va avea ca baza de calcul cantitatea energiei active consumate de cele 437 corpuri de iluminat indicate la situațiile descrise în acest document.

In calcul energiei se vor considera 3877 ore de funcționare, se va ține cont de puterea surselor LED, de pierderile din sursele de alimentare și de profilul de reducere a consumului și fluxului luminos țn cazul aplicării sistemului de telegestiune.

Eac [kWh] = {3877[h]  x  (N[buc]  Pi aparat Situatia 1[W] + N[buc]  Pi aparat Situatia 2[W] + N[buc]  Pi aparat Situatia 3 [W]+ ...+N[buc]  Pi aparat Situatia ultima [W] ) } / 1000,

Unde:

Eac=energia activa consumata

Pi aparat=puterea instalata pe TIP de aparat propus pentru situația respectivă.

Pentru aparatele la care este aplicat sistemul de telegestiune se va tine cont de profilele de reducere cerute in cadrul documentației. Se va detalia modalitatea de calcul a energie in urma aplicării lor.

Valoarea puterii electrice instalate a corpurilor de iluminat 26,14 kW, se considera valoare de referință pentru calculul energiei electrice consumate de către sistemul de iluminat.

Ofertele in care cantitatea de  energie electrica consumata pentru cele 437 corpuri de iluminat in condițiile de funcționare indicate:

Eac [kWh] = {3877[h]  x  (90*139+70*109+50*51+35*18+25*84+20*36)=26,14*3877=101 344,78 kW/an

va fi mai mare decât valorile indicate, vor fi descalificate.

7.4 Prezentarea sistemului de telegestiune – modalitatea de implementare – Nu se aplică

8. Garanții solicitate:

- lucrări de construcții montaj: min. 2 ani;

- corpuri de iluminat de iluminat (inclusiv componentele acestuia): min 5 ani

9. Avize si acorduri

Ofertantul câștigător va avea obligația să obțină avizele și acordurile necesare potrivit legislației în vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integrantă din contractul de achiziții publice.

10. Alte cerințe minime obligatorii

Concursul va fi organizat în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova privind achizițiile publice de lucrări. Printre documentele ce se vor solicita de către Autoritatea Contractantă se va solicita:

- certificatul de calificare pentru persoana responsabilă ca diriginte de șantir cu dovada că acesta poate gestiona implementarea proiectelor de iluminat

- dobada de experiență similară realizarea a cel puțin 3 contracte similare finisate atât ca valoare, cât și ca complexitate în ultimii 3 ani.

- dovada obținerii profiturilor pe parcurcul ultimilor 3 ani

- dovada disponibilității de bani lichizi, capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările la un nivel minim de 30% din valoarea contractului

- dovada dispunerii de personal calificat, precum și ingineri atestați conform legislației în vigoare, care să dețină experiență similară în domeniul lucrării ce urmează a fi executată

- scrisori de recomandare pe cele minim 3 contracte de experiență similară

- declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

- declarații de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire

- certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de inspectoratul fiscal al țării de reședință a ofertantului

- dovada solvabilității ofertantului

- dovada că ofertantul și administratorul acestuianu a fost comdanmat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanța judecătorești, pentru o faptă care a adus atingerea eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (cazier juridic).

Aceste ocumente poartă un caracter minim obligatoriu și sunt necesare a fi regăsite în cadrul desfășurării procedurii de achiziție, fiind o parte componentă a procedurii și nu o listă exhaustivă a acesteia.

## CAIET DE SARCINI – LISTA DE CANTITĂȚI

PT-33

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpED20B | Demontarea cablurilor electrice SIP existent | m | 400,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 4,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 1 200,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 45,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 45,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 47,000 |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 47,000 |
| 9 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 44,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 9.5-3 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 11 | Preț furnizor | Stilp din beton CHЦс-10-12 sau echivalent | buc | 2,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 22,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,100 |
| 14 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 15 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 64,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 64,000 |
| 18 | RpEB08C | Montarea conductori A35 | m | 1 200,000 |
| 19 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 2,215 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 2,240 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,640 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 29 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 30 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В | set | 1,000 |
| 31 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 33 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 64,000 |
| 34 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 35 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 36 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 55,000 |
| 37 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 55,000 |
| 38 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 38,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 38,000 |
| 40 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 38,000 |
| 41 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 38,000 |
| 42 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 10,000 |
| 43 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 10,000 |
| 44 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 128,000 |
| 45 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 128,000 |
| 46 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 70,000 |
| 47 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 70,000 |
| 48 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 64,000 |
| 49 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 310,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 2 270,000 |
| 52 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 40,000 |
| 53 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 250,000 |
| 54 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 250,000 |
| 55 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 90,000 |
| 56 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 150,000 |
| 57 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 10,000 |
| 58 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 4,000 |
| 59 | Preț furnizor | Tub metalic gofrat diam.20 | m | 64,000 |
| 60 | Preț furnizor | Tub metalic gofrat izolat cu diam.50 | m | 20,000 |
| 61 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 62 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 63 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 64 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 65 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 128,000 |
| 66 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 32,000 |
| 67 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 173,800 |
| 68 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 38,870 |
| 69 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 70 | Preț furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 4,000 |
| 71 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 72 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 73 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 74 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED max. 90W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 64,000 |
| 75 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 76 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 77 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 84 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 88 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 64,000 |

PT-34

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 10,000 |
| 2 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 10,000 |
| 3 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 4 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 9,000 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 6 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 7 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 20,000 |
| 9 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 20,000 |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,785 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 13 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 14 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 19 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 20 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 21 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В | set | 1,000 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 23 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 24 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 20,000 |
| 25 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 27 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 21,000 |
| 28 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 21,000 |
| 29 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 17,000 |
| 30 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 17,000 |
| 31 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 17,000 |
| 32 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 17,000 |
| 33 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 4,000 |
| 34 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 4,000 |
| 35 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 40,000 |
| 36 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 40,000 |
| 37 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 30,000 |
| 38 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 30,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 20,000 |
| 40 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 80,000 |
| 41 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 42 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 690,000 |
| 43 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 120,000 |
| 44 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 85,000 |
| 45 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 85,000 |
| 46 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 35,000 |
| 47 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 70,000 |
| 48 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 6,000 |
| 49 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 2,000 |
| 50 | Preț furnizor | Tub metalic gofrat diam.20 | m | 20,000 |
| 51 | Preț furnizor | Tub metalic gofrat izolat cu diam.50 | m | 20,000 |
| 52 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 53 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 54 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 55 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 56 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 40,000 |
| 57 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 14,000 |
| 58 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 71,100 |
| 59 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,970 |
| 60 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 61 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 62 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 63 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 64 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 25W, , min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 20,000 |
| 65 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 66 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 67 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 68 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 69 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 70 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 71 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 72 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 73 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 74 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 75 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 76 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 20,000 |

PT-58

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defectat | buc | 1,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 6,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 1 600,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 85,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 40,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 33,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din metal cu un singur picior | buc | 6,000 |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 33,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 29,000 |
| 11 | Preț furnizor | Stilp din beton CHЦс-10-12 sau echivalent | buc | 4,000 |
| 12 | Preț furnizor | Pilon metalic 9 m (CC9 m 62/188/4) - sau echivalent | buc | 6,000 |
| 13 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 24,000 |
| 14 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,100 |
| 15 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 6,000 |
| 16 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 2,000 |
| 17 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 4,000 |
| 18 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,000 |
| 19 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 22,500 |
| 20 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile executata cu nisip provenit din teren tare | m3 | 7,500 |
| 21 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 67,000 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 67,000 |
| 24 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 1 600,000 |
| 25 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 2,190 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 2,850 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,610 |
| 28 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 29 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg АВБбШВнг-LS 2x10 mm2 in transee | 100 m | 1,200 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 35 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 36 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 37 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В | set | 1,000 |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 39 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 40 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 61,000 |
| 41 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 42 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 43 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 55,000 |
| 44 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 55,000 |
| 45 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 50,000 |
| 46 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 50,000 |
| 47 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 50,000 |
| 48 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 50,000 |
| 49 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 8,000 |
| 50 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 8,000 |
| 51 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 134,000 |
| 52 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 134,000 |
| 53 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 76,000 |
| 54 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 76,000 |
| 55 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 61,000 |
| 56 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 6,000 |
| 57 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 360,000 |
| 58 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 59 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 2 040,000 |
| 60 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 250,000 |
| 61 | Preț furnizor | Cablu АВБбШВнг-LS 0,66 mm2 | m | 150,000 |
| 62 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 240,000 |
| 63 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 240,000 |
| 64 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 100,000 |
| 65 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 160,000 |
| 66 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 9,000 |
| 67 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 3,000 |
| 68 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 61,000 |
| 69 | Preț furnizor | Tub metalic gofrat izolat cu diam.50 | m | 20,000 |
| 70 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 8,000 |
| 71 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 4,000 |
| 72 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 73 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 74 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 122,000 |
| 75 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 36,000 |
| 76 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 189,600 |
| 77 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 77,740 |
| 78 | Preț furnizor | Otel rotund diam.20mm | kg | 44,460 |
| 79 | Preț furnizor | Otel banda 40*4 mm | m | 6,000 |
| 80 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 2,000 |
| 81 | Preț furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 83 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 84 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
| 85 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 4,000 |
| 86 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 4,000 |
| 87 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 8,000 |
| 88 | Preț furnizor | Cutie de conexiuni pina la 3 cabluri NTB-1 | buc | 6,000 |
| 89 | Preț furnizor | Manson de unire,de trecere SIP,4СПТп-1(35-50) | buc | 1,000 |
| 90 | Preț furnizor | Teava de plastic d 50 | m | 30,000 |
| 91 | Preț furnizor | Tub gofrat,in fundatii d 40 | m | 10,000 |
| 92 | Preț furnizor | Ancore 1.1M24*970 BCm3nc2 | buc | 24,000 |
| 93 | Preț furnizor | Piulita M24 | buc | 24,000 |
| 94 | Preț furnizor | Caramida | buc | 400,000 |
| 95 | Preț furnizor | Nisip | m3 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 96 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 90W, , min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 67,000 |
| 97 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 98 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 6,000 |
| 99 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 100 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 101 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 102 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 103 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 104 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 105 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 106 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 107 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 108 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 109 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 110 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 64,000 |

PT-67

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defectat | buc | 1,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 3,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 1 000,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 50,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 50,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare contactor 380V | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Demontarea automat mono-, bi-, tripolar | buc | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala | buc | 8,000 |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din metal LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 8,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 7,000 |
| 11 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 9.5-3 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 10,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,100 |
| 14 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 15 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 16 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 30,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 30,000 |
| 19 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 1 000,000 |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 1,000 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,820 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare cablu AVVGng 4x50 mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,020 |
| 25 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 26 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 29 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 30,000 |
| 31 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 23,000 |
| 34 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 23,000 |
| 35 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 35,000 |
| 36 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 35,000 |
| 37 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 35,000 |
| 38 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 35,000 |
| 39 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 8,000 |
| 40 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 8,000 |
| 41 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 60,000 |
| 42 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 60,000 |
| 43 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 40,000 |
| 44 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 40,000 |
| 45 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 23,000 |
| 46 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 7,000 |
| 47 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 120,000 |
| 48 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x50 mm2 | m | 2,000 |
| 49 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 1 050,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 25,000 |
| 51 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 120,000 |
| 52 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 120,000 |
| 53 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 53,000 |
| 54 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 80,000 |
| 55 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 9,000 |
| 56 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 3,000 |
| 57 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 58 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 59 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 60 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 61 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 60,000 |
| 62 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 20,000 |
| 63 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 79,000 |
| 64 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,970 |
| 65 | Preț furnizor | Nod de fixare У4 | buc | 2,000 |
| 66 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 67 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 4,000 |
| 68 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 4,000 |
| 69 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 8,000 |
| 70 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 30,000 |
| 71 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 72 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 70W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 22,000 |
| 73 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 90W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 8,000 |
| 74 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 75 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 76 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 30,000 |

PT-82

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 45,000 |
| 2 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 6,000 |
| 3 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 8,000 |
| 4 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,100 |
| 5 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 6 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 41,000 |
| 8 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 5,000 |
| 9 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,665 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,410 |
| 12 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 13 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 14 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 15 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 17 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 18 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 41,000 |
| 20 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 21 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 25 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 26 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 16,000 |
| 27 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 16,000 |
| 28 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 32,000 |
| 29 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 32,000 |
| 30 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 32,000 |
| 31 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 32,000 |
| 32 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 12,000 |
| 33 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 12,000 |
| 34 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 82,000 |
| 35 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 82,000 |
| 36 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 33,000 |
| 37 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 33,000 |
| 38 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat K1-1,5-1,0 | buc | 5,000 |
| 39 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 170,000 |
| 40 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 41 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 600,000 |
| 42 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 100,000 |
| 43 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 110,000 |
| 44 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 110,000 |
| 45 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 44,000 |
| 46 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 70,000 |
| 47 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 12,000 |
| 48 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 5,000 |
| 49 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 50 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 51 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 52 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 53 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 10,000 |
| 54 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 22,000 |
| 55 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 63,200 |
| 56 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 16,660 |
| 57 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 58 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 41,000 |
| 59 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 60 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 61 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
| 62 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 63 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 70W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 5,000 |
| 64 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 20W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 36,000 |
| 65 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 66 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 67 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 68 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 69 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 70 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 71 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 72 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 73 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 74 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 75 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 76 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 41,000 |

PT-84

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defectat | buc | 1,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 3,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 1 200,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 58,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 28,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Demontarea automat mono-, bi-, tripolar | buc | 1,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton CHЦс-10-12 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 10,000 |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,100 |
| 13 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 14 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 29,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 29,000 |
| 18 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 1 200,000 |
| 19 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 1,190 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,290 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu AVVGng 4x50 mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,020 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 28 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 29 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В | set | 1,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 32 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 29,000 |
| 33 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 35 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 30,000 |
| 36 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 30,000 |
| 37 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 33,000 |
| 38 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 33,000 |
| 39 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 33,000 |
| 40 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 33,000 |
| 41 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 14,000 |
| 42 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 14,000 |
| 43 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 58,000 |
| 44 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 58,000 |
| 45 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 46,000 |
| 46 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 46,000 |
| 47 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat K1-1,0-2,0 | buc | 15,000 |
| 48 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat K1-1,5-1,0 | buc | 14,000 |
| 49 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 115,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x50 mm2 | m | 2,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 1 050,000 |
| 52 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 220,000 |
| 53 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 135,000 |
| 54 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 135,000 |
| 55 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 60,000 |
| 56 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 100,000 |
| 57 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 12,000 |
| 58 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 4,000 |
| 59 | Preț furnizor | Tub de plastic gofrat diam.20 | m | 29,000 |
| 60 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 61 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 62 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 63 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 64 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 65 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 58,000 |
| 66 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 26,000 |
| 67 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 86,900 |
| 68 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 61,080 |
| 69 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 70 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 71 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 72 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
| 73 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 4,000 |
| 74 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 4,000 |
| 75 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 76 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 70W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 14,000 |
| 77 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 50W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 15,000 |
| 78 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 80 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 29,000 |

PT-88

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 4,000 |
| 2 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 4,000 |
| 3 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 21,000 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 21,000 |
| 6 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 6,000 |
| 7 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 9.5-3 sau echivalent | buc | 15,000 |
| 8 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 9,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,500 |
| 10 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 23,000 |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 23,000 |
| 14 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,820 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,690 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,230 |
| 17 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 18 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 24 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В | set | 1,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 27 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 23,000 |
| 29 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 23,000 |
| 32 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 23,000 |
| 33 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 26,000 |
| 34 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 26,000 |
| 35 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 26,000 |
| 36 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 26,000 |
| 37 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 6,000 |
| 38 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 6,000 |
| 39 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 46,000 |
| 40 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 46,000 |
| 41 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 35,000 |
| 42 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 35,000 |
| 43 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 23,000 |
| 44 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 100,000 |
| 45 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 46 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 820,000 |
| 47 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 50,000 |
| 48 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 100,000 |
| 49 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 100,000 |
| 50 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 42,000 |
| 51 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 70,000 |
| 52 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 6,000 |
| 53 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 2,000 |
| 54 | Preț furnizor | Tub de plastic gofrat diam.20 | m | 23,000 |
| 55 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 56 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 57 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 58 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 59 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 60 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 46,000 |
| 61 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 16,000 |
| 62 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 71,100 |
| 63 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 16,660 |
| 64 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 65 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 66 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 67 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 68 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 50W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 23,000 |
| 69 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 70 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 71 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 72 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 73 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 74 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 75 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 76 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 78 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 23,000 |

PT-89

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defectat | buc | 1,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 1,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 600,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 25,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 25,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala | buc | 1,000 |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din metal LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 9 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 9,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,500 |
| 12 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 13 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 25,000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 25,000 |
| 17 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 600,000 |
| 18 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,835 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,880 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 21 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 23 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 24 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 29 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 25,000 |
| 31 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 33 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 35 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 24,000 |
| 36 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 24,000 |
| 37 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 25,000 |
| 38 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 25,000 |
| 39 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 25,000 |
| 40 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 25,000 |
| 41 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 4,000 |
| 42 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 4,000 |
| 43 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 50,000 |
| 44 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 50,000 |
| 45 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 34,000 |
| 46 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 34,000 |
| 47 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 25,000 |
| 48 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 120,000 |
| 49 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 780,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 90,000 |
| 52 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 100,000 |
| 53 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 100,000 |
| 54 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 43,000 |
| 55 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 70,000 |
| 56 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 6,000 |
| 57 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 2,000 |
| 58 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 59 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 60 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 61 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 62 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 50,000 |
| 63 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 16,000 |
| 64 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 71,100 |
| 65 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,970 |
| 66 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 67 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 4,000 |
| 68 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 4,000 |
| 69 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 8,000 |
| 70 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 25,000 |
| 71 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 72 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 73 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 74 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 75 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 70W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 25,000 |
| 76 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 78 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 85 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 88 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 89 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 25,000 |

PT-92

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defectat | buc | 2,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 3,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 1 600,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 19,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 19,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala | buc | 16,000 |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 16,000 |
| 9 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 6,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 9.5-3 sau echivalent | buc | 10,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 13,000 |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,500 |
| 13 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 14 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 32,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 32,000 |
| 18 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 1 600,000 |
| 19 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 1,285 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 1,100 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,320 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 25 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 30 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 32,000 |
| 32 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 36 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 35,000 |
| 37 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 35,000 |
| 38 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 30,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 30,000 |
| 40 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 30,000 |
| 41 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 30,000 |
| 42 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 8,000 |
| 43 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 8,000 |
| 44 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 64,000 |
| 45 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 64,000 |
| 46 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 48,000 |
| 47 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 48,000 |
| 48 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 13,000 |
| 49 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 19,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 150,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 52 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 1 120,000 |
| 53 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 230,000 |
| 54 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 140,000 |
| 55 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 140,000 |
| 56 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 60,000 |
| 57 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 100,000 |
| 58 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 8,000 |
| 59 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 3,000 |
| 60 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 61 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 62 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 63 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 64 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 64,000 |
| 65 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 22,000 |
| 66 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 102,700 |
| 67 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,970 |
| 68 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 69 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 8,000 |
| 70 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 8,000 |
| 71 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 16,000 |
| 72 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 32,000 |
| 73 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 74 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 75 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 76 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 77 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 50W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 13,000 |
| 78 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 70W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 19,000 |
| 79 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 81 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 88 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 89 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 90 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 91 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 92 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 25,000 |

PT-98

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpED20B | Demontarea cablurilor electrice SIP existent | m | 240,000 |
| 2 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon de lemn | buc | 6,000 |
| 3 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 1,000 |
| 4 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 1 400,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 20,000 |
| 6 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 20,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala | buc | 9,000 |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 9,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 2,000 |
| 11 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 9.5-3 sau echivalent | buc | 7,000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 11,000 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,500 |
| 14 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 15 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 16 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 22,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 22,000 |
| 19 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 1 400,000 |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,950 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,330 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,220 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 24 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 25 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 26 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 30 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 31 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 22,000 |
| 33 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 34 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 36 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 37 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 25,000 |
| 38 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 25,000 |
| 39 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 37,000 |
| 40 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 37,000 |
| 41 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 37,000 |
| 42 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 37,000 |
| 43 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 14,000 |
| 44 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 14,000 |
| 45 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 44,000 |
| 46 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 44,000 |
| 47 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 40,000 |
| 48 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 40,000 |
| 49 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat K1-1,0-0,5 | buc | 22,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 60,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 52 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 750,000 |
| 53 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 230,000 |
| 54 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 115,000 |
| 55 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 115,000 |
| 56 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 54,000 |
| 57 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 90,000 |
| 58 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 10,000 |
| 59 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 4,000 |
| 60 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 61 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 62 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 63 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 64 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 44,000 |
| 65 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 22,000 |
| 66 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 86,900 |
| 67 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 55,530 |
| 68 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 69 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 18,000 |
| 70 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 18,000 |
| 71 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 36,000 |
| 72 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 22,000 |
| 73 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 74 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 75 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 76 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 77 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 25W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 22,000 |
| 78 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 80 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 87 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 88 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 89 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 90 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 91 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 22,000 |

PT-176

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpED20B | Demontarea cablurilor electrice SIP existent | m | 800,000 |
| 2 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defect | buc | 1,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 160,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 15,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 15,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala | buc | 3,000 |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 9,000 |
| 9 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 1,000 |
| 10 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 9.5-3 sau echivalent | buc | 2,000 |
| 11 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 11,000 |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,500 |
| 13 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 14 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 22,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 22,000 |
| 18 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 160,000 |
| 19 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,995 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,530 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,220 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 25 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 30 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 22,000 |
| 32 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 36 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 25,000 |
| 37 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 25,000 |
| 38 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 35,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 35,000 |
| 40 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 35,000 |
| 41 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 35,000 |
| 42 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 6,000 |
| 43 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 6,000 |
| 44 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 44,000 |
| 45 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 44,000 |
| 46 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 40,000 |
| 47 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 40,000 |
| 48 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 13,000 |
| 49 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 80,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 52 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 830,000 |
| 53 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 190,000 |
| 54 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 115,000 |
| 55 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 115,000 |
| 56 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 55,000 |
| 57 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 85,000 |
| 58 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 6,000 |
| 59 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 2,000 |
| 60 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 61 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 62 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 63 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 64 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 44,000 |
| 65 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 20,000 |
| 66 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 86,900 |
| 67 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,970 |
| 68 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 69 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 3,000 |
| 70 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 3,000 |
| 71 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 6,000 |
| 72 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 22,000 |
| 73 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 74 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 75 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 76 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 77 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 25W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 13,000 |
| 78 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 35W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 9,000 |
| 79 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 81 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 86 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 88 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 89 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 90 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 91 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 92 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 22,000 |

PT-206

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 10,000 |
| 2 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 10,000 |
| 3 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 4 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 8,000 |
| 5 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,200 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 7 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 19,000 |
| 9 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 19,000 |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,750 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,380 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,190 |
| 13 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 14 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 15 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 16 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 19,000 |
| 23 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 24 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 22,000 |
| 28 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 22,000 |
| 29 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 27,000 |
| 30 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 27,000 |
| 31 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 27,000 |
| 32 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 27,000 |
| 33 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 2,000 |
| 34 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 2,000 |
| 35 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 38,000 |
| 36 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 38,000 |
| 37 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 34,000 |
| 38 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 34,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 19,000 |
| 40 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 65,000 |
| 41 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 42 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 580,000 |
| 43 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 190,000 |
| 44 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 100,000 |
| 45 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 100,000 |
| 46 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 45,000 |
| 47 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 75,000 |
| 48 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 4,000 |
| 49 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 1,000 |
| 50 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 51 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 52 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 53 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 54 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 38,000 |
| 55 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 16,000 |
| 56 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 63,200 |
| 57 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 44,420 |
| 58 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 59 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 19,000 |
| 60 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 61 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 62 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 63 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 64 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 25W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 19,000 |
| 65 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 66 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 67 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 68 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 69 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 70 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 71 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 72 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 73 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 74 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 75 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 76 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 19,000 |

PT-410

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea pilon defect | buc | 2,000 |
| 2 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor | buc | 2,000 |
| 3 | RpEB13B | Demontarea conductorilor neizolati A 35 | m | 800,000 |
| 4 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 20,000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 20,000 |
| 6 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala | buc | 13,000 |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 13,000 |
| 9 | Preț furnizor | Stilp din beton SET 10.5-5 sau echivalent | buc | 13,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 9,000 |
| 11 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (П-3и) | buc | 2,000 |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,500 |
| 13 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 14 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TH-2 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 24,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 24,000 |
| 18 | RpEB08C | Montarea conductori A 35 | m | 800,000 |
| 19 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,900 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,840 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,240 |
| 22 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 23 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 24 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 25 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 30 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 24,000 |
| 32 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 33 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 35 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 36 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 20,000 |
| 37 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 20,000 |
| 38 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 23,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 23,000 |
| 40 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 23,000 |
| 41 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 23,000 |
| 42 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 4,000 |
| 43 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 4,000 |
| 44 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 48,000 |
| 45 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 48,000 |
| 46 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 34,000 |
| 47 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 34,000 |
| 48 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 24,000 |
| 49 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 120,000 |
| 50 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 51 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 840,000 |
| 52 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 90,000 |
| 53 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 93,000 |
| 54 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 93,000 |
| 55 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 40,000 |
| 56 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 70,000 |
| 57 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 4,000 |
| 58 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 1,000 |
| 59 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 60 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 61 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 62 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 63 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 48,000 |
| 64 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 14,000 |
| 65 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 71,100 |
| 66 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 33,310 |
| 67 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 68 | Preț furnizor | Traversa TH-2 | buc | 8,000 |
| 69 | Preț furnizor | Scoaba X10 | buc | 8,000 |
| 70 | Preț furnizor | Izolator TФ-20 01 | buc | 16,000 |
| 71 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 24,000 |
| 72 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 73 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 74 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 75 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 76 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 70W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 24,000 |
| 77 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 79 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 81 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 82 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 83 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 84 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 85 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 86 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 87 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 88 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 89 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 90 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 24,000 |

PT-447

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Demontarea corpurilor de iluminat: RCU | buc | 5,000 |
| 2 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice | buc | 5,000 |
| 3 | 08-03-573-4 | Demontare dulap de comanda | buc | 2,000 |
| 4 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 9,000 |
| 5 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor | 100m2 | 0,200 |
| 6 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 3,000 |
| 7 | 33-03-004-1 | Punerea la pamint a LST din oxizi metalici | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de tip LED | buc | 19,000 |
| 9 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 19,000 |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV | 1000 m | 0,600 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,470 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tub gofrat d 20 masa 1 m pina la: 1 kg AVVGng 3x4 mm2 | 100 m | 0,190 |
| 13 | 08-02-148-1 | Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,030 |
| 14 | 08-02-148-1 | Pozare Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent in tub gofrat d50mm | 100 m | 0,170 |
| 15 | 08-01-015-10 | Descarcator 220V,ОПС1-В 3P | set | 1,000 |
| 16 | 08-03-529-1 | Contactor 380 V | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-525-2 | Montarea separator de sarcina | buc | 2,000 |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-525-2 | Montare siguranta fuzibila | buc | 19,000 |
| 23 | 08-02-317-5 | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 24 | 08-02-317-5 | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 26 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 27 | 08-02-376-24 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar ( Clema ES 1500) | buc | 18,000 |
| 28 | Preț furnizor | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 18,000 |
| 29 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Consola CA-1500) | buc | 23,000 |
| 30 | Preț furnizor | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 23,000 |
| 31 | 08-02-376-27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (Clema PA-1500) | buc | 23,000 |
| 32 | Preț furnizor | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 23,000 |
| 33 | 08-02-376-26 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar (Clema de perforare "P2x95") | buc | 10,000 |
| 34 | Preț furnizor | Clema de perforare "P2x95" | buc | 10,000 |
| 35 | 08-02-376-29 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat (Clema de ramificatie-perforare "EP95-13") | buc | 38,000 |
| 36 | Preț furnizor | Clema de ramificatie-perforare "EP95-13" | buc | 38,000 |
| 37 | 08-02-376-31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 30,000 |
| 38 | Preț furnizor | Clema CDR/CN 1S 95 UK | buc | 30,000 |
| 39 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 10,000 |
| 40 | Preț furnizor | Consola pentru corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 41 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 3x4 mm2 sau echivalent | m | 70,000 |
| 42 | Preț furnizor | Cablu AVVGng 4x35 mm2 sau echivalent | m | 17,000 |
| 43 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 1x35+1x54.6 sau echivalent | m | 560,000 |
| 44 | Preț furnizor | Cablu SIP 2A 3x35+1x54.6 sau echivalent | m | 65,000 |
| 45 | Preț furnizor | Banda F2007 | buc | 90,000 |
| 46 | Preț furnizor | Screpa A200 | buc | 90,000 |
| 47 | Preț furnizor | Clema de stingere ПС 1-1 | buc | 38,000 |
| 48 | Preț furnizor | Curea CSB | buc | 65,000 |
| 49 | Preț furnizor | Capac elastic CECT 16-150 | buc | 6,000 |
| 50 | Preț furnizor | Bandaj de distantare BIC 50 90 AM | m | 2,000 |
| 51 | Preț furnizor | Terminal cablu d 35 mm | m | 6,000 |
| 52 | Preț furnizor | Terminal cablu d 50 mm | m | 2,000 |
| 53 | Preț furnizor | Sina PE | m | 2,000 |
| 54 | Preț furnizor | Sina Din,l=0.5 m | m | 1,000 |
| 55 | Preț furnizor | Dispozitiv de fixare pentru consola | buc | 38,000 |
| 56 | Preț furnizor | Conductor de legare la pamint ЗП6 | m | 16,000 |
| 57 | Preț furnizor | Otel rotund diam.16mm L5m | kg | 71,100 |
| 58 | Preț furnizor | Otel rotund diam.10mm | kg | 49,970 |
| 59 | Preț furnizor | Conductor PV-1 4,0mm2 sau echivalent | m | 10,000 |
| 60 | Preț furnizor | Tub plastic gofrat diam.20 | m | 19,000 |
| 61 | Preț furnizor | Tub gofrat izolat cu d 50 mm | m | 20,000 |
| 62 | Preț furnizor | Beton M200 | m3 | 0,250 |
| 63 | Preț furnizor | Teava metalica 50*50 | m | 5,000 |
| 64 | Preț furnizor | Teava metalica 80*80 | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 65 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 25 W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 10,000 |
| 66 | Preț furnizor | Corp de iluminat tip LED 35 W, min. IP65, Durata de viată min. 50 000 ore, min. 110 lm/W, Ta -200C--+400C | buc | 9,000 |
| 67 | Preț furnizor | Ceasornic electronic secundar unilateral de strada | buc | 1,000 |
| 68 | Preț furnizor | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5.328-10 | buc | 3,000 |
| 69 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 70 | Preț furnizor | Contor electronic 5-100A, 380V | buc | 1,000 |
| 71 | Preț furnizor | Dulap (pupitru) de comanda suspendat 24з-0 74У2 IP54 | buc | 1,000 |
| 72 | Preț furnizor | Intrerupator automat B25A 3P | buc | 1,000 |
| 73 | Preț furnizor | Intrerupator automat C25A 3P | buc | 1,000 |
| 74 | Preț furnizor | Intrerupator automat C32A 3P | buc | 1,000 |
| 75 | Preț furnizor | Separator de sarcina 63A 3P | buc | 2,000 |
| 76 | Preț furnizor | Descarcator ОПС1-В 3Р | buc | 1,000 |
| 77 | Preț furnizor | Contactor 63-40, 230V | buc | 1,000 |
| 78 | Preț furnizor | Releu de tensiune,380 VAC,50Hz,In=40A | buc | 1,000 |
| 79 | Preț furnizor | Fotoreleu,220 VAC.50 Hz,I=10A | buc | 1,000 |
| 80 | Preț furnizor | Siguranta 2A | buc | 19,000 |