CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii:

-  Achiziția reagenților chimici pe bază de amine necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic;

- achiziția reagenți chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire;

- achiziția reagenților chimici pentru tratarea apei la etapa preliminară (instalația  de pre-tratare a apei).

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă) |  |  | 6, 374 mln. |
| 1.1 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine | kg | 4900 | 2,92 mln. |
| 1.2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine | kg | 4900 | 2,92 mln. |
| 1.3 | 24962000-5 | Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri cu funcția de dispersant | kg | 900 | 534 mii |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |
| 2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rolul de conservare |  | 900 | 534 mii |
|  |  | Lotul 3 Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire) |  |  | 3,711 mln. |
| 3.1 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | t | 14,5 | 3,3 mln. |
| 3.2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru. | kg | 1900 | 411 mii |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |
| 4 | 24962000-5 | Floculant | kg | 900 | 244 mii |
|  |  | Lotul 5 Inhibitori ai procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie) |  |  | 3,055 mln. |
| 5.1 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | t | 12 | 3,0 mln |
| 5.2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | kg | 250 | 55 mii |
|  |  | Lotul 6 Microbiocizi |  |  | 1,046 mln. |
| 6.1 | 24962000-5 | Microbiocid ( nr.1) | kg | 270 | 388 mii |
| 6.2 | 24962000-5 | Microbiocid (nr.2) | kg | 450 | 658 mii |
|  |  | TOTAL, lei |  |  | 14,964 mln. |

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot și subpunct individual.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă)

  - Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine

| Nr | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea superioară |
| 2. | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis |
| 3. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,94 – 1,04 |
| 4. | pH-ul soluției | 11,0 – 13,0 |
| 5. | Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mic |  |
| 6. | Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare |  |

  - Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare galben-deschis sau galben |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,97 – 1,07 |
| 3. | pH-ul soluției de 1% | 10,0 - 13,0 |
| 4. | Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mare |  |
| 5. | Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare |  |

Pozițiile 1.1 și 1.2 pot fi comasate, inclusiv ca cantitate, în cazul dacă se va propune un produs (reagent chimic) care va îngloba funcțiile și proprietățile chimice ale ambelor loturi sau în cazul dacă unul din aceste produse poate fi substituit cu altul.

  - Inhibitor procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri cu funcția de dispersant

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,10 - 1,20 |
| 3. | pH-ul soluției, | > 9,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Trebuie să conțină agent de dispersare |  |

Lotul 2. Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rolul de conservare

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare galben deschis până la brun închis |
| 2. | Densitatea (20°C), g/сm3 | 1,0 ± 0,05 |
| 3. | рН-ul | > 12,0 |
| 4. | Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare |  |
| 5. | Trebuie să conțină un conținut mai mare de amine cu rolul de formare a peliculei protectoare |  |

Lotul 3. Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire)

3.1.  Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,20 - 1,30 |
| 3. | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Miros | slab |
| 6. | Compus complex de fosfat de zinc, % | 20-30 |

3.2.  Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis |
| 2 | Densitatea la 20 ºC , g/cm³ | 1,05 - 1,10 |
| 3 | pH-ul soluției | ≥ 11,0 |
| 4 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5 | Conținutul de NaOH, % | 5-10 |
| 6 | Conținutul de benzotriazol, % | 20-50 |
| 7. | Mirosul | slab |

Lotul 4. Floculant

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Granule de culoare albă |
| 2. | Impurități insolubile, % nu mai mult de | 2,0 |
| 3. | Conținutul de poliacril amidă cu sarcina cationică, % | 100 |
| 4. | Viscozitatea, cps | 2,7-4,1 |
| 5. | Solubilitatea | Solubil în apă |

Lotul 5. Inhibitori ai procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie)

5.1.  Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau galben deschisă |
| 2. | Densitatea (20°C), g/сm3 | 0,96-1,1 |
| 3. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4. | рН-ul | > 13,0 |
| 5. | Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mediu |  |
| 6. | Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare |  |

5.2. Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare galben deschis până la brun închis |
| 2. | Densitatea (20°C), g/сm3 | 0,96-1,06 |
| 3. | рН-ul | > 11,0 |
| 4. | Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mare |  |
| 5. | Trebuie să conțină amine cu rol de antioxidant |  |

Pozițiile 5.1 și 5.2 pot fi comasate, inclusiv ca cantitate, în cazul dacă se va propune un produs (reagent chimic) care va îngloba funcțiile și proprietățile chimice ale ambelor loturi.

Lotul 6. Microbiocizi

6.1. Microbiocid ( nr.1)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,14 - 1,25 |
| 3. | pH-ul soluției de 1% | 3,0 - 7,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % | 15÷25 |

6.2. Microbiocid ( nr.2)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,95 - 1,05 |
| 3. | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % | 20 - 40 |

    - Ofertele de reagenți chimici pentru loturile nr. 1, 2, 4, 5 trebuie să asigure respectarea cerințelor Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” capitolul IV secțiunea 8, 9, 10, 11. (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro )

    - Ofertele de reagenți chimici pentru loturile nr. 3, 6 trebuie să asigure respectarea cerințelor Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” capitolul I secțiunea 6 și a instrucțiunilor interne, și anume calitatea apei trebuie să corespundă următorilor parametri / indicatori chimici:

| Parametrul chimic | Valorile optimale |
| --- | --- |
| Coeficientul de evaporare | < 4,0 |
| Duritatea după calciu, mg-echiv/dm3 | 8-9 |
| рН -ul | 8,5-8,6 |
| Excesul de РО4, mg/dm3 | 2,5±0,5 |
| Excesul de Zn, mg/dm3 | 1,0-1,5 |
| Alcalinitatea, mg-echiv/dm3 | ˃ 3,0 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - Prezentarea certificatului de calitate (autentic) emis de către producător sau de către laboratorul acreditat de încercări;

    - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicat denumirea și conținutul procentual al aminelor și a substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în  reagentul chimic.

    - În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere;

    - Aminele din componența reagenților chimici cu rolul de inhibitori trebuie să fie stabili la presiuni de 155 atm și temperaturi de 6000C. Calitatea reagenților chimici pe bază de amine trebuie să corespundă cerințelor CO-34.37.535-2004 și COY-H MПЕ 40.1.37.305:2005.

    - Pentru loturile nr. 1, 2, 3, 5 nu se vor accepta reagenții chimici ce conțin hidrazină sau derivații acesteia, hidroxidul de sodiu, hidroxidul de amoniu, fosfatul de sodiu. Se solicită produse/reagenți ce vor conține doar amine cu rol de neutralizare și amine cu rol de formare a peliculei protectoare și apă.

    - Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în certificatul de calitate și fișa tehnică de securitate pentru fiecare lot separat, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate /certificatul de conformitate, fișa de securitate, confirmarea prezenței și conținutul procentual al substanței chimice active (aminelor), metodologia de determinare a aminelor / a calității reagentului la etapa de recepționare a acestuia, setul de soluții standard (etalon) necesari pentru realizarea controlului calității reagentului. Pentru produsele biocide livrate se va prezenta suplimentar, la documentele enumerate anterior, certificatul de înregistrare a acestora în RM. Obligația furnizorului, conform Legii 277/2018, de a prezenta pentru produsele livrate:

      - Fișa tehnică de securitate va fi elaborată de producător în conformitate cu cerințele standardului SM GOST 30333-2008 sau a standardului european, în cazul produsului european.

      - Prezentarea confirmării prezenței substanței chimice periculoase (denumirea aminelor) și conținutul procentual (analiza cantitativă) al acestora în reagenții chimici, prin încercările de laborator, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografia lichidă de performanță înaltă cu detectare mas-spectroscopică (LC-MS)).

    - În cazul produselor / reagenților chimici analogi, celor utilizați la moment, va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de max. 4 săptămâni.

      - Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor, dar în cazul dacă această testare se va finaliza cu eșec, atunci cheltuielile pentru reagenții chimici testați vor fi din contul furnizorului / ofertantului. În cazul dacă această testare se va finaliza cu succes, atunci ea va fi din contul beneficiarului.

      - Testarea se va realiza în baza unui program de testare elaborat de către producător și coordonat cu Termoelectrica SA, sub supravegherea și cu suportul specialistului companiei producătoare sau a specialistului calificat și autorizat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare ar fi preferabilă vizita specialistului companiei producătoare sau a specialistului calificat și autorizat de către producător, pentru a face cunoștință cu utilajul energetic, procesul tehnologic, parametrii fizico-chimici, etc., în scopul de a exclude careva abateri / neconformități în perioada realizării testării.

      - Programul de testare va fi prezentat și semnat, de către producător și coordonat cu Termoelectrica SA, pînă la începerea testărilor. În acesta se vor specifica etapele de testare, locul dozării, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie determinați, periodicitatea determinării acestor indicatori, metodele de analiză a încercărilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testărilor, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului, caracteristica tehnică a reagenților, procesul tehnologic de testare, cerințele de securitate, etc. Finalizarea testării reagenților chimici la utilajele energetice se va încheia cu Raportul de testare, elaborat de către producătorul de reagenți chimici și coordonat cu Termoelectrica SA și care va fi aprobat la Consiliul Tehnic în cadrul întreprinderii.

      - Ofertantul va asigura procesul de testare cu cantitatea necesară de reagenți pe perioada testării, în cazul dacă testarea va decurge rău, aceasta va fi stopată pînă la finalizarea perioadei de testare.

      - Cantitatea necesară de reagenții chimici pentru testare acestora la utilajele energetice va constitui cantitatea echivalentă unui consum de 2-4 săptămâni și va fi aproximativ de:

Lotul 1, și anume pct. 1.1 – 150-300 kg ; 1.2 – 150-300 kg ; 1.3 – 50 kg; lotul 2 – 50 kg; lotul 3, și anume pct. 3.1. – 600-1200 kg ; 3.2. – 65-130 kg; lotul 4– 30-60 kg ; lotul 5, și anume pct. 5.1.– 220-440 kg; 5.2. – 25-50 kg.

Cantitatea acestora poate varia în dependență de sarcina și numărul de blocuri energetice aflate în funcțiune, cît și de consumul specific al reagenților chimici testați.

Eficiența reagenților chimici poate fi stabilită după 6-12 luni de utilizare a acestora, prin starea indicatorilor de coroziune și a conductelor din cazan.

    - Cantitatea livrată a reagenților pentru loturile 1-6 va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale.

    - Furnizorul va asigura suportul tehnic și va purta responsabilitate pentru calitatea reagenților chimici livrați pe întreaga perioadă de utilizare (exploatare) a reagenților chimici (bunurilor achiziționate).

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 20-50 litri.

Termenul de livrare: 30 martie 2023.

    - Lotul 2 – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rol de conservare- sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 30-50 litri.

Termenul de livrare: 30 martie 2023.

    - Lotul 3 - Inhibitori ai procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~1000 litri.

Termenul de livrare: 30 martie 2023.

    - Lotul 4 – Floculant – sub formă solidă, livrarea va fi în saci cîte 25 kg

Termenul de livrare: 30 martie 2023.

2.3.5. Lotul 5 – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie)  - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 30-1000 litri.

Termenul de livrare: 30 martie 2023.

    - Lotul 6 – Microbiocizi - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~ 20-30 litri.

Termenul de livrare: 30 martie 2023.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Lotul 1 pct. 1.1. Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase pe bază de amine,  se utilizează pentru în scopul formării peliculei de protecție pe suprafețele de încălzire și neutralizării agenților corozivi. Acesta va avea un coeficient de distribuție mediu sau mic între abur și apă la blocurile energetice de presiune înaltă. Pentru tratarea corectivă a apei de alimentare și a apei din cazane. Reduce la minimum formarea depunerilor  calcaroase și minerale pe suprafețele interne de încălzire.

    - Lotul 1 pct. 1.2. Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase pe bază de amine, se utilizează pentru formarea peliculei de protecție pe suprafețele de încălzire și în scopul măririi valorilor alcalinității și pH-ul apelor de cazan la blocurile energetice de presiune înaltă. Acesta va avea un coeficient de distribuție mare (înalt) între abur și apă la blocurile energetice de presiune înaltă. Utilizat pentru tratarea corectivă a apei de alimentare, a apei din cazan și a aburului. Reduce la minimum formarea depunerilor  calcaroase și minerale pe suprafețele interne de încălzire.

    - Lotul 1 pct. 1.3. Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri cu funcția de dispersant, se utilizează pentru a preveni formarea depunerilor calcaroase pe suprafețele de încălzire și pentru trecerea acestora sub formă de suspensie (nămol), care ulterior vor fi eliminate prin purjarea cazanelor energetice.

    - Lotul 2 Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rol de conservare,  se utilizează în scopul formării peliculei de protecție pe suprafețele de încălzire și neutralizării agenților corozivi. Aminele prezente în acesta vor avea un coeficient de distribuție înalt între abur și apă. Utilizat la blocurile energetice de presiune înaltă.

    - Lotul 3 pct. 3.1. Inhibitor al procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor, se utilizează la menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire.

    - Lotul 3 pct. 3.2. Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Se utilizează pentru prevenirea depunerilor și a coroziunii.

    - Lotul 4 Floculant se utilizează la pre-tratarea chimică a apei.

    - Lotul 5 pct. 5.1. Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine - se utilizează la stabilizarea regimului chimic al aburului și al apei de alimentare a cazanelor energetice de presiune medie.

    - Lotul 5 pct. 5.2. Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine - se utilizează la stabilizarea regimului chimic al aburului, al apei de alimentare a cazanelor energetice de presiune medie și a apei de cazan, inclusiv cu funcția de antioxidant.

    - Lotul 6 pct. 6.1. Microbiocid se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Este un produs microbicid stabilizat lichid pe bază de compuși organici de brom. Se utilizează pentru controlul creșterii bacteriilor, ciupercilor, algelor pe suprafețele schimbătoarelor de căldură, condensatoarelor și turnurilor de răcire. Descompune și îndepărtează biopelicula, ce ajută la menținerea curată a suprafețelor de transfer de căldură.

    - Lotul 6 pct. 6.2. Microbiocid se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Biocid neoxidant, foarte eficient pentru îndepărtarea biopeliculei, pe bază de clorura de alchil dimetil - benzil-amoniu. Reacționează cu polimerii anionici la concentrații mari ale acestora din urmă. Eficient pentru îndepărtarea biopeliculei.

  - Locul livrării reagenților chimici

2.5.1. Recepționarea loturilor nr.1-4, 6  se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3.

2.5.2. Recepționarea lotului nr. 5  se va face la depozitul de reagenți al STA-2 din str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

    - Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

    - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de min. 2 ani.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

3.1. Lotul 1 - Inhibitori ai procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă), calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU.

3.2. Lotul 2 - Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rol de conservare, calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU.

3.3 Lotul 3 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase (pentru sistemul de răcire), calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU.

3.4 Lotul 4 - Floculant, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU.

3.5. Lotul 5 - Inhibitori ai procesului de coroziune bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie), calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU.

3.6. Lotul 6 - Microbiocizi, calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU.

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, încercări de laborator (qRMN) sau (LC-MS), setul de soluții standard (etalon)  etc.).

- Mostre

Nu se aplică

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu se aplică

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea certificatului de calitate autentic emis de producător sau a laboratorului acreditat de încercări;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicat denumirea și conținutul aminelor și a substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în  reagent;

  - În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani;

  - Documentul care atestă dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini.

  - Certificat de conformitate a producătorului la standardele ISO 9001, ISO 45001 ISO 14001.

  - Specificația de preț;

  - Declarația pe propria răspundere.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Prezentarea certificatului de calitate autentic emis de producător sau a laboratorului acreditat de încercări;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicat denumirea și conținutul aminelor și a substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în reagent;

9.3. În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere;

9.6.  Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

  - Documentul care atestă dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini.

  - Certificat de conformitate a producătorului la standardele ISO 9001, ISO 45001 ISO 14001.

- Relații de contact :	tel.: 022-385-385 	e-mail: nichitin.olga@termoelectrica.md