Măs.

3934000-7

/o

Gaze

PRG Nr 8

Gaze

PRG Nr 9

3934000-7

3934000-7

Gaze

PRG Nr 22

Nod de

evidență

Gaze

PRG Nr 2

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

bunului

Documentație de atribuire

la anunțul de participare nr.7 din 13.06.2025

la procedura de achiziții nr.7 „Posturi de Reglare Gaze și regulatoare de presiune” (Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: Posturi de Reglare Gaze și regulatoare de presiune Numărul achiziției: 7

Tip procedură: Licitație deschisă

Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50

1.	Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu regulatoare de presiune a gazului la SMR și PRG pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

Denumirea bunurilor, serviciilor sau

lucrărilor

№     Cod CPV

Denumirea	Adresa obiectului

1	2	3	4

Cantitatea

Unitatea de	Post de

măsură             Reglare         Numarul de Gaze/Regulato regulatoare

are

5	6	7

Direcția de cugere a gazului

8

Presiunea gazului la intrare/ieșire minimală nominală maximală      unit.

9	10	11	12

Specificație tehnică deplină solcitată, Standarde de referință

Consumul gazului m³/h

Tipul îmbinării

nominal	maximal

13	14	15	16

Cerințe suplimentare

17

Amplasarea Supapelor de Siguranță-Închidere și Supapelor de Evacuare

18

1	Post Reglare     str. N. Testemițanu 23, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

218	348	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 4 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

2

Post Reglare

Gaze

PRG Nr 3

str. N. Testemițanu 3, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

230	368	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 4 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

3	Post Reglare     str. Al. Lăpușneanu 34, or.	buc	1	2 Hîncești

4	Post Reglare str. M. Colgălniceanu 3, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

150	240	NU

cu flașe pentru 258	412	contor G100

DN50

prin flanșe

prin flanșe

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 4 buc, Manometre 6 kPa - 1 buc,

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 6 buc,

Manometre 6 kPa - 1 buc,

încorporate în regulator

încorporate în regulator

5

6

Post Reglare Gaze

Post Reglare

Gaze

PRG Nr 11

str. Al. cel Bun 32, or.	buc	1	2 Hîncești

PRG Nr 13

str. Al. cel Bun 50, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

cu flașe pentru 315	504	contor G100

DN50

180	288	NU

prin flanșe

prin flanșe

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 6 buc, Manometre 6 kPa - 1 buc,

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 4 buc,

Manometre 6 kPa - 1 buc,

încorporate în regulator

încorporate în regulator

7	Post Reglare     str. 31 august 1989, 98, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

cu flașe pentru

335	536	contor G160	prin flanșe

DN80

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

Manometre 0.6 MPa - 6 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

8

9

10

Post Reglare Gaze

Post Reglare Gaze

Post Reglare

Gaze

PRG Nr 25

str. M. Sadoveanu 3, or.	buc	1	2 Hîncești

PRG Nr 27

str. M. Sadoveanu 11, or.	buc	1	2 Hîncești

PRG Nr 28

str. Al. Cel Bun 94, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

523	836

258	412

693	1108

cu flașe pentru contor G250 DN80

cu flașe pentru contor G100 DN50

cu flașe pentru contor G250

DN100

prin flanșe

prin flanșe

prin flanșe

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 6 buc, Manometre 6 kPa - 1 buc,

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 6 buc, Manometre 6 kPa - 1 buc,

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 6 buc,

Manometre 6 kPa - 1 buc,

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

1

3934000-7

presiune a

3934000-7

presiune a

3934000-7

3934000-7

presiune a

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

3934000-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

11

12

Post Reglare Gaze

Post Reglare

Gaze

PRG Nr 42

str. G. Coșbuc 10, or.	buc	1	2 Hîncești

Nr 44

str. Chișinăului 7, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

133	212	NU

160	256	NU

prin flanșe

prin flanșe

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 4 buc, Manometre 6 kPa - 1 buc,

Grosimea de perete a dulapului - 2cm, Manometre 0.6 MPa - 4 buc,

Manometre 6 kPa - 1 buc,

încorporate în regulator

încorporate în regulator

13

Post Reglare	PRG Nr 50

Gaze	str. Plugușor 3, or. Hîncești

buc	1	2

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

148	236	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 4 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

14

Post Reglare

Gaze

PRG Nr 51

str. Ion Creangă 79, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

328	524

cu flașe p160

DN80

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 6 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

15

Post Reglare	PRG Nr 55

Gaze	str. V. Micle 9, or. Hîncești

buc	1	2

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

90	144	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 4 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

16

Post Reglare

Gaze

PRG Nr 66

str. P. Zadnipru 20, or.	buc	1	2

Hîncești

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

145	232	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 4 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

17

Post Reglare	PRG Nr 99

Gaze	str. M. Costin, or. Hîncești

buc	1	2

de la stînga la	0,1 dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

Grosimea de perete a dulapului - 2cm,

163	260	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 4 buc,	încorporate în regulator

Manometre 6 kPa - 1 buc,

18

Post Reglare

Gaze

PRG pentru încăperile

tehnice ale SRG

buc	2

2 (câte 1 pe de la stînga la	0,1 dulap)	dreapta

1,5

La intrare

0,15	0,3	MPa La ieșire

2,0	5,0	kPa

prin filet

0,016	6	pentru contor	prin filet

G4

Să fie posibilitate de instalare a contorului. Pe

linie de instalat filtru cu viledon și un	încorporate în regulator

manometru.

19

Regulator de     SRM Caplani, r-nul Ștefan

gazelor	Vodă

buc	2	2

de la stînga la	0,1 dreapta

0,05

La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa

65	400	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 8 buc	încorporate în regulator

Regulator de 20	presiune a

gazelor

SRM Carahasani, r-nul

Ștefan Vodă

buc	2	2

de la stînga la	0,1 dreapta

0,05

La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa

40	200	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 8 buc	încorporate în regulator

21

22

23

Regulator de SRM Crocmaz, r-nul Ștefan gazelor	Vodă

Regulator de     SRM Tudora, r-nul Ștefan gazelor	Vodă

Regulator de

presiune a      SRM Buțeni, r-nul Hîncești

gazelor

buc	2	2

buc	2	2

buc	2	2

de la stînga la	0,1 dreapta

0,05

de la stînga la	0,1 dreapta

0,05

de la stînga la	0,1 dreapta

0,05

La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa

16	200	NU

40	200	NU

65	400	NU

prin flanșe

prin flanșe

prin flanșe

Manometre 0.6 MPa - 8 buc

Manometre 0.6 MPa - 8 buc

Manometre 0.6 MPa - 8 buc

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

Regulator de 24	presiune a

gazelor

SRM Logănești, r-nul

Hîncești

buc	2	2

de la dreapta	0,1 la stînga

0,05

La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa

65	400	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 8 buc	încorporate în regulator

2

3934000-7

3934000-7

3934000-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Regulator de

25	presiune a      SRM Bardar, r-nul Hîncești	buc	2	2

gazelor

de la dreapta	0,1 la stînga

0,05

La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa

250	1500	NU	prin flanșe	Manometre 0.6 MPa - 8 buc	încorporate în regulator

Regulator de 26	presiune a

gazelor

Regulator de 27	presiune a

gazelor

SRM Pojăreni, r-nul Hîncești

SRM Ruseștii Noi, r-nul

Hîncești

buc	2	2

buc	2	2

de la dreapta	0,1 la stînga

0,05

de la stînga la	0,1 dreapta

0,05

La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa La intrare

0,3	0,6	MPa La ieșire

0,1	0,3	MPa

40	200	NU

40	400	NU

prin flanșe

prin flanșe

Manometre 0.6 MPa - 8 buc

Manometre 0.6 MPa - 8 buc

încorporate în regulator

încorporate în regulator

2.	Condiții de livrare:

-	termen de livrare pentru posturile de reglare : pînă la 30 de zile din momentul semnării contractului

-	termen de livrare pentru regulatoarele de presiune : pînă la 10 de zile din momentul semnării contractului -	condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50; 3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

3.1 Dulapurile, utilajul și accesoriile să fie noi, fără elemente reconstructive, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 3.2 Dimensiunile dulapurilor fără contor să nu depășească L=1150mm, h=1000mm, adîncimea=450mm. grosimea de perete a dulapului să fie de min. 2mm;

3.3 Partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încît să nu fie admisă acumularea precipitațiilor;

3.4 Orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut în pereții laterali, ermetizate cu cauciuc sau alt material; 3.5 Aerisirea se va asigura prin grile de ventilare în părțile laterale ale dulapului;

3.6 Vopsirea suprafeței interioare și exterioare a dulapului și conductelor de gaze de executat în două straturi de grunt și două de vopsea de calitate înaltă, rezistentă la factorii exterior; 3.7 Inscripție pe ambele parți ale dulapului “INFLMABIL GAZE”.

3.8 Garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 luni; 3.9 Garanție la utilaje minim 24 luni;

3.10 Anexarea schemelor tehnologice a fiecarui dulap cu indicarea tuturor elementelor acestora, tipul lor, producătorul, precum și indicarea mărimilor fizice, la prezentarea ofertei; 3.11 Pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;

3.12 La uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare a nivelului ușilor; 3.13 Spatiu interior suficient pentru acces facil la elementele structurale si pentru deservire, (minim 5cm de la limitele laterale a utilajului pina la peretele dulapului);

3.14 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat;

3.15 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) vezi Tabel pozițiile 4-5, 7-10 și 14, se vor prevedea cu: 1. Regulatoare de presiune a gazului DN 50/65, 65/80, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte; 2. Două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu cartuș de filtrare de tip Viledon DN 50, 80, 100 amplasat înaintea contorului, a doua linie - liniea baypas pentru contor; 3. Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului DN 50, 80, 100, fără includerea contorului; 4. Robinet sferic cu 3 căi DN15; 5. Robinet sferic cu flanșe DN 100, DN 80, DN 65, DN 50, DN 20; 6. Robinet sferic cu mufe DN15; 7. Manometru 0.6MP; 8. Manometru 60mbar.

3.16 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii , vezi Tabel poziția 1-3, 6, 11-16 și 17, se vor prevedea cu:

1. Regulatoare de presiune a gazului DN 50/65, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte ; 2. Filtre cu cartușe de filtrare tip “Viledon, DN 50 cu racord portfurtun , amplasate înaintea regulatoarelor, pe fiecare linie tehnologică, îmbinat prin flanșe ; 3. Robinet sferic cu 3 cai DN 15, iar posturile de reglare cu 1 linie să aibă posibilitatea de instalare a contorului G4. Pe linie de instalat filtru cu viledon și un manometru.

4. Robinet sferic cu flanșe DN 50, DN 65, DN 20; 5. Robinet sferic cu mufe DN 15; 6. Manometru 0.6MPa; 7. Manometru 60mbar.

3.17 Manometrele trebuie să fie verificate și marcate cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Amplasarea manometrelor înainte și după filtre, totodată după robinetele de intrare.

3.18 Diametrul retelei de pînă la regulatorul de presiune (inclusive robinetii si filtrul) va fi de minim DN50 iar cel de după regulatorul de presiune va fi cu minim un diametru mai mare.

3.19 Toate îmbinările utilajului și accesoriilor de prevăzut prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan; 3.20 Cele doua linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului.

3.21 Îmbinarea rețelelor echipamentului postului de reglare cu conducta de gaze existent se va prevedea prin flanșe: - flanșă DN50, DN 80 (intrare) – 1 buc

- flanșă DN65, DN 80 (ieșire)– 1 buc

3.22 Îmbinările regulatorelor cu linia tehnologică, prin flanșe.

3

3.23 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat.

3.24 Posturile de reglare, regulatoarele și accesoriile la momentul livrării să fie însoțite de Pașaport tehnic și certificate de conformitate.

4.	Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate Conform prevederilor Legislației în vigoare;

Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

5.	Cerinţe privind calculul costului/prețului:

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe	ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6.	Cerințe față de operatorii economici:

•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată; •	să nu se afle în proces de lichidare;

•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților; •	să nu-i fie stopată activitatea;

•	sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat; •	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7.	Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

8.	Condiții referitoare la contract:

•	Termenul de semnare a contractului – în termen de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; •	Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 100%;

•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executorul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de - 0,1% din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere.

SRL ”Rotalin Gaz Trading”	Data	13 iunie 2025

Conducătorul Grupului de lucru	Ihor Mankovskyi

4