| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1747219289962 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1747219289962 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Baterii de acumulatoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Baterii de acumulatoare |  |  |  | Baterii de acumulatoare: Tensiunea – 12V; Capacitate – 60-65Ah, Masa unui bloc de 12Vcc/60-65Ah – 31kg; Dimensiunele maxime: LxAxH (410x174x221)mm; Durata de funcționare va fi minim 12 ani; Domeniu temperaturii de expluatare: 0℃-5℃; Capacitatea nominală C10 la rata de descărcare de 10 ore se cere să fie o tensiune finală a celulei de 1,80V la 25℃; Bateriile se vor poziționa pe stilaj rigidizat cu orientarea bornelor bateriilor elementelor de conectare în sus; Regimurilr normale de funcționare: flotant, tampon; VRLA-AGM (Valve Regulated Lead Acid-Absorbant Glass Mat) plăci tubulare-gel fără întreținere, Bateriile să fie acide cu plumb reîncărcabile cu valve regulatoare care utilizează plăci tubulare pozitive de mare densitate fixat în gel; Plăcile negative plane să fie aliaj plumb-calciu; Diametrul bornelor de conectare M8; Carcasă ignifură și protejată înpotriva scurgirilor de acid. Anul de fabricare a bateriei să nu fie mai mic de 2024 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |