Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea « Mentenanța, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de ventilare și climatizare a aerului  pentru anul - 2026»                                                                                 
prin procedura de COP  nr.    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                    ______conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/18112021084240.pdf

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: 060400907, Sirbu Timur – Sef sectie mentenata-infrastructura si dezvoltare            (022) 250-809,  (Colbasiuc Cristina)- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md  http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: https://www.urgenta.md/achizi%C8%9Bii-publice/.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Cant | Unit. Măs. |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50800000-3 | 1.Instalație de refulare de tip duct, în Bl.4 și Reanimare. | 20 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 30 000,00 |  |
| 2 | 50800000-3 | 2.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox F40-10Q/F40-07F, în Bl.UPU. | 5 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 15 000,00 |  |
| 3 | 50800000-3 | 3.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură SkyStar 4pv1 în Bl.UPU(subsol) | 1 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 5 000,00 |  |
| 4 | 50800000-3 | 4.Instalație de umidificare a aerului UE010XL101/UE045XL101, în bl.UPU | 2 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 5 000,00 |  |
| 5 | 50800000-3 | 5.Instalație de umidificare a aerului UE040HL104/UE045XL101/UE 065XL101/UE 090XL101/UE130XL101, în Bl Operator | 12 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 33 000,00 |  |
| 6 | 50800000-3 | 6.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-13R, în Bl.Operator | 4 | unit | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. |  | 20 000,00 |
| 7 | 50800000-3 | 7.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură 1Rozenberg Airbox S160-13Q, în Bl.2Operator. | 2 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 10 000,00 |  |
| 8 | 50800000-3 | 8.Inst1alație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-16R, în Bl.Operator. | 1 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 5 000,00 |  |
| 9 | 50800000-3 | 9.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-10R,în Bl.Operator. | 1 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 5 000,00 |  |
| 10 | 50800000-3 | 10. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-07Q, în Bl.Operator. | 2 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 10 000,00 |  |
| 11 | 50800000-3 | 11. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso RH 25C-CR, în Bl.Operator. | 1 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 3 000,00 |  |
| 12 | 50800000-3 | 12.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso CF-2500-F-W/SVK-L1, în Bl Operator | 1 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 3 000,00 |  |
| 13 | 50800000-3 | 13.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso CF-3500-U, în Bl. Operator. | 1 | unit |  | *Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte. | 3 000,00 |  |
| 14 | 50800000-3 | 14.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E,inclusiv condensatorul CVRX8023BTY. | 2 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 20 000,00 |  |
| 15 | 50800000-3 | 15.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 P. | 2 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 10 000,00 |  |
| 16 | 50800000-3 | 16.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 160 kW CHA/K/WP/ST 524-P NG/NS. | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 10 000,00 |  |
| 17 | 50800000-3 | 17.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 50 kW PUHY-P450YNW-A. MITSUBISHI (în UPU) | 3 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 20 000,00 |  |
| 18 | 50800000-3 | 18.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 12 kW PUHZ-P125YKA. MITSUBISHI (în UPU) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 19 | 50800000-3 | 19.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 208 kW HWA1-A/H 04215. MAXA (Bloc de operații) | 4 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 80 000,00 |  |
| 20 | 50800000-3 | 20.Pompă de căldură tip MXZ-4F83VF( în Bloc de Operații) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 21 | 50800000-3 | 21.Pompă de căldură tip MXZ-2F53VF3 (în Bloc de Operații) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 22 | 50800000-3 | 22.Pompă de căldură tip PUZ-ZM71VHA2 (în Bloc de Operații) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 23 | 50800000-3 | 23.Pompă de căldură tip PUZ-SM100YKA2 (în Bloc de Operații) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 24 | 50800000-3 | 24.Pompă de căldură tip PUZ-SM140YKA2 (în Bloc de Operații) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 25 | 50800000-3 | 25.Pompă de căldură tip RAS-6.5UFESMH1 (în Bloc de Operații) | 1 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 5 000,00 |  |
| 26 | 50800000-3 | 26.Pompă de căldură tip RAS-5.0UFESMH1 (în Bloc de Operații) | 2 | unit |  | *Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz. *Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de ntrol și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate. *Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. *Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate. *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. *Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. | 10 000,00 |  |
| 27 | 50800000-3 | 27.Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW.( în Bl.4.) | 109 | unit |  | *Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. *Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. *Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. *Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ,,AUTO,, *Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. *Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. *Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul *Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare. *Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. *Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). *Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. | 25 000,00 |  |
| 28 | 50800000-3 | 28.Pompă de căldură tip VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW.( în Bl.4.) | 5 | unit |  | *Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. *Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. *Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. *Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ,,AUTO,, *Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. *Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. *Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul *Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare. *Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. *Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. *Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). *Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. | 20 000,00 |  |
| 29 | Servicii reparația ventilatoarelor, inclusiv piesele de schimb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 | 29.1.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. | unit | 2 |  | 29.1.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent.Nr 5. E/M 2.2kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. | 22000,00 |  |
|  | 50800000-3 | 29.2.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. | unit | 1 |  | 29.2.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.4 E/M 1.5kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. | 10000,00 |  |
|  | 50800000-3 | 29.3.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. | unit | 1 |  | 29.3.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Ventilator de tip canal E/M 0.55kW 3000 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor ecanice.Curățarea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în uncțiune. | 6000,00 |  |
|  | 50800000-3 | 29.4.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. | unit | 1 |  | 29.4.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. | 5000,00 |  |
| TOTAL lot |  |  |  |  |  |  | 43000,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 420 000,00 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____________________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare, după necesități, în termen de 24 ore după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 01.01.2026 pînă la 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 2 | F22 Oferta tehnica | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | F23 Oferta de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de calitate CE sau echivalent la piesele schimbate (Pentru lotul nr. 29) | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Dovezi privind experiența similară în domeniu | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Recomandări de la clienții anteriori | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) (în cazul adjudecării contractului | (în cazul adjudecării contractului |
| 10 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 11 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz  emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416),  cuantumul 5 % cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz   Nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Pentru lotul nr. 29 – Garanția la piesele schimbate, minim 2 ani; - Garanția la lucrările efectuate, minim 2 ani.

- Pentru toate loturile – efectuarea lucrărilor de către specialiști calificați

- Ofertele se prezintă în valuta: lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu__.

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă: 060400907, Sirbu Timur – Sef sectie mentenata-infrastructura si dezvoltare

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________        Diana Manea