| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire a generatoarelor pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de deservire generatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Servicii de deservire periodică a generatorului AKSA APD1915M |  |  |  |  |  |  | Serviciu de deservire presupune serviciu și cu includerea de către operatorul economic a consumabilelor din descriere: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1)Schimbarea uleiului pentru motor (categoria CH4)-230 litri; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2)filtru de ulei(OIL FILTER PARTS No.37540-11100)-4 buc; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3)filtru de combustibil(FUEL FILTER P/NO.32562-60300)-4 buc; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4)filtru ByPASS (BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100)-1 buc; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5) Serviciul de schimbare a uleilui, filtrului de ulei și filtrului de combustibil . |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Servicii de mentenanță lunară a generatorului AKSA APD1915M |  |  |  |  |  |  | "1.Sistemul de alimentare cu compustibil: -Verificarea nivelului de compustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de compustibil. - Drenarea apei din rezervorul de compustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necessitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. -Verificarea acumulatoarelor și a sistemului de reîncărcare a acumulatoarelor. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. -Verificarea prizei de pămînt (1 ori pe an) -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.3 Servicii de deservire periodică a generatorului GENLEC GFW-100T5INS 50HZ-400/230 V |  |  |  |  |  |  | Serviciu de deservire presupune serviciu și cu includerea de către operatorul economic a consumabilelor din descriere: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1)Ulei motor categoria ACEA E7-15 litri; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2)Filtru ulei OIL FILTER No. 2992242-1 buc; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3)Filtru compustibil FUEL FILTER P/NO. 504107584-1 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4) Serviciul de Schimbare a uleiului, filtrelor ulei și filtrelor de compustibil. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.4 Servicii de mentenanță lunară a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz --400/230V |  |  |  |  |  |  | "1.Sisitemul de alimentare cu compustibil: -Verificarea nivelului de compustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de compustibil. - Drenarea apei din rezervorul de compustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necessitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. -Verificarea acumulatorului și a sistemului de reîncărcare a acumulatoarelor. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. -Verificarea prizei de pămînt (1 ori pe an) -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________