| ANEXA 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ SILICAGEL MACROPOROS TEHNIC |  |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| 1 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |
| 1.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | -40 / +40 |  |  |
| 1.2 | Radiaţia solară maximă | kW/m2 | 1,1 |  |  |
| 1.3 | Altitudine | m | ≤ 1000 |  |  |
| 1.4 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |  |
| 1.5 | Domeniul de utilizare |  | regenerarea uleiului mineral electroizolant în filtrele de absorbţie |  |  |
| 1.6 | Mediul de imersie |  | ulei mineral electroizolant |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI |  |  |  |  |
| 2.1 | Numărul CAS |  | 63231-67-4 |  |  |
| 2.2 | Tip silicagel |  | Macroporos КСКГ sau analog |  |  |
| 2.3 | Aspect |  | granule sticloase în formă de oval sau sferă |  |  |
| 2.4 | Culoare |  | alb semitransparent |  |  |
| 2.5 | Granulaţie | mm | 2,8-7,0 |  |  |
| 2.6 | Fracţie de masă a granulelor | % | 94 |  |  |
| 2.7 | Umiditatea relativă | % | ≤5 |  |  |
| 2.8 | Capacitatea de absorbţie la 20 ⁰C |  |  |  |  |
| 2.8.1 | la umiditatea relativă 20 % | % |  |  |  |
| 2.8.2 | la umiditatea relativă 35 % | % |  |  |  |
| 2.8.3 | la umiditatea relativă 50 % | % |  |  |  |
| 2.8.4 | la umiditatea relativă 100 % | % | 70 |  |  |
| 2.8.4 | Rezistenţa mecanică | % | ≥86 |  |  |
| 3 | MARCAREA |  |  |  |  |
| 3.1 | - fabrica producătoare |  | Da |  |  |
| 3.2 | - denumirea produs |  | Da |  |  |
| 3.3 | - cantitate de produs în recipient |  | Da |  |  |
| 3.4 | - numărul lotului |  | Da |  |  |
| 3.5 | - datele referitor la protecţia mediului ambiant şi sănătatea şi securitate ocupaţională |  | Da |  |  |
| 3.6 | - standardul de fabricaţie |  | Da |  |  |
| 3.7 | - condiţii de depozitare |  | Da |  |  |
| 4 | AMBALAREA |  |  |  |  |
| 4.1 | Tip recipient |  |  |  |  |
| 4.2 | Cantitate recipient | kg | ≤ 50 |  |  |
| 4.3 | Anul de fabricaţie |  |  |  |  |