CAIET  DE SARCINI

pentru achiziția vană fontă ductilă

| Nr. ord. | Denumirea produsului | Un/mas | Q (buc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vană fontă, PN 10/16, DN | buc |  |

Parametrii tehnici şi funcţionali pentru vană:

- Producătorul;

- Anul producerii;

- Temperatura mediului de funcţionare: pînă la + 50º C;

- Corp, capac şi flanşă centrată din fontă ductilă (GGG 50, GJS 500-7), interior şi exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid şi vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;

- Tijă din oţel inoxidabil cu filet nelaminat;

- Pană din fontă ductilă (GGG 50,GJS 500-7) sau oțel inoxidabil, acoperit cu elastomer vulcanizat (utilizat pentru apă potabilă) EPDM pe toată suprafața;

- Ghidajele panei efectuate din plastic rezistent la uzură, cu caracteristică înaltă de glisare;

- Piuliţa panei efectuată din alamă;

- Piulița de etanșare din alamă;

- Inel în formă rotundă şi şanţ de îmbinare din elastomer, cu utilizarea materialelor anticorozive care pot fi exploatate sub presiune;

- Manşetă internă, manta uşoară, garnitură de etanşare şi condensarea flanşei centrate cauciucată din elastomer (utilizat pentru apă potabilă);

- Buloanele capacului din oțel inoxidabil, acoperite cu ceară, asigurate de coroziune, cu masa vulcanizată şi cu condensarea cauciucată între corp şi capac;

- Rulment de balansare, începînd cu DN 400;

- Inel centrat din POM;

- Vanele vor fi livrate în set cu volan, garnitură, buloane, piuluţe și şaibe;

- Vanele trebuie să fie însoţite de certificate individuale de testare în condiţii de uzină;

- Garnitura trebuie să fie din elastomer (utilizat pentru apă potabilă);

- Vanele trebuie se fie dotați cu un număr individual de la producator, indicat pe corp și marcate cu denumirea producătorului, clasa DN, clasa PN; clasa materialului;

- sa fie produse în anul 2024-2025;

Lățimea vana între flanșa:

DN 50 – 150 mm

DN 80 – 180 mm

Dn 100 – 190 mm

Dn 150 – 210 mm

Dn 200 – 230 mm

Dn 300 – 270 mm