Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția materialelor  de filtrare necesari pentru filtrele H-cationit, OH-anionit a instalației de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice, a filtrelor mecanice, a filtrelor instalației condensatului poluat și a filtrelor Na-cationit a instalației suplimentului de apă a rețelelor termice.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24962000-5 | Schimbători de anioni slabi bazici | t | 10,8 | ГОСТ 20301-74; ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul | 1.500.000,0 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24962000-5 | Schimbători de cationi puternici acizi | m3 | 17 | ГОСТ 20298-2022 ISO 9001:2008 sau echivalentul | 850.000,0 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 24962000-5 | Schimbători de cationi cu grupe carboxilice (slab acizi) | m3 | 2,8 | ГОСТ 20298-2022 CAS 9052-45-3 sau echivalentul | 475.000,0 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24962000-5 | Cărbune filtrant cu granulare - Hidroantracit | m3 | 8,0 | ТУ 0321-001-188996991-99, ГОСТ Р 51641-2000 sau echivalentul | 240.000,0 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24962000-5 | Cărbune (BAU) | t | 3,0 | ГОСТ 6217-74 sau echivalentul | 200.000,0 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 3.265.000,0 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.

- Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele "sau echivalentul".

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | Particule neuniforme gălbui fără impurități |
| 2 | Compoziția granulometrică - Fracția volumetrică,% nu mai puțin de | 0,3 -2,0 92 |
| 3 | Conținutul de umiditate,% | 5 - 55 |
| 4 | Volum specific în formă OH-, nu mai mult de cm3/g | 2,7 - 3,3 |
| 5 | Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de | 2,5 - 2,6 |
| 6 | Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de | 1280 |
| 7 | Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de | 85,0 |
| 8 | Masa în vrac, g/dm3 | 690-720 |

Lotul 1. Schimbători de anioni slabi bazici ( analogul AH-31)

Lotul 2. Schimbători de cationi puternici acizi (analogul KY-2/C100)

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis |
| 2 | Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm - cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puțin de - dimensiunile efective a boabelor, mm | 0,315-1,25 96 0,4-0,55 |
| 3 | Conținutul de umiditate,% | 48-58 |
| 4 | Volum specific în formă H, nu mai mult de cm3/g | 2,8 |
| 5 | Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3 nu mai puțin de | 1,8 |
| 6 | Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de | 526 |
| 7 | Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de | 94,5 |
| 8 | Masa în vrac, g/dm3 | 800-840 |

Lotul 3. Schimbători de cationi cu grupe carboxilice  (slab acizi)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule sferice de culoare albă - gălbuie |
| 2 | Compoziția granulometrică : - dimensiunile boabelor, mm - Fracția volumetrică, %, nu mai puțin de - dimensiunile efective a boabelor, mm, nu mai mult de | 0,315–1,6 90 - 95 0,5 - 0,6 |
| 3 | Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3 nu mai puțin de | 3,5 |
| 4 | Conținutul de umiditate,% | 45-65 |
| 5 | Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de | 60- 75 |
| 6 | Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de | 1870 |
| 7 | Masa în vrac, g/dm3 | 730-790 |
| 8 | Volum specific în formă H- nu mai mult de, cm3/g | 2,5 - 2,8 |

Lotul 4. Cărbune filtrant cu  granulare Hidroantracit (Antracit)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Densitate, nu mai puțin de, g/cm3 | 1,6 |
| 2 | Densitatea în vrac, g/cm3 | 0,7-0,9 |
| 3 | Capacitatea de măcinare, nu mai mult de, % | 4 |
| 4 | Abraziune, nu mai mult de % | 0,5 |
| 5 | Fracția de masă a sulfului total nu mai mult de ,% | 1,0 |
| 6 | Rezistență chimică în soluții: creșterea oxidabilității, nu mai mult de, mg/dm3; creșterea concentrației în masă a acidului silicic, mg/ dm3; Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de | 10 10 20 |
| 7 | Fracțiune, % mai puțin de 4,0 mm 4,0 – 6,0 mm | 5 95 |
| 8 | Aspect | Boabe de culoare neagră cu un luciu metalic |

Lotul 5. Cărbune (BAU)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activitate de adsorbție (pentru iod), %, nu mai puțin de | 60 |
| 2 | Volumul total al porilor în apă, cm3/g; nu mai puțin de | 1,6 |
| 3 | Densitatea în vrac g/dm3, nu mai mult de | 240 |
| 4 | Compoziția fracționară fracția de masă a reziduului pe sită: № 36, % nu mai mult de № 10%, nu mai puțin de pe un palet, % nu mai mult de | 2,5 95,,5 2,0 |
| 5 | Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de | 6,0 |
| 6 | Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de | 10,0 |
| 7 | Aspectul | Boabe de culoare neagră fără impurități |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

3.2.1 Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).

3.2.2 Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

3.3.1 Lotul 1 - Schimbători de anioni slabi bazici ( analog AH-31), sub formă solidă, trebuie să fie

furnizat în saci de câte  ~ 25-30 kg.  Termenul de livrare: aprilie 2024.

3.3.2 Lotul  2 - Schimbători de cationi puternici acizi sub formă solidă (analog KY-2/C100), trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l. Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului. Termenul de livrare: aprilie-mai 2024.

3.3.3 Lotul 3 - Schimbători de cationi cu grupe carboxilice (slab acizi), sub formă solidă, trebuie să fie

furnizat în saci de câte ~ 25 l. Termenul de livrare: aprilie 2024.

3.3.4 Lotul 4 – Cărbune filtrant cu granulare Hidroantracit  – sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l. Termenul de livrare: aprilie 2024.

3.3.5 Lotul 5 - Cărbune (BAU), sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 10-25 kg.

Termenul de livrare: aprilie 2024.

3.4.	Utilizarea

3.4.1 Schimbători de anioni slabi bazici (analog AH-31), se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor OH- de prima treaptă a instalației de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice.

3.4.2 Schimbători de cationi puternici acizi (analog KY-2/C100) se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor H+ de I, II și a III treaptă a instalației de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice și a filtrelor Na+ cationit de I și a II treaptă a instalației de dedurizare a apei pentru suplinirea rețelelor termice.

3.4.3 Schimbători de cationi cu grupe carboxilice (slab acizi) se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor H+ de treapta inițială a instalației de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice.

3.4.4 Cărbune filtrant cu granulare Hidroantracit se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor mecanice cu două camere.

3.4.5 Cărbune BAU- se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor a instalației condensatului impurificat.

3.5.	Locul livrării reagenților chimici

3.5.1 Recepționarea lotului 1,2,3,4,5  se va face la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meşterul Manole, 3.

3.6.	Condiţii de primire-predare a bunurilor:

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al controlului calității, atunci ele se returnează Furnizorului.

- Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Mostre

La etapa de analizare a ofertelor se pot solicita mostre în cantitate de până la 1 kg.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

5.1 Prezentarea certificatului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis de către producător sau  de către laboratorul acreditat de încercări.;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a

reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestuia;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani.

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul

caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii 277/2018 și HG505/2020.

  - Specificația de preț.

  - Declarația pe propria răspundere.

6. Relații de contact :

Serviciul Chimic	tel.: 022-385-385	e-mail: nichitin.olga@termoelectrica.md

tel.: 022-385-389	e-mail: niculova.galina@termoelectrica.md

Serviciul Patrimoniu și Aprovizionare

tel.: 022-436-476	e-mail: igor.bzovii@termoelectrica.md