# CAIET DE SARCINI

# Partea descriptivă

## Obiectul lucrărilor: „Extinderea, reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din s. Slobozia Mare, r. Cahul”

## Autoritatea Contractantă: „Primăria s. Slobozia Mare, Republica Moldova, mun. Cahul, s. Slobozia Mare, MD-5320”

Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din s. Slobozia Mare, r. Cahul se va face în corespundere cu volumul lucrărilor conform proiectului de execuție ” Extinderea, reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din s. Slobozia Mare, r. Cahul,” Volumul 2, 18/02/2022-IEE, cu cerințele de eficiență energetică și cu normele și standardele din domeniu la care se face referință mai jos:

| Document normativ de referință: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  | Denumire |
| ПУЭ | – | 7 | Правила устройства электроустановок. |
| СТО 2011 | 70238424.29.240.20.001- |  | Воздушные линии напрежением 0.4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования. |
| NCM C.04.02-2005 |  |  | Natural and artificial lighting Iluminat natural și artificial |
| Шифр 21.0112 |  |  | Угловые опоры ВЛИ 0.4 кВ одностоечной конструкции на стоиках типа СВ105 и СВ110 |
| Шифр 26.0086 |  |  | Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0.38 кВ с СИП-2А |
| ТП 3.407.1-150 СЭП |  |  | Instalații de legare la pământ a stâlpilor LEA |
| 3.407.1-136 |  |  | Выпуск 5 Опоры наружного освещения сельских населенных пунктов. Материалы для проектирования и рабоие чертежи. |
| Шифр 21.0003 |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ – 0.4 кВ на существующих железобетонные опорах ВЛ 0.4 кВ с неизолированными проводами. |
| NCM A.08.02-2014 |  |  | Securitatea si sanatatea muncii in cosntructii |
| NCM C.01.03.2015 |  |  | Instalații Electrotehnice |
| ГОСТ 28249-93 |  |  | Короткие замыкания в электроустоновок |
| СП 51.13330.2011 |  |  | Защита от шума |
| СНиП 12-01- 2004 |  |  | Organizarea construcţiei |
| SM EN 13201-1 :2017 |  |  | Iluminat public. Partea 1 : Selectarea claselor de iluminat. |
| SM EN 13201-2 :2017 |  |  | Iluminat public. Partea 2 : Cerințe de performanță |
| SM EN 13201-3 :2017 |  |  | Iluminat public. Partea 3 : Calculul Performanțelor. |
| SM EN 60598-1 :2016 |  |  | Corpuri de iluminat. Partea 1: Cerințe generale și încercări |
| SM 300:2011 |  |  | Stîlpi din beton armat pentru reazemele, suporturile reţelelor electrice şi de telecomunicaţii, de pichet, însemnarea reţelelor de cablu. Condiţii tehnice. |

# Lista echipamentelor și lucrărilor care trebuie realizate în cadrul prezentului contract

Extinderea, reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din s. Slobozia Mare, r. Cahul include cel puțin următoarele lucrări necesare pentru funcționarea normală a sistemului de iluminat stradal:

  - Furnizarea și înlocuirea corpurilor de iluminat existente (în principal becurile cu vapori de sodiu / mercur-vapori, etc.) cu noi corpuri de iluminat de tip LED conform cerințelor specificate în acest document;

  - Lucrări de renovare și extindere a rețelelor publice de iluminat stradal, care constă în lucrări de instalații electrice la 0,4 kV conform proiectului tehnic;

  - Automatizarea sistemului de iluminat stradal;

  - Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de control și monitorizare necesare;

  - Înlocuirea elementelor de fixare, cablurilor etc. necesare pentru funcționarea normală a sistemului de iluminat stradal;

  - Lucrări de demolare / demontare și instalare în condițiile contractului;

  - Furnizarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor cerute de specificațiile tehnice prezente;

  - Asigurarea disponibilității tuturor echipamentelor, utilajelor, instrumentelor etc. pentru lucrările cerute de prezentul contract;

  - Furnizarea, manipularea și depozitarea materialelor și echipamentelor necesare;

  - Alte lucrări asociate contractului.

Ofertantul trebuie să se asigure că a verificat toate informațiile în ceea ce privește corectitudinea ofertei sale și a luat în considerare toate cele necesare pentru implementarea completă și corectă a sarcinilor și a inclus în ratele și prețurile sale toate costurile aferente consumabile, în special:

- costurile de transport;

- costurile de manipulare, ambalare, încărcare, descărcare, tranzit, livrare, ambalare, verificare, asigurare și alte costuri administrative în legătură cu livrările. Ambalajul este proprietatea autorității contractante, cu excepția cazului în care se prevede altfel în condițiile speciale;

- costul documentelor referitoare la livrările în care aceste documente sunt solicitate de către Autoritatea Contractantă;

- executarea și supravegherea montajului și / sau punerii în funcțiune a materialelor livrate;

- furnizarea de instrumente necesare pentru asamblarea și / sau întreținerea echipamentelor livrate;

- furnizarea de manuale detaliate de operare și întreținere pentru fiecare unitate a echipamentelor livrate, așa cum este specificat în prezentul document și Contract;

- supravegherea sau întreținerea și / sau repararea bunurilor, pentru o perioadă de timp menționată în Contract, cu mențiunea că acest serviciu nu îl va elibera pe Contractant de nicio obligație de garanție din Contract;

- instruirea personalului Autorității Contractante, la sediul Contractantului și / sau în altă parte, după cum se specifică în contract.

Întrucât ofertantul este considerat că și-a determinat prețurile pe baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, acesta va efectua fără taxă suplimentară orice lucrare care face obiectul oricărui articol din oferta sa pentru care nu indică nici un preț unitar sau nici o sumă forfetară.

Ofertantul trebuie să asigure un nivel minim de calitate: cel puțin 5 ani în garanție pentru lucrările efectuate și echipamentele furnizate în cadrul Contractului. Corpurile de iluminat vor fi furnizate cu garanție de min.5 ani.

# Cerințe generale pentru echipament

La elaborarea calculelor luminotehnice se va ține cont de următoarele conditii

- Lungime consolă /, m (min. 0,5 m. - max. 1/4 din Hpl)

- Unghi de inclinare, grade (0 - 15 grade)

- Amplasament piloni – unilateral

- Factor de menținere 0,85

|  | Obiectiv | L, m | Spatiu verde parte pilon | Distanta stilp-drum, (max.), m (inclusiv fisia verde) | Clasa de iluminare | Înălțime PL, m * | Distanța între piloni, (max.), m | Numar benzi | Puterea sursei LED, (max), W, * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Str. Ciresilor, str. Prieteniei | - 4 | - 1,5 | - 1,5 | - M6 | - 8 | - 33 | - 2 | - 30 |
| - 2 | - Str. G. Cosbuc, Nuferilor | - 4 | - 1,5 | - 1,5 | - M6 | - 7,5 | - 33 | - 2 | - 30 |
| - 3 | - Str. Sportivilor | - 4 | - 1,5 | - 2,5 | - M6 | - 8,1 | - 45 | - 2 | - 30 |
| - 4 | - Str. V Pocoi, Tatarca Noua, Livezilor | - 4 | - 1,5 | - 1,5 | - M6 | - 7,8 | - 40 | - 2 | - 30 |
| - 5 | - Str. F. Brescan, Viilor | - 3 | - 1,5 | - 2,5 | - M6 | - 7,5 | - 37 | - 2 | - 30 |
| - 6 | - Str. Plopilor, Gradinilor, P. Rares, Luveafarul | - 4 | - 1,5 | - 1,5 | - M6 | - 7,8 | - 38 | - 2 | - 30 |
| - 7 | - Str. Ulita Mare | - 6 | - 1,5 | - 2,5 | - M5 | - 8,5 | - 48 | - 2 | - 60 |
| - 8 | - Str. Unirii | - 6 | - 1,5 | - 2,5 | - M5 | - 8,5 | - 45 | - 2 | - 30 |

Corpurile de iluminat de putere maximă 30 si 60W sunt corpuri ce vor corespunde următoarelor cerințe minime:

Putere corp:			max. 30/60W respectiv

Nivel de eficiență minim sistem: 3600 lm /7200 lm și/sau satisfacerea parametrilor minimi pentru clasele de iluminat indicate mai sus

Factorul de putere: > 0,95;

IP: 65 sau mai bun pentru componente electrice (cu anexarea raportului de încercare);

IP: 65 sau mai bun pentru componentele optice (cu anexarea raportului de încercare);

Tensiunea: 198-242 V AC (pe o singură fază);

Frecvența nominal: 50 ± 5 Hz;

Proiecția de lumeni: nu mai mult de 10% din nivelul nominal de lumenii se proiectează la peste 80 de grade de la verticală și 2,5% din nivelul nominal de lumeni se proiectează la peste 90 de grade de la verticală;

Unghiul de vizualizare: nu mai puțin de 120 de grade;

Durata de viață a corpului de iluminat: cel puțin 100 000 de ore cu asigurarea a cel puțin 70% din puterea luminoasă inițială.

Driverul corpului de iluminat: trebuie să aibă funcția de dimmare de la 100% până la 50% cu pas un de 10% prin utilizarea de linii de alimentare sau conexiuni wireless.

Culoarea luminii: 4000K;

Driverele: trebuie să aibă protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, protecție la supratensiune, protecție împotriva temperaturilor și protecție la suprasarcină;

Eficiența driverului: >0,9;

Protecție anti vandal: cel puțin IK08 (raportul de încercare trebuie atașat);

Carcasă : din aliaj anti-coroziv și greutate ușoară, cum ar fi, de exemplu, aluminium turnat sub presiune, dimensionat astfel încât să îndeplinească funcția de radiator LED pasiv, echipat cu un sistem pentru reglarea unghiului de înclinare în raza de acțiune 0 ...150.

Optica trebuie să fie fabricate din sticlă securizată

CRI (indicele de redare a culorii): cel puțin 70 sau mai mare.

Fiabilitate: informații care trebuie furnizate cu privire la fiabilitatea corpurilor de iluminat și performanța materialelor oferite pentru ciclul de viață operațională luminoasă pentru domeniul de aplicare specificat și condițiile de exploatare; informațiile furnizate trebuie să dovedească fiabilitatea și performanța pentru corpurile de iluminat oferite, inclusiv informații despre modul de eșec/defecțiune și analiza efectelor.

Distorsiunea armonică totală: (%) <8%.

Temperatura de lucru: -20 °C la + 45 °C.

# Cerințele tehnice și de calitate pentru corpurile de iluminat

Documentația pentru corpurile de iluminat

    - Certificat ENEC. Se permite a furniza un Certificate de conformitate echivalent  emis de un organism de certificare, acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;

    - Certificat ENEC+. Se permite a furniza Raport de testare fotometrică corp de iluminat, emis de un laborator acreditat ISO 17025 pe domeniu dat.

    - Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management conform standardului ISO 9001 (sisteme de management a calității);

    - Certificate de garanție emise de producător cu garanție minimă 5 ani în condiții de exploatare a corpurilor și echipamentului asociat conform condițiilor solicitate, cu prezentarea centrelor de service și distribuitorilor autorizați. Certificatul de garanție trebuie să permite ca corpul de iluminat să fie înlocuit/reparat la orice distribuitor autorizat din Republica Moldova indicat în Certificatul de Garanție.

    - Declarație de la producător / ofertant prin care se va specifica expres că în condiții de ieșire din funcțiune în primul an de funcționare a mai mult de 10% din echipamentele instalate, toate echipamentele similare vor fi demontate și schimbate cu altele pe cont propriu și pe cheltuiala proprie;

    - Se va prezenta calculul fotometric pentru fiecare situație prezentată;

# Cerințe tehnice minime impuse pentru console și coliere de prindere:

    - Orice consolă va fi prinsă de pilon cu ajutorul brațelor de prindere, caracteristicile cărora sunt indicate mai jos.

    - Consolele vor avea o lungime minimă de 0,5 m, respectiv una maximă de ¼ din înălțimea de montaj. Se recomandă ca lungimea maximă a consolelor să nu depășească 1,5 m. Cauza aplicării acestui standard intervine în contextul de a asigura un aspect arhitectural uniform al localității. În același timp se va pune accentul de a livra console cu un design similar.

    - Elementele de fixare trebuie furnizate, instalate împreună cu toate materialele necesare pentru a asigura o iluminare de înaltă calitate și nivelul necesar de iluminare și funcționare a sistemului de iluminat stradal.

    - Material: țeavă din oțel vopsit cu diametrul minim de ø42mm pentru aparatele de iluminat cu o greutate mai mică sau egală cu 7 kg și minim ø60mm pentru greutăți de peste 7 kilograme.

    - Prinderea pe stâlpi se va face în pereche, cu șuruburi dacă montarea va avea loc pe lungimea stâlpului, și cu elemente de fixare prefabricate dacă montarea va avea loc în partea superioară a stâlpului.

Se va prezenta în mod obligator:

- certificat de conformitate pentru țeava cu D42-60 mm

Ofertele care nu respectă această cerință vor fi declarate neconforme.

# Cerințe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la rețea

    - Conductor - izolat autoportant 0,6/1 kV 3x25 AL/54,6

    - Tensiune nominala U0/U: 0,6/1 kV

    - Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta): -250C

    - Temperatura maxima admisibila pe conductor: 900C

    - Tensiunea de încercare: 3kV

# Cerințe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la rețea

    - Conductor - izolat autoportant 0,6/1 kV 2x25mm2 AL

    - Tensiune nominala U0/U: 0,6/1 kV

    - Temperatura minima a mediului ambiant -250C

    - Temperatura maxima admisibila pe conductor: 900C

    - Tensiunea de încercare: 2,3kV

# Cerințe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la rețea

    - Conductor - izolat autoportant 0,6/1 kV 4x25mm2 AL

    - Tensiune nominala U0/U: 0,6/1 kV

    - Temperatura minima a mediului ambiant -250C

    - Temperatura maxima admisibila pe conductor: 900C

    - Tensiunea de încercare: 2,3kV

Se va prezenta în mod obligator:

    - certificat de conformitate

    - Prospect tehnic/fisa de catalog a cablului în română, rusă sau engleză

# Cerințe tehnice minime impuse pentru cleme de conexiune la rețea

    - Clema de derivație cu dinți pentru iluminat public LEA-JT 95-25/70-25 mm2 pentru rețelele cu conductor torsadat.

    - Material carcasă: sintetic.

    - Material/Secțiunea conductorului principal: Al/95-25.

    - Material/Secțiunea conductorului secundar: Al/70-25.

    - Tipul conductorului: circular compact.

    - Tensiune nominala U0/U: 0,6/1 kV.

    - Tensiunea maximă material: 1,2 kV.

    - Tensiunea suportată, scufundat, la frecvență industrială: 6 kV.

# Cerințe tehnice minime impuse pentru piloni:

## Stâlpii din beton armat

Stâlpii din beton armat modelul trapezoidal, pretensionați pentru reazemele rețelelor electrice – SET 9,5-2

Stâlpii din beton armat modelul trapezoidal, pretensionați pentru reazemele rețelelor electrice – SET 10,5- 5

Stîlp din beton armat, centrifugat, pentru reazemele rețelelor electrice - СК-16.1-1.3 sau echivalent

Tabelul 3.5.1. Cerințele tehnice pentru piloni

| Marca stâlpului | Forma secțiunii transversale | Lungimea stâlpului, m | Momentul de încovoiere calculat, kNm | Cantitatea materialului folosit pentru stâlp, marca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beton, m3 | Oțel, kg |
| Set 9,5-2 | SE – stâlp pentru rețele electrice aeriene trapezoidală (T) | 9,5 | 2,0 (19,6-20) | 0,3 B25 (M300) / F100 / W4 | 28,8 |
| Set 10,5-5 | SE – stâlp pentru rețele electrice aeriene trapezoidală (T) | 10,5 | 5,0 (49-50) | 0,47 B30 (M400) / F100 / W4 | 55 |
| СК-16.1- 1.3 | stâlp pentru rețele electrice aeriene centrifugat (СК) | 16,4 | 16,0 | 1,317 B40 (M400) / F150 / W6 | - |

## Cerințe Constructive

- Grosimea nominal a stratului de protecție a betonului până la armătura activă (pretensionată) trebuie să fie de 20 mm;

- Sudarea conductorilor prizei de pământ cu mustața armăturii active trebuie să asigure conectarea lor sigură;

- Capetele armăturii pretensionate nu trebuie să depășească suprafețele frontale ale stâlpilor mai mult de 10 mm, cu excepția mustății armăturii egală cu 50 mm, de care se sudează conductorul prizei de pământ;

- Capetele armături pretensionate și partea frontală superioară a stâlpului trebuie să fie protejate de coroziune cu vopsele de protecție cu 2 straturi, cu materiale de protejare prin vopsire a articolelor exploatate în condiții atmosferice;

- Calitatea suprafețelor și aspectul stâlpilor vor corespunde condițiilor SM 300:2011;

- În betonul stâlpilor livrați nu trebuie să fie fisuri cu excepția fisurilor de contracție locale superficiale și ale altor fisuri tehnologice cu lățimea de max 0.1mm;

- Urechile de montaj trebuie să fie curățate de beton;

Figura 3.5.1. Stâlpul 9,5-2				Figura 3.5.2. Stâlpul 10,5-5

3.5.2.	Cerințe de fiabilitate pentru piloni

| Marca stâlpului | Sarcinile de control, P, minimum kN |  |  | Săgeata de control la încovoiere, maximum mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De rezistență mecanică | De rigiditate | De rezistență la fisurare |  |
| SET 9,5-2 | 3,4 | 2,4 | 1,9 | 400 |
| SET 10,5-5 | 8,9 | 6,3 | 5,3 | 400 |

Se vor prezenta în mod obligatoriu:

- Certificatul de conformitate emis de organism acreditat ISO 17025

- Documentație tehnică, inclusiv fișa tehnică și rapoartele de încercări

# Cerințe tehnice impuse pentru realizarea calculelor luminotehnice:

    - în calcule se va folosi un factor de menținere global MF=0.85 in conformitate cu caracteristicele tehnice ale corpului de iluminat fără a ține cont de sistemul de dimming.

    - în calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situațiilor martor din prezenta documentație;

    - calculele luminotehnice se efectuează in conformitate cu prevederile standardului SR EN 13201;

    - valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situațiilor martor (Claselor de Iluminat) din prezenta documentație;

# Condiții obligatorii de prezentare a ofertei tehnice

    - Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat în caietul de sarcini fise tehnice semnate și ștampilate, care sa conțină o coloana cu cerințele caietului de sarcini si o coloana cu caracteristicele echipamentelor ofertate.

    - Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa îndeplinească întocmai sau sa fie superioare celor solicitate.

    - Declarațiile ofertanților vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care sa reiasă cele declarate.

    - Certificatul de conformitate pentru cel puțin următoarele echipamente: corpuri de iluminat, diode, echipamente de control și gestionare, contoare, cabluri, fire, întrerupătoare, limitatori de supratensiune, etc;

    - Se vor prezenta obligatoriu în totalitate minimă documentele solicitate mai sus. Neprezentarea tuturor documentelor solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca neconformă.

    - Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

    - Daca parametrul luminotehnic al unei situații nu este îndeplinit oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

    - Ofertanții care nu prezinta fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerințele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificați.

Ofertantul câștigător va avea obligația de a obține avizele și aprobările necesare în conformitate cu legislația în vigoare. Administrația Publică Locală a s. Slobozia MAre și echipa de proiect vor oferi toată asistența necesară în acest sens.

Ofertantul va prezenta un angajament ferm de a respecta programul de implementare propus. Programul detaliat de implementare va fi elaborat de către contractant și convenit cu autoritatea contractantă după semnarea contractului.

Ofertantul, în cazul în care i se va acorda contractul, va lucra îndeaproape cu echipa de proiect și va fi ghidat în mod independent de supervizorul tehnic-responsabil tehnic atestat în domeniile ”Rețele și instalații electrice”, ”Instalații de automatizare” și îi va oferi toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini activitatea. Ofertantul va colabora și cu echipa de suport a Primăriei s. Slobozia Mare care va efectua vizite independente de control al calității.