DGA 05  nr. 52

2 aprilie 2025

Secretariatul Parlamentului 
Republicii Moldova

Direcția generală administrativă

Domnului Igor TALMAZAN,

Secretar general al Parlamentului

Stimate domnule Secretar general,

Prin prezenta, informăm despre necesitatea efectuării lucrărilor planificate de diagnostic, deservire și mentenanță a generatorului Diesel care asigură continuitatea alimentării cu energie electrică a clădirii în situații excepționale sau de întreruperi ale sistemului energetic. Funcționarea neîntreruptă a sistemelor esențiale din clădirea Parlamentului (iluminat, echipamente IT, sisteme de securitate și comunicații) depinde în mare măsură de disponibilitatea unei surse alternative de energie, în situații de întreruperi a energiei electrice în rețea.

În caz de avarie și lipsă completă a energiei electrice, în calitate de sursă de alternativă, sediul Parlamentului este alimentat cu energie electrică prin intermediul generatorului de lumină diesel de model RID 600 S-series MTU, cu o putere de 480 kW, utilaj instalat pe teritoriul adiacent clădirii din str. Sfatul Țării, 37. Astfel, capacitatea generatorului poate asigura energetic funcționarea sistemelor vitale ale sediului Parlamentului, care, cumulativ, au un consum estimativ de circa 405 kW, și anume: menținerea și alimentarea luminilor de avariere (circa 2-3 kW); funcționarea sistemului anti incendiu (sistemul de alarmă, sistemul de detecție a incendiilor (sprinkler), sistemele de evacuare a fumului și cel de propulsare a aerului, dotate cu 12 motoare),  cu o putere cumulativă totală de circa 330 kW; sistemul de înștiințare audio dirijat din centrul de monitorizare SPPS – 2-3 kW; serverul și nodurile de conexiune laterale IT de la etajul 5 (dotate cu sistem de condiționare) – 15 kW; sistemul video de supraveghere interioară/exterioară – 5 kW; sistemul de control-acces; 9 ascensoare cu o putere totală de circa 50 kW (motoare și lumina interioară).

Menționăm că în conformitate cu Instrucțiunea de exploatare a producătorului, la generatoarele de model RID (producător R.I.D. GmbH, Germania), anumite lucrări de deservire se efectuează anual, iar verificarea tehnică complexă și schimbarea obligatorie a anumitor piese se efectuează după 500 de ore de lucru ale generatorului. Ultima deservire a generatorului a fost efectuată în noiembrie 2022 (au fost schimbate filtrele, uleiul, acumulatoarele și lichidul de răcire). În prezent, conform datelor afișate pe panoul de comandă al generatorului ”Diesel”, acesta a funcționat timp de 58 ore în regim de lucru. Acest lucru se datorează absenței întreruperilor în rețeaua electrică pentru o perioadă îndelungată, precum și specificului susrsei alternative, care alimentează exclusiv sistemele vitale în cazuri de incendiu.

În anul curent DGA propune demararea efectuării deservirii periodice a generatorului cu înlocuirea filtrelor, uleiului, acumulatoarelor, lichidului de răcire și a  altor piese la necesitate.

În contextul celor relatate, solicităm respectuos acordul Dumneavoastră cu privire la demararea procedurilor de achiziţionare a serviciilor de diagnostic, deservire tehnică a generatorului Diesel. Mijloacele financiare necesare urmează a utilizate din contul alocațiilor planificate la pct. 1.37 din Planul de achiziții publice pentru anul 2025.

Cu respect,

Nicolae MUNTEANU,

Șef Direcție generală

Anexă: 
1. Extras din instrucțiunea producătorului cu privire la lucrările de întreținere necesare a fi executate – 4 file.

Ex. L. Levco

Tel. 022 820 192

CAIET DE SARCINI

privind serviciile necesare la deservirea tehnică a generatorului Diesel, model RID 600MTU

- Examinarea externă a DGU;

- schimbarea filtrului de ulei și a uleiului din carter;

- monitorizarea nivelului și calității combustibilului, cu schimbarea filtrelor de combustibil;

- schimbarea filtrelor de aer;

- verificarea nivelului uleiului în carter, la necesitate, de completat;

- inspecția sistemului de răcire și a bateriei pentru a preveni suprasolicitarea și defecțiunile (verificarea montării și stării furtunurilor, țevilor sistemului de răcire);

- schimbarea lichidului de răcire;

- verificarea senzorului de temperatură, la necesitate, de schimbat;

- verificarea bateriilor (acumulatoare) și schimbarea, la necesitate, cu prezentarea garanției pentru produsul nou;

- verificarea stării și tensiunii curelelor de transmisie;

- curățarea de apă și nămol, precum și reglarea buteliei de combustibil;

- verificarea dispozitivelor de fixare a cuplului de strângere;

- verificarea activității amortizorului (dempfer);

- verificarea sistemului de evacuare a gazelor;

- verificarea și înlăturarea scurgerilor de ulei, combustibil și lichid de răcire;

- pornirea motorului de instalare, încălzirea acestuia până la valoarea termică necesară, verificarea parametrilor de bază ai generatorului diesel setat în modul inactiv;

- setarea regimului auto: simularea deconectării curentului electric și verificarea corectitudinii operațiunilor automatizate efectuate (pornirea automată a motorului, verificarea parametrilor electrici sub presiunea de min. 30 % din puterea generatorului, apoi după 10-15 min. de activitate sub presiune, de conectat la rețea și de verificat corectitudinea lucrului regimului automat. după verificarea tensiunii, în circa 2 min., are loc deconectarea și trecerea încărcăturii de la generator la rețea și răcirea utilajului in timp de 2 minute, după care generatorul trebuie să se oprească).

Cerințe obligatorii faţă de participanți:

- Experiența în domeniul deservirii generatoarelor electrice minim - 5 ani. Personalul implicat în deservirea, mentenanța și diagnosticarea generatoarelor diesel să dețină calificările necesare, demonstrate prin diplome, certificate de formare și, dacă este cazul, certificări emise de producătorii echipamentelor.

- Scrisoare de recomandare de la minim - 3 Beneficiari cărora sunt acordate servicii de deservire tehnică şi reparație a generatoarelor cu indicarea persoanelor de contact.

- Minimum 2 persoane școlarizate de către producătorii generatoarelor pentru deservirea şi reparația generatoarelor.

- Stoc de materiale consumabile pentru deservire şi piese de rezervă pentru înlăturarea deranjamentelor. Ulei, antigel, filtre, acumulatoare, încărcătoare, rezistențe electrice, termostate, garnituri, etc

- Să dispună de echipamente și unelte adecvate pentru efectuarea lucrărilor specifice, precum și de software de diagnosticare compatibil cu generatorul diesel deservit.

- Serviciile se vor efectua la solicitarea autorității contractante la locul destinației, conform actului de lucrări îndeplinite.

- După fiecare deservire operatorul economic va întocmi actul de defectare (reparația va fi achitată separat de Beneficiar în baza facturii).

- Să ofere garanție pentru piesele înlocuite și lucrările efectuate.

- Deplasarea la fața locului pentru prestarea serviciilor menționate se efectuează din contul operatorului economic.