# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Sistem de osmoză industrial - Cod CPV: 42912330-4 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Sistemului de osmoză industrial conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor solicitate; U/M; Cant.; Valoarea estimativă. Lotul 1. Parametru. Denumire; Sistem de osmoză industrial. Descriere; Sistem de osmoză indistrial este un dispozitiv care permite eliminarea sărurilor din apa de robinet pentru a putea fi folosită în dispozitivele de autoclavare pentru evitarea sedimentării calcarului în camera de vaporizare.. Locul amplasării; Secția sterilizare. Descriere generală. Rata de filtrare; Minim 3000 GPD. Rata de desalinizare; Mai mare de 97 % la 25 °C. Membrane de filtrare; 5 μm și 1 μm de polipropilen. Filtru de cărbune; Da. Container de colectare a apei filtrate; Minim 500 litri. Pompă de ridicare de presiune de ieșire din sistem; Separat de sistemul de osmoză, conectat la rezervorul de apă, interval necesar a presiunii 3 – 6 bar, setat la 4,5 bar. Ieșire separată; Da cu robinet, cu sistem de sterilizare a apei cu UV. Sistem amplasat pe carcasă de metal; Cu acces ușor de schimbare a filtrelor. Livrare; Da. Instalare; Da, conform cerințelor. Conectare la sistema de dedurizare existentă; Da, și ajustarea sistemului existent. Conectare la autoclave; Da. Chit de filtre pentru un an de lucru; Da. Certificate de instruire a personalului tehnic; Specialist în sisteme de calitate a apei. Garanție; Minim 1 an.; buc; 1; 112500,00.

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului. Pe adresa: str.V.Alecsandri, 2, Clinica Emilian Coțaga.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Semnat de către ofertant; DA. 2; F 4.1, F4.2; Semnat de către ofertant; DA. 3; Certificat/decizie de înregistrare; Semnat de către ofertant; DA. 4; Certificat de atribuire a contului bancar; Semnat de către ofertant; DA. 5; Certificat de instruire a personalului tehnic – specialist în sisteme de calitate a apae; Semnat de către ofertant; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.