CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI DE MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

or. Durlesti

1.ORGANIZATORUL PROCEDURII:

Denumirea autorităţii contractante : Primaria or. Durlesti

2.CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Ofertantul va prezenta oferta  tehnica si oferta financiara pentru: Furnizare si montaj, de aparate de iluminat echipate cu surse LED – pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public -  or. Durlesti.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Modernizarea eficientizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin achiziţionarea şi montarea aparatelor de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenti (şi nou montaţi după caz), imparţite pe situații de iluminat  conform SM EN 13201:2017  descrise de mai jos:

- Situaţia 1  - str. Dimo; clasă de iluminat _M4: 	                100 buc. aparate  de iluminat de tipul  1

- Situaţia 2  - str. Podgorenilor; clasă de iluminat _M5:         	 37 buc. aparate  de iluminat de tipul  2

- Situaţia 3  - str. Fatarilor; clasă de iluminat _M5:                  20 buc. aparate  de iluminat de tipul  2

- Situaţia 4  - str. Iasului; clasă de iluminat _M6:                     10 buc. aparate  de iluminat de tipul  3

- Situaţia 5  - str. Hotinului; clasă de iluminat _M6:                10 buc. aparate  de iluminat de tipul  2

- Situaţia 6  - str-la Stefan Voda 1; clasă de iluminat _M6:    16 buc.  aparate  de iluminat de tipul  3

şi cuprinde furnizarea corpurilor de iluminat, consoalelor, cleme de conexiune, cablu de alimentare,etcetera în conformitate cu specificaţiile tehnice, precum şi montajul acestora pe stâlpii LEAI-0.4kV şi LEC-0.4kV.

Aparatele   de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situaţie martor prezentată  si detaliata in prezenta documentaţie, însa se va tine cont de următoarele:

- Pentru iluminarea străzilor încadrate in clasa M4  ,  Situaţia 1 conform descrierii de mai jos, puterea instalata va fi de maxim 60W; tip 1

- Pentru iluminarea străzilor încadrate in clasa  M5,  Situaţia 2; 3 conform descrierii de mai jos, puterea instalata va fi de maxim 25W; tip 2

- Pentru iluminarea străzilor încadrate in clasa  M6,  Situaţia 5 conform descrierii de mai jos, puterea instalata va fi de maxim 25W; tip 2

- Pentru iluminarea străzilor încadrate in clasa  M6;  Situaţia 4 si 6 conform descrierii de mai jos, puterea instalata va fi de maxim 15W; tip 3

Parametrii strazilor de referință și datele pentru calcule luminotehnice sunt descrise mai jos:

|  | Situatia 1 | Situatia 2 | Situatia 3 | Situatia 4 | Situatia 5 | Situatia 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montaj | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral | unilateral |
| Distanta intre stâlpi | 32 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Lăţime carosabil | 7 m | 4 m | 5 m | 3.5 m | 6 m | 4 m |
| Retragere stâlp | 2 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Înălţime de montaj | 8 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Lungime braţ | 1-2 m | 0.5 -1m | 0.5 -1m | 0.5 -1m | 0.5 -1m | 0.5 -1m |
| Unghi înclinare | 0o-15o | 0o-15o | 0o-15o | 0o-15o | 0o-15o | 0o-15o |
| Factor de menţinere | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Tip carosabil | R3007 | R3007 | R3007 | R3007 | R3007 | R3007 |

Exemplu de prezentare:

Situaţia 1 : str.DIMO

clasă de iluminat M4:

- Montaj : unilateral

- Distanta intre stâlpi : 38 m

- Lăţime carosabil :    13,5 m

- Retragere stâlp :           1 m

- Înălţime montaj aparat de iluminat : 9 m

- Lungime braţ :             2 m

- Unghi înclinare : 0o -  maxim 15˚

- Factor de menţinere : 0.85

- Tip carosabil :  R3007

Parametrii minim solicitaţi pentru situaţia 1-clasă sistemului de iluminat M4

| Situația 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii oferiţi |  |
| Clasă de iluminat | M4 | Clasă de iluminat |  |
| Luminanţa medie Lave, cd/m2 | 0.75 | Luminanţa medie Lave, cd/m2 |  |
| Uniformitate generala U0 | 0.4 | Uniformitate generala U0 |  |
| Uniformitate longitudinal U1 | 0.5 | Uniformitate longitudinal U1 |  |
| Creștere prag TI | 15 | Creștere prag TI |  |

Cantităţile de lucrări şi utilaj  necesare sunt prezentate detaliat in Lista cantităţilor de licrări anexată. (Formular 1 WinSmeta)

Toate lucrările se vor executa în conformitate cu instrucţiunile specifice fiecărei categorii elaborate, cu respectarea prevederilor din normele si legile în vigoare la data execuţiei.

PRECIZARI: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea "sau echivalent".

3. CERINŢE TEHNICE SI  DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice  trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  naţionale si internaţionale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanţa, uniformităţi generale, longitudinale si transversale atât pentru iluminare cat si pentru luminanţa, pragul de orbire, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in condiţiile îndeplinirii tuturor cerinţelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de  mentenanţă redusa, cu grad mare de protecţie si cu caracteristici optice deosebite, echipate cu sursa LED

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate  de conformitate

- Puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare va fi calculată de fiecare ofertant.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de forma. Nu se accepta aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescenta, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respecta acesta cerintă vor fi declarate neconforme.

3.1 Cerinţe tehnice minime impuse pentru aparate de iluminat cu LED, folosite pentru iluminatul exterior al zonelor carosabile şi pietonale.

- Grad de protecție minim IP 66 pentru compartimentul optic

- Grad de protecție minim IP 66 pentru compartimentul aparataj

- Rezistență la șoc minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat

- Difuzor din sticlă tratâtă termic sau policarbonat

- Distributia luminoasa va fi de tip stradal pentru strazile incadrate in clasale de iluminat M4; M6; P4

- Carcasa realizată din aluminiu, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionata astfel încât sa aibă si rolul de radiator pasiv pentru sursele LED.

- Durata de viața minim 100000 ore cu păstrarea a minim 70% din fluxul luminos inițial

- Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

- Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele K pentru aparatul de iluminat propus

- Sistemul de fixare al aparatelor va fi pentru montaj pe braţ

- Balastul electronic - compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată cu factorul de putere > 0,85

- Protecţie împotriva electrocutării  Clasă I

- Bloc terminal portfuzibil echipat cu siguranta fuzibila dimensionata corespunzator.

- Protecție la descărcări atmosferice minim 4 kV

- Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de iluminat având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K+/-500K

- Ta=40˚C

3.2 Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: ţeavă de oţel protejată de corozie, avâd diametru minim ø32mm

- Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii , lungimea minimă a brațului pe orizontală 500mm; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 15˚ faţă de planul orizontal

- Prinderea concolelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche cu şuruburi

3.3 Cerinţe tehnice impuse  pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

- in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situaţiilor 1-6 din prezenta documentaţie.

- calculele luminotehnice se vor efectua, fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internaţională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internaţional sau naţional acreditat  CIE

- valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situaţiilor 1-6 din prezenta documentaţie .

3.4 Documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana.

- Certificat/Licenta de conformitate emis de un organism tert acreditat in domeniu.

- Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598

- Raport de incercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Teste IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Teste EMC pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Raport termic pentru fiecare tip de aparat de iluminat , confirmarea duratei de viata si Ta, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Raport de încercare/testare fotometrica fiecare tip de aparat de iluminat, confirmarea fisierilor electronice, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor prezentate.

Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat calculele luminotehnice, certificatele de conformitate solicitate, certificate ale laboratoarelor acreditate din care să rezulte conformitatea cu cerintele minime, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât și pentru cele folosite în proiectele luminotehnice și ofertate.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

4. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ :

4.1  Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini la punctele 6.1, fise tehnice semnate si stampilate, care sa conţină o coloana cu cerinţele caietului de sarcini si o coloana cu caracteristicele echipamentelor ofertate. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa îndeplinesca întocmai sau să fie superioare celor solicitate. Declaraţiile ofertanţilor vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care sa reiasă cele declarate.

Ofertanţii care nu prezintă fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerinţele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificaţi.

4.2 Prezentarea calculelor luminotehnice si descrierea programelor luminotehnice utilizate, pentru configuraţiile de cai de circulaţie martor – situaţia 1-6 din prezenta documentaţie.

Rapoartele de calcule luminotehnice se vor prezenta în program Dialux sau echivalent.

Descrierea soluţiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnici obţinuţi pe fiecare situatie de strada (clasă de iluminat)  se prezinta conform exemplului , menţionându-se aspectele calitative si cantitative.

Daca un parametru luminotenic al unei situaţii nu este îndeplinit oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

4.3 Evaluare energetică a soluţiei propuse pentru întreagă cantitate de aparate indicate in situaţia 1-6 martor.

Evaluarea energetica va avea ca baza de calcul cantitatea energiei active consumate de cele 193 aparate de iluminat indicate la situaţia 1-6.

In calcul energiei se vor considera 4000 ore de funcţionare,  se va ţine cont de puterea   surselor LED, de pierderile din sursele de alimentare si de profilul de reducere a consumului si fluxului luminos.

Eac [kWh] = {4000[h]*(N[buc]*Pi aparat Situaţia 1[W]+N[buc]*Pi aparat Situaţia 2[W]+N[buc]*Pi aparat Situaţia 3 [W]+ N[buc]*Pi aparat Situaţia 4 [W] +..... N[buc]*Pi aparat Situaţia 19 [W]+ N[buc]*Pi aparat Situaţiiile nestandarte  [W])}/1000,

Unde:

Eac=energia activa consumata

Pi aparat=puterea instalata pe TIP de aparat propus pentru situaţia respectiva.

Valoarea de 32260 kWh/an, se considera valoare de referinţă a energiei electrice consumate de către sistemul de iluminat pe an.

Ofertele in care cantitatea de  energie electrica consumata pentru cele 193 aparate de iluminat in condiţiile de funcţionare indicate, va fi mai mare decât valoare indicata, vor fi descalificate.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziţie publica.