| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1744360282760 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744360282760 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Proiectore cu optică asimetrică LED |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROIECTOARE LED CU OPTICĂ ASIMETRICĂ |  |  |  | Cerințe tehnice de bază: Pentru 20 bucăți proiectore cu optică asimetrică LED: - puterea în limitele 1000 -1500 W ; - fluxul luminous în limitele 195000-225000 lm ; - valorile curbei de distribuție asimetrică a luminii corpului de iluminat să respecte diagrama fotometrică anexa 1; - eficacitatea luminoasă în limitele 135 -150 lm/W ; - dimensiune lungimii barei de fixare a corpului proiectorului în limitele (550-700)mm; - culoarea temperaturii în limitele 4000-5000 K; Pentru 15 bucăți proiectore cu optică asimetrică LED: - puterea în limitele 850-1000 W ; - fluxul luminous în limitele 110000-125000 lm ; - valorile curbei de distribuție asimetrică a luminii corpului de iluminat să respecte diagrama fotometrică anexa 2; - eficacitatea luminoasă în limitele 105 -120 lm/W ; - culoarea temperaturii în limitele 4000-5000 K; - dimensiune lungimii barei de fixare a corpului proiectorului în limitele (550-700)mm; Cerințe tehnice comune: - tensiunea de alimentare 220-240VAC; - culoarea temperaturii în limitele 4000-5000 K; - gradul de protecție IP67; - termenul de lucru mai mare de 50000h; - factorul de corecție la sarcina totală > 0,9; - indicele CRI >70; Caracteristicele sursă de alimentare, driver LED: - programabil cu o durată de viață mai mare de 100000h; - cu protecție termică integrată: - cu protecție împotriva supratensiunilor; - cu protecție împotriva suprasarcinilor; - cu protecție împotriva scurtcircuitelor; - IP67. - gradul de protecție oferit de carcasele electrice împotriva impacturilor mecanice externe IK10; - riscul fotobiologic în condiții de expunere RG0; - corp din aluminiu cu conținut scăzut de cupru și rezistență ridicată la agenții atmosferici; - acoperire cu pulberi de poliester de culoare argintie rezistente la razele UV; - sistemul de alimentare extern pe corpul de iluminat cu cutie de alimentare din aluminiu turnat sub presiune; - folii anticondens fabricate din teflon; - garnituri din silicon anti-îmbătrânire, detașabile; - ecran de protecție din sticlă termic securizată foarte transparentă, cu grosimea de 4 mm, cu acoperire totală a compartimentului optic, într-un singur element, fără ramă de fixare perimetrală; - fixarea sticlei la corpul proiectorului cu ajutorul dopurilor de sticlă și a șuruburilor din oțel inoxidabil. - vizieră din aluminiu vopsită în pudră de poliester argintie; - accesul la panoul electric extern (deschiderea) într-un singur pas acționînd asupra șuruburilor din oțel inoxidabil; - prevenirea pierderii accidentale a ecranului de protecție din sticlă în timpul asamblării și întreținerii, proiectorul este echipat cu cordoane de asigurare; - instalarea cu ușurință pe structuri metalice sau traverse; Caracteristicile grupului optic: - sistem de disipare termică prin intermediul unor aripioare de răcire transversale amplasate pe capacul superior; - compusă din reflectoare din tehnopolimer - ușor de schimbat. - protecție împotriva supratensiunilor pînă la10 kV/20kA pe baza dispozitivului de protecție împotriva supratensiunilor (SPD); echiparea cu un raportor lateral din aluminiu și referință relativă pe suport care permite regalarea unghiulară a proiectorului de la -50 la +200 pe aceeași scară de raportor să existe o referință suplimentară care permite reglarea proiectorului echipat cu visor ce protejează iluminarea amonte de nivelul superior al pilonului de iluminare. - prezența în set a kiturilor de conexiune (tata-mama) la rețeaua electrică; - achiziționarea elementelor de fixare a proiectoarelor pe structura metallică a pilonului. Cantitatea elementelor de fixare: - bulon zincat cu cap hexagonal M18-80mm, 8.8 clasa de tărie – 40buc - șaibă 55x20x4mm – 80 buc - grover M18 18mm – 40buc - piuliță M18, clasa de tărie 8.8 – 40 buc. Cerinţe şi condiţii speciale: Asistență Tehnică - Să se acorde gratuit asistenţă tehnică pentru realizarea tuturor condiţiilor de instalare de către Beneficiar, - Să se asigure service şi piese de schimb pentru toată durata de viaţă a utilajului. Cerințe pentru calificare - Producătorul proiectoarelor trebuie să aibă: - o experiență pe piață minimă de 30 ani. - minimum 5 proiecte de instalare a proiectoarelor în infrastructura aeroportuară. - Proiectorele trebuie să fie certificate de către un laborator fotometric acreditat conform standartelor europene (EN) și să corespundă sistemului de calitate pentru produsele electrice și electronice ENEC. Obligaţiunile de garanţie și livrare. - Garanția proiectoarelor 60 luni; - Termenul de livrare 6 săptămîni din momentul semnării contractului |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________