Caiet de sarcini nr. 2

pentru achiziția lucrărilor

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B Generare I, p.11 |  |  |  |  |
| 1. | 45442000-7 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei. | m2 | 500 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1 anexat | 281 000 |
|  |  | - Lotul 2 cat B Generare I, p.50 |  |  |  |  |
| 2. | 45442200-7 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele exterioare ale echipamentelor instalației de epurare chimică a apei. | m2 | 500 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 251 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 532 000 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la STA-1 și STA-2, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3, și respectiv str. Vadul lui Vodă, 5, și anume:

– pentru lotul nr. 1 în volum de 500 m2;

– pentru lotul nr. 2 în volum de 500 m2.

Lucrările pentru lotul nr. 1 constau în: 1. Curățarea mecanică a metalului cu mașina de șlefuit și cu peria; 2.Deprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină; 3. Vopsirea /Aplicarea unui strat de grund bi-component cu stabilizator de rugină cu grosimea de 80 mcm; 4. Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea, și anume:

4.1. Pentru 400 m2 se va aplica un strat de vopsea polivinilică cu grosimea de 100 mcm. Grosimea totală a straturilor aplicate (vopsea și grund) va fi de 180 mcm.

4.2. Pentru 100 m2 (care contactează cu mediul agresiv de acizi și baze concentrate) se vor aplica două straturi de vopsea email epoxi-poliuretană cu grosimea de 100 mcm fiecare strat. Grosimea totală a straturilor aplicate (vopsea și grund) va fi de 280 mcm.

Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare.

Lucrările pentru lotul nr. 2 constau în: 1. Curățarea mecanică a metalului cu mașina de șlefuit și cu peria; 2.Deprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină; 3. Vopsirea /Aplicarea unui strat de grund bi-component cu stabilizator de rugină cu grosimea de 60-80 mcm; 4. Vopsirea /Aplicarea stratului de vopsea polivenilică cu grosimea de 100 mcm. Grosimea totală a straturilor aplicate va fi de 180 mcm.

Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv extern: septembrie – noiembrie 2023, pentru lotul nr. 1 și aprilie – septembrie 2023, pentru lotul nr. 2.

2. Informații și proiectare. Condiții speciale

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv extern se vor realiza utilajului instalației de tratare a apei. Pentru ambele loturi, se preconizează că 80 % din volumul total de lucrări vor fi realizate de înălțimea de 3-9 m.

Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezența utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15.

Proiect nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului/antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate, cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termen a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului de calitate și reglementărilor tehnice.

Materialele utilizate pentru lotul nr. 1 și lotul nr. 2:

Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de condițiile climaterice (precipitațiile atmosferice, razele solare ultraviolete), medii acide, alcaline, saline. Vor corespunde cerințelor ISO 12944-98.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și Sănătate în muncă, conform normelor RM în vigoare.

Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele, armătura de secționare, etc.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul SCh și inginerii SPOM , care vor permite purcederea la următoarea etapă. După finalizarea lucrărilor personalul SCh, împreună cu inginerii SPOM,  vor lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate. Verificarea va consta în măsurarea grosimii straturilor aplicate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de:

- 60 luni pentru  tot utilajul  la care s-a restabilit stratul chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare.

În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv extern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezența comisiei.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața externă a conductelor, rezervoarelor, filtrelor sunt supuse condițiilor meteorologice  (în caz de amplasare în afara clădirilor) și unor condiții agresive în caz de scurgeri prin apropiere.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu este cazul

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate.

Materialele, utilajele utilizate la executarea lucrărilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare manuală a greutăților, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 5 m, instrumente de lucru, aparat de sudare, mașini de șlefuire. Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului. Cerință - personalul trebuie să fie calificat.

16. Definiții

SCh- Serviciul chimic;

STA-1 – Sectorul tratarea apei nr. 1;

STA-2 – Sectorul tratarea apei nr. 2;

SPOM – Serviciul proiectare și organizare mentenanță.

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu WinCmeta.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
|  | ISO 12944-5:1998 ISO 12944-5:2007 | - Лаки и краски. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice ale vopselei;

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Declarația operatorului (DUAE);

- Garanția bancară (după caz, dar obligatorie pentru contractele > 2 mln lei fără TVA);

- Deviz de cheltuieli;

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului de încercări acreditat;

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului

necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă

(scanat) a producătorului;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații).

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența,

autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului

necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă

(scanat) a producătorului;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau

a laboratorului de încercări acreditat;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a

utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc.

21.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni - pentru lucrările lotului nr. 1 și nr. 2, din data recepției finale;

- În cazul în care se va constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere;

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor/defectelor, părțile vor efectua din nou recepția;

- Acordarea suportului tehnic – după caz;

- Termenul maxim de restabilire a stratului anticoroziv extern la un utilaj va fi de –15 zile.