Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor

Obiectul: Achiziția serviciilor de proiectare pentru înlocuirea recipientelor cu hidrogen/dioxid de carbon de la Sursa-1, str. Meșterul Manole 3.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată , lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 79900000-3 | Servicii de proiectare pentru înlocuirea recipientelor cu hidrogen/dioxid de carbon | proiect | 1 | Puncte 4,5 | 372 500,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | - 500,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție:

  - La Sursa 1, ”TERMOELECTRICA” S. A., în urma diagnosticării tehnice a recipientelor de hidrogen și dioxid de carbon (5 bucăți), parte componentă a instalației de producere, transport și depozitarea a hidrogenului, s-au obținut rezultate nesatisfăcătoare.

Recipientele au termenul de exploatare depășit (44 ani și mai mult), fiind puse în exploatare din anii 1976-1981, cu termenul normativ de 20 ani indicat de uzina producătoare, respectiv, necesită a fi înlocuite.

În total, în cadrul instalației de recipiente sunt montate 8 recipiente, 4 destinate hidrogenului și 4 dioxidului de carbon.

Petru înlocuirea lor, sunt necesare servicii de proiectare.

  - Adresa obiectului: RM, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

  - Termen de realizare a lucrărilor:  martie  2026.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea nr. 151 din 09.06.2022 cu modificări | ”Privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase” |
|  | CUC nr.434 din 28.12.2023 | ”Codul Urbanismului și Construcțiilor” |
|  | NCM.E.03.03:2018 | Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu |
|  | NCM A.08.02.:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | HANRE nr.210 din 27.03.2024 | Normele minime de securitate tehnică în sectorul termoenergetic, p.8 |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | Постановление Госгортехнадзора nr.75 din 06.06.2003 | ”Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды” |

- Volum detaliat de lucrări

  - Proiectarea, coordonarea, verificarea și aprobarea corespunzătoare a documentației de proiect.

  - Elaborarea  și avizarea devizului.

  - Acordarea serviciilor de supraveghere de autor.

  - Se solicită proiectarea următoarelor echipamente:

- Recipiente pentru depozitarea dioxidului de carbon – 1 bucăți;

- Recipiente pentru depozitarea hidrogenului – 4 bucată.

  - Serviciile  de proiectare  detaliate  sunt  prezentate  în Anexa 1.

- Cerințe speciale la proiectare

  - Proiectarea în conformitate cu standardele de siguranță strict reglementate. Aceasta include măsuri de prevenire a scurgerilor, sisteme de detecție a scurgerilor și dispozitive de siguranță, cum ar fi supapele de siguranță.

  - Analiza  pieței și Selectarea echipamentului.

  - Proiectul va fi realizat în baza prezentului Caiet de sarcini respectând cerințele legislației în vigoare.

  - La proiectare obligatoriu să fie prevăzută posibilitatea încadrării recipientelor noi în cadrul instalații actuale.

  - La proiectare obligatoriu să fie prevăzută amplasarea recipientelor pe fundațiile din beton armat existente.

  - Toate echipamentele proiectate  este necesar să fie prevăzut cu certificare CE.

  - Poziționarea/amplasarea în instalația existentă a recipientelor ce necesită a fi înlocuite, va fi executată conform   Schemei din Anexa 2 a prezentului Caiet de sarcini.

  - Proiectul trebuie să fie elaborat în corespundere cu Documentația Normativ – Tehnică în vigoare și să asigure criteriile de bază privind calitatea în construcții, reglementate prin în construcții:

- stabilitate;

- condiții inofensive de exploatare;

- securitatea anti-incendiară;

- igiena, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului înconjurător;

- eficiența energiei electrice;

- limitarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor.

  - Proiectantul se obligă  să execute supravegherea de autor.

- Cerințe tehnice specifice

  - Parametrii specificați mai jos și desenul tehnic din Anexa 3 corespund recipientelor instalate. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

  - Parametrii tehnici de bază pentru fiecare recipient existent în parte sunt:

| Nr. d/o | Caracteristici tehnice | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Volumul, m3 | 20 |
|  | Presiunea nominală, kgf/ cm2 | 10 |
|  | Mediu de lucru | hidrogen/dioxid de carbon |
|  | Diametru exterior, mm | 2224 |
|  | Înălțimea recipientului, mm | 5960 |
|  | Grosimea pereților recipientelor, mm | 12 |
|  | Tipul oțelului/ GOST | 09Г2С/5520-69 |
|  | Amplasarea | exterior |
|  | Poziționarea | vertical |

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA  rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului..

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de servicii.

  - Devizul  trebuie calculate  în conformitate cu cerințele ordinului  intern  nr.195  din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/ .

  - Achitarea  serviciilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza Procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale  în registrul Beneficiarului.

Executantul  serviciilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a  serviciilor.

- Documente obligatorii la depunerea ofertelor

  - Date generale despre ofertant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

  - Confirmarea experienței în lucrări similare în ultimii 5 ani.

  - Deținerea  personalului calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului.

  - Garanția bancară.

  - Specificații de preț.

  - Deviz local aferent ofertei va fi prezentat cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

  - Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentația tehnico-normativă de reglementare a acestor servicii.

  - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea neconformităților din proiect pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

  - Modificările vor fi coordonate cu verificatorul de proiect și responsabilii din cadrul S.A. Termoelectrica. Recepția proiectului va fi efectuată cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de finalizarea contractului.

  - Termenul de garanţie al lucrărilor efectuate constituie 24 luni, din data semnării  Procesului-verbal de recepție finală.

  - Executorul va oferi suport tehnic (cu posibilitatea de a contacta prin e-mail sau telefon, pentru a primi recomandări de înlăturare a deficiențelor).

Anexa 2 la  CS

Recipiente supuse înlocuirii

Anexa 3 la  CS

Desenul tehnic al recipientelor (existente)