Documentație de atribuire

la anunțul de participare nr.4 din 15.05.2025

la procedura de achiziții nr.4 „Posturi de Reglare Gaze și regulatoare de presiune”

(Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: Posturi de Reglare Gaze și regulatoare de presiune

Numărul achiziției: 4

Tip procedură: Licitație deschisă

Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50

1.	Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu regulatoare de presiune a gazului la SMR și PRG pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Unit. de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Presiune la intrare, MPa | Presiune la ieșire, MPa | Debitul m3/h, pentru fiecare regulator în parte | Direcția de curgere a gazului |
| 1 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) | buc | 1 | 0,3 | 3,0 | 1108 | de la stînga la stînga |
| 2 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) | buc | 1 | 0,3 | 3,0 | 836 | de la stînga la dreapta |
| 3 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) | buc | 2 | 0,3 | 3,0 | 530 | de la stînga la dreapta |
| 4 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) | buc | 1 | 0,3 | 3,0 | 504 | de la stînga la dreapta |
| 5 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) | buc | 2 | 0,3 | 3,0 | 412 | de la stînga la stînga |
| 6 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) | buc | 1 | 0,3 | 3,0 | 256 | de la stînga la stînga |
| 7 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 2 linii | buc | 9 | 0,3 | 3,0 | 370 | de la stînga la dreapta |
| 8 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze cu 1 linie (cu spațiu pentru contor) | buc | 2 | 0,3 | 3,0 | 10 | de la stînga la dreapta |
| 9 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | buc | 2 | 3,8 | 250 | 1500 | de la dreapta la stînga |
| 10 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | buc | 8 | 0,7 | 65 | 400 | de la stînga la dreapta |
| 11 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | buc | 4 | 0,7 | 40 | 200 | de la stînga la dreapta |
| 12 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | buc | 2 | 0,7 | 40 | 200 | de la dreapta la stînga |
| 13 | 3934000-7 | Regulator de presiune a gazelor | buc | 2 | 0,3 | 16 | 100 | de la stînga la dreapta |
| Valoarea estimativă totală (lei, fără TVA): 1 549 308,00 lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare pentru posturile de reglare : pînă la 30 de zile din momentul semnării contractului

- termen de livrare pentru regulatoarele de presiune : pînă la 10 de zile din momentul semnării contractului

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

3.1 Dulapurile, utilajul și accesoriile să fie noi, fără elemente reconstructive, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

3.2 Dimensiunile dulapurilor fără contor să nu depășească L=1150mm, h=1000mm, adîncimea=450mm. grosimea de perete a dulapului să fie de min. 2mm;

3.3 Partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încît să nu fie admisă acumularea precipitațiilor;

3.4 Dulapurile Posturilor de Reglare pozițiile 2-8, să fie dotate cu uși din față, dulapul Postului de Reglare poziția 1 (debitul 1108 m3/h) să fie dotat cu uși din față și din spate.

3.5 Orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut în pereții laterali, ermetizate cu cauciuc sau alt material;

3.6 Aerisirea se va asigura prin grile de ventilare în părțile laterale ale dulapului;

3.7 Vopsirea suprafeței interioare și exterioare a dulapului și conductelor de gaze de executat în două straturi de grunt și două de vopsea de calitate înaltă, rezistentă la factorii exterior;

3.8 Inscripție pe ambele parți ale dulapului “INFLMABIL GAZE”.

3.9 Garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 luni;

3.10 Garanție la utilaje minim 24 luni;

3.11 Anexarea schemelor tehnologice a fiecarui dulap cu indicarea tuturor elementelor acestora, tipul lor, producătorul, precum și indicarea mărimilor fizice, la prezentarea ofertei;

3.12 Pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;

3.13 La uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare a nivelului ușilor;

3.14 Spatiu interior suficient pentru acces facil la elementele structurale si pentru deservire, (minim 5cm de la limitele laterale a utilajului pina la peretele dulapului);

3.15 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat;

3.16 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) vezi Tabel pozițiile 1-6, se vor prevedea   cu: 1. Regulatoare de presiune a gazului DN 50/65, 65/80, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte; 2. Două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu  cartuș de filtrare de tip Viledon DN 50, 80, 100 amplasat înaintea contorului, a doua linie - liniea baypas pentru contor; 3. Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului DN 50, 80, 100, fără includerea contorului; 4. Robinet sferic cu 3 căi DN15; 5. Robinet sferic cu flanșe DN 100, DN 80, DN 65, DN 50, DN 20; 6. Robinet sferic cu mufe DN15; 7. Manometru 0.6MP; 8. Manometru 60mbar.

3.17 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii , vezi Tabel poziția 7, se vor prevedea cu:

1. Regulatoare de presiune a gazului DN 50/65, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare   regulator în parte ; 2. Filtre cu cartușe de filtrare tip “Viledon, DN 50 cu racord portfurtun , amplasate înaintea regulatoarelor, pe fiecare linie tehnologică, îmbinat prin flanșe ; 3. Robinet sferic cu 3 cai DN 15;

4. Robinet sferic cu flanșe DN 50, DN 65, DN 20; 5. Robinet sferic cu mufe DN 15; 6. Manometru   0.6MPa; 7. Manometru 60mbar.

3.18 Manometrele trebuie să fie verificate și marcate cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Amplasarea manometrelor înainte și după filtre, totodată după robinetele de intrare.

3.19 Diametrul retelei de pînă la regulatorul de presiune (inclusive robinetii si filtrul) va fi de minim DN50

iar cel de după regulatorul de presiune va fi cu minim un diametru mai mare.

3.20 Toate îmbinările utilajului și accesoriilor de prevăzut prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan;

3.21 Cele doua linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului.

3.22 Îmbinarea rețelelor echipamentului postului de reglare cu conducta de gaze existent se va prevedea prin flanșe:

- flanșă DN50, DN 80 (intrare) – 1 buc

- flanșă DN65, DN 80 (ieșire)– 1 buc

3.23 Kit pentru reparația regulatorului, cîte 2 complecte pentru fiecare tip de regulator de presiune a gazelor.

3.24 Îmbinările regulatorelor cu linia tehnologică, prin flanșe.

3.25 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat.

3.26 Posturile de reglare, regulatoarele și accesoriile la momentul livrării să fie însoțite de Pașaport tehnic și certificate de conformitate.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform prevederilor Legislației în vigoare;

Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe       ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 50%; Restul achitărilor în termen de 5 zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executorul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de - 0,1% din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere.

SRL ”Rotalin Gaz Trading”                                                     Data ____ _________________

Conducătorul Grupului de lucru	  		                          Ihor Mankovskyi

Membrii grupului de lucru:                                                                 D.Muzyka

L.Carpova

D.Avtudov

Secretarul grupului de lucru                                                                 St. Paierele