Caiet de sarcini

pentru achiziționarea  lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Achiziționarea  lucrărilor de modernizarea sistemului de control  termic la utilajul gospodăriei de păcură, «TERMOELECTRICА» S.A.,Sursa 1, or. Chișinău, RM.

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea | UM | Cantitate | Standarde de referință | Suma, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Lucrări de modernizarea sistemului de control termic la utilajul gospodăriei de păcură. Cod. 2025123002 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42900000-5 | Modernizarea sistemului de control termic la utilajul gospodăriei de păcură | Sistemă | 1 | Conform pct.5,6,8,9 CS și Anexa 1. | 114.000,00 |
| Valoarea estimată, lei fără TVA : |  |  |  |  |  | 114.000,00 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR:

«TERMOELECTRICA» S.A., orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Centrala Electrică de Termoficare Sursa nr.1,  SCb,  Gospodăria de Păcură.

- TERMENII DE ACHIZIȚIONARE:

Efectuarea lucrărilor  - de la  02.06.2025 până la  11.07.2025.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Înlocuirea aparatelor de măsură și control  uzate și învechite:

- de tip  KCM-2  – 3 un. (anii producerii 1977, 1978, 1986),

-logometre tip Л64 -2 un. (anul producerii 1977),  utilizate pentru controlul termic a utilajului gospodăriei de păcură, pe înregistrator videografic cu 20 canale,

- tip Memograph M RSG - 45 (1 un. – se află în depozitul Beneficiarului) cu pozarea și conexiunea cablurilor de control, ajustarea și punerea în funcțiune a sistemului  de măsurare și semnalizare  a controlul termic.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Tabela 2

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 49, 50, 383, 391, 392, 411, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 429, 430, 815, 816, 818, 819, 820, 835. |
| 2 | - РД 34.35.134-96 | - Tехнические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием (п.1.1..... выработка ресурса технических средств СКУ, их физический износ и моральное старение) |
| 3 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 4 | CO 34.23.501-2005 | Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС |
| 5 | Legea Nr.186 din 10.07.2008 | “Securității și sănătății în muncă”, cu modificările aprobate în vigoare |
| 6 | HG Nr.353 din 05.05.2010 | „Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |
| 7 | NE1-02:2019 | „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019. |
| 8 | CO 34.23.501-2005 | Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС |
| 9 | - РД 34.03.201-97 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 |

6.  CERINȚE LA ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR:

6.1. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

6.2. După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. schemele de proiect de modernizare, și va executa lucrările în baza acestor scheme și în termenii coordonați.

6.3 Devieri de la schemele  aprobate  nu se admit. La apariția necesității devierii de la schemele inițiale, Executatul, va fi obligat să coordoneze aceste modificări cu Beneficiarul.

6.4. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de modernizare cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Executantului.

6.5. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

6.6. Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

7. CERINȚE PRIVIND  CALCUL  COSTULUI   LUCRĂRILOR

7.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

7.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări cu excepția  Bunuri Beneficiarul.

7.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.4  Condiții de  executare  a  lucrărilor   sunt   normale,   cu excepția  Capitolul 2.2.” Lucrari de montare”  Listei  cantitațiile de  lucrări.

Coeficient  la  norme  de  manoperă: k=1,25  la  Capitolului  2.2.

7.5 Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul  intern nr. 195).

7.6  Lista cu cantitățile de lucrări și  bunuri (detaliate)  sunt  prezentate  în pct.12 și  Anexa nr.1.

8. CONDIȚII LA RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

8.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul, despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului  Procesul-verbal de recepţie.

8.2. Beneficiarul  urmează  să  recepţioneze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare,  după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea Procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

8.3. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

8.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

8.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

8.6. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, Părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

9. CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANȚI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

9.1. Compania ofertantă trebuie să fie deținătoare de licenţie (aviz de expertiză tehnică) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase.

9.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniul executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).

9.3. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din deviza de cheltuieli.

9.4. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

9.5. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

9.6. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A.

9.7. Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de schemele de modernizare conform termenilor stabiliţi.

10. DOCUMENTAȚIA OBLIGATORIE LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR :

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

  - Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

  - Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

  - Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

  - Declarația Operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

  - Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic.

  - Deviz  de  cheltuieli.

11. CERINȚE DE GARANȚIE ȘI MENTENANȚĂ:

11.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni.

11.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

11.3. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

12.  VOLUMUL de  LUCRĂRI:

- Modernizarea sistemului controlului termic la gospodăria de păcură:

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Examinarea sistemului de măsurare existent. | 1 | sistem |
|  | Elaborarea schemelor de proiect de modernizare. | 1 | set |
|  | Demontarea echipamentelor existente (aparatelor KCM-2, logometrelor Л64–2un.,și comutator PMI conductorilor de legătură,bucle de conectare etc.). | 3+2+2 | set |
|  | Demontarea conductorilor de conexiune la dispozitivele КСМ-2, Л64, ПМИ | 100 | m |
|  | Revizia, verificarea și configurarea înainte de instalare: - înregistrator videografic cu 20 canale; - întrerupător - cablu (verificarea rezistenței de izolație) | 1 1 13 | buc buc buc |
|  | Montarea furtunului metalic PVC de protecție D21 | 200 | m |
|  | Cablofil zincat 150x50 (montarea) | 100 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 14х1,5 | 300 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 10х1,5 | 200 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 7х1,5 | 300 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 4х1,5 | 1140 | m |
|  | Tăierea găurilor dreptunghiulare în scuturi perimetrice de peste 500 mm | 1 | buc |
|  | Instalarea și conectarea cutiei de conexiuni | 2 | buc |
|  | Înlocuirea clemelor | 68 | buc |
|  | Montarea, conexiunea întrerupătorului automat | 1 | buc |
|  | Conexiunea traductorilor de temperatură | 14 | buc |
|  | Montarea, conexiunea înregistratorului videografic cu 20 canale | 1 | buc |
|  | Conectarea și ajustarea schemei de măsurare și semnalizare a controlui termic | 1 | schemă |
|  | Pozarea și conectarea conductorului de montare ПВ3х0,75 мм2 | 100 | m |

Notă:

- „TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate.

Anexa  nr.1  la  CS

| Obiect: "Termoelectrica" SA, Sursa nr.1, SCb | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Modernizarea sistemului controlului termic la gospodaria de pacura

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm (Taierea orificiului pentru intrerigestrator videografic) | m | 0,60 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de modernizarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 k=0.5 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Demontarea aparatelor КСМ-2 -3buc, logometru Л64 - 2buc, comutator ПМИ- 2buc) k=0.5 | buc | 7,00 |
| 3 | 08-02-144-1 k=0.5 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 (Demontarea cabluri de legatura) k=0.5 | 100 buc | 0,70 |
| 4 | 08-02-148-1 k=0.5 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare (Conditii strimtorate la inaltime k=1.25 din manopera) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 din manopera |  |  |
| 5 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (d=21mm) | 100 m | 2,00 |
| 6 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 1,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 14х1,5mm2) | 100 m | 3,00 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 10х1,5mm2) | 100 m | 2,00 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 7х1,5mm2) | 100 m | 3,00 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 4х1,5mm2) | 100 m | 11,40 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare ПВ-3 0.75mm2) | 100 m | 1,00 |
| 14 | 08-03-545-3 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32 | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 16 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Inregistratorul videografic cu 20 canale) | buc | 1,00 |
| 17 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Traductorilor de temperatura) | buc | 14,00 |
| 18 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,68 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 19 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 34,00 |
| 20 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari (semnalizare a controlui termic) | buc | 1,00 |