CAIET DE SARCINI

nr._____________       din _________________
pentru  achiziționarea  lucrărilor

PMI-2024, tab.B-G-M

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării | UM | Canti-tatea | Specifiarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76536000-9 | Sursa nr.1. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-1: turbine nr.1,2,3; generatoare nr.1,2,3; pompele și altele utilajului auxiliar | buc. | 438 | punct 6, anexa 1 | 675.000,00 |
|  |  | Sursa nr.2. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-2. Lucrări de reparație, ajustare a dispo-zitivelor TAM TG nr. 1,2,5,6 și utilajul comun | buc. | 44 | Punct 6, anexa 1 | 40.000,00 |
|  |  | CT Vest. Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. Utilajul de la cazanele Nr.1, 2, 4, 5,6 pompele şi motoarele electrice | buc. | - 75 | Punct 6, anexa 1 | 50.000,00 |
|  |  | CT Sud. Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. Utilajul de la cazanele Nr.2, 3, 4, 7, pompele şi motoarele electrice | buc. | - 39 | Punct 6, anexa 1 | 40.000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 805.000,00 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRILOR

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1;

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5 – CET Sursa 2;

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Prunului, 24 – CT Vest;

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Grenoble, 9 – CT Sud.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

  - Termenul de realizare a lucrărilor de monitorizare și ajustare a vibrațiilor –

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024.

- DOCUMENTAŢIA NORMATIVĂ TEHNICĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA LUCRĂRILOR

|  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | RS-21 (РД 34.20.501-95) | Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor staţiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей) |

- DOCUMENTAȚIA TEHNIC-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea lucrării | Tipul utilajului și volumul lucrărilor | Cantitate | Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-1 Sursa 1 |  |  |  |  |
| 1. | Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-1 (блок №1,2,3) | Utilajul la care trebuie efectuată verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Blocurile energetice nr.1, 2, 3 (pentru un bloc): | 3 | blocuri |
|  |  | Turbogeneratorul (turbina ПТ 80/100-130/13, generatorul ТФ-120-2УЗ) | 3 3 | reazeme |
|  |  | Exhaustoare | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de rezervă (РМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de condens: |  |  |
|  |  | Pompe КЭН ПСГ la Blocul 1 pompe de tip KсB 125-140-1; la blocurile 2, 3 pompe de tip КС-80-155 | 4 | buc. |
|  |  | Pompă de scurgere ПНД-2 tip КС-80-155 | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de condens a turbinei la Blocul 1 și 3 pompe de tip ERPH – 80 – 315+1; la blocul 2 pompe de tip КcB-90-155-C | 3 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) tip Д – 630 - 90 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: tip KSB HGC 6/7 (la blocul 1); tip ПЭ- 580-185/200 (la blocul 2 și 3); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului БНТ; | 2 | buc. |
|  |  | Mecanismele de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustoare de tip ДН-24х2 și ventilatoare de tip ВДН-26 | 2/2 | buc. |
|  |  | Utilajul auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompe de circulație (ЦН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea tr.I (СН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de adaos a apei de rețea (НПТС) (pompele nr.3 и nr.5 verticale de tip ETL 080-080-160) | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 1 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de alimentare de rezervă (РПЭН-1, РПЭН-2.) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН-1,2) | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei brute (НСВ) | 3 | buc. |
|  |  | Pompele apei tehnice (НТВ) | 3 | buc. |
| 2 | Ajustarea vibrației pompelor СЭ1250-7buc., СЭ2500-3buc., СЭ5000-3buc., НТВ-2buc.; НКП2buc.(de acid) НПТ-3buc. pompă antiincendiu de spumă-2buc. SCTg-1 | Măsurarea vibrației în 3 direcții până și după reparați. În total 240 de măsurări în timpul funcționării și după reparații. Analiza datelor, întocmirea actelor, înaintarea propunerilor de înlăturare a vibrațiilor. | 240 | măsurări |
|  |  | Balansarea dinamică a mecanismelor, a semicupolelor cu instalarea greutăților la 4 pompe de rețea tip СЭ-1250 №5 și tip СЭ-5000 №8, 9, 10 | 4 | pompe |
|  |  | Ajustarea vibrației conform normelor la toate pompele de rețea tr.II | 12 | pompe |
| 3 | Ajustarea vibrației mecanismelor de tiraj și suflare a cazanelor ПТВМ- 100 №2. SCTg-1 | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 - 2 buc., ventilatoare tip Ц-9-75 №5- 16 buc. | 2/16 | buc. |
| 4 | Ajustarea vibrației instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor și motoarelor electrice a blocrurilor nr.1, 2, 3 SE Sursa 1 (Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SE Sursa nr.1) | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului • instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor ТВФ-120-2УЗ; Motoarele electrice a blocurilor: |  |  |
|  |  | Exhaustoarele | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de condens | 8 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de alimentare: |  |  |
|  |  | Pompa de alimentare (ПЭН); | 1 | buc. |
|  |  | Pompa de alimentare de rezervă (РПЭН); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare (ПЭН), pompele de ulei a pompei de alimentare de rezervă (РПЭН ); | 3/3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului (БНТ) ; | 2 | buc. |
|  |  | • motoarele electrice a mecanismelor de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustor tip ДН-24х2- 2 buc., ventilator tip ВДН-26 – 2 buc. | 2/2 | buc. |
| 5 | Ajustarea vibrației motoarelor electrice a utilajului auxiliar 6kV și 0,4 kV. SE Sursa nr.1 | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Motoarele electrice a utilajului auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompele de circulație (ЦН); | 4 | buc. |
|  |  | Pompele apei de adaos (НПТС); | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Электрические двигатели оборудования SCTg-1 : |  |  |
|  |  | Pompele de rețea tr.II | 13 | buc. |
|  |  | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 - 2 buc., ventilatoare tip Ц-9-75 №5- 16 buc. a cazanului ПТВМ- 100 №2 | 2/16 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-2 Sursa 2 |  |  |  |  |
| 6. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Turbogeneratorul №1 P-12-35/5М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №2 ПТ-12/15-35/10М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №5 Р-27-90/1,2 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №6 Р-5-90/37 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-10, 1 000 rot/min) a cazanelor ГМ-50 №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-20х2, 1 000 rot/min) a cazanelor БКЗ-120-100ГМ №7,8 | 2 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 15.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 20.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №7, 8 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 100-56 (3 000 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 65-56 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 270-150 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare 9Ц-12 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de rețea СЭ- 1250- 140 (1 500 rot/min) | 7 | buc. |
|  |  | Pompe de condens 8 СКДХЗ (1 500 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de circulație РВБ- В2 (730 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de circulație 8 НДВ- 60 (1 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu ЦНСА 180- 85 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu Д 630- 90 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de ulei de pornire ТГ-5 tip 4К-6 (1500 rot/min) | 1 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT SUD |  |  |  |  |
| 7. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №2,3,4,7: |  |  |
|  |  | Cazanului №2 - 2В 1Д | 2/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №3 - 12В 1Д | 12/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №4 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №7 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | KRAH-400/700 G=1250м3/h, Н=140м, n=1490 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭН (ПЭ-40 Н=200 м ). | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei de amestec СМВ (sondă) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT VEST |  |  |  |  |
| 8. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №1, 2, 4, 5, 6: |  |  |
|  |  | Cazanului №1, 2, 4 - ventilatoare Ц-9-57 № 5, 1460 rot/min; | 16x3 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - ventilatoare ВДН-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - exhaustoare Д-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ 1250-140 (G=1250м3/h, Н=140м, n=1480 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | 14 СД 10х2. (G=1250м3/h, Н=123м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos: |  |  |
|  |  | 4К-6 (G=90м3/h, Н=87м, n=2980 rot/min); | 3 | buc. |
|  |  | КМ 100-65-200 (G=100м3/h, Н=50м, n=2925 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: |  |  |
|  |  | ЦНСГ 38-198 (G=38м3/h, Н=198м, n=2950 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | ЦНСГ 38-88 (G=38м3/h, Н=88м, n=2950 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele spălării chimice |  |  |
|  |  | 8НДВХ (G=420м3/h, Н=31м, n=980 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare: |  |  |
|  |  | АХЕ 65-40-20СК(G=25м3/h, Н=50м, n=2870 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | 1,5Х-6Е(G=5,5-12м3/h, Н=20м, n=2870 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | АР-100М (G=97м3/h, Н=55м, n=1450 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. cu 24 de ore înainte de necesitatea executării lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor, va anunța Executantul prin intermediul poștei electronice sau/și telefon. La recepția mesajului și/sau telefonogramei, Executantul este obligat să se mobilizeze astfel încât peste 24 de ore să poată executa măsurările și ajustările de vibrații.

  - Executantul trebuie să asigure executarea măsurărilor și ajustărilor de vibrații chiar și în zilele de odihnă sau de sărbătoare (sâmbătă sau duminică), dacă acestea vor fi necesare pentru a nu întrerupe procesul tehnologic.

  - Pentru balansarea și reglarea vibrațiilor la mecanismele dinamice se permite conectarea mecanismului de 3÷4 ori. La conectarea a cincea mecanismul trebuie să fie cu vibrațiile în normă (conform RS-21 (РД 34.20.501-95)). Fiecare conectare suplimentară a mecanismului (în afară de primele 4 conectări) necesară pentru reglarea vibrației va fi taxată în conformitate cu cheltuielile suportate suplimentar de „TERMOELECTRICA” S.A. (energia electrică consumată suplimentar, aburul consumat suplimentar pentru rotirea turbinei – vor fi achitate de Executant).

  - Toate măsurările executate vor fi înregistrate în aceeași zi în registrele de vibrații de la panourile de comandă a personalului operativ, de către Executant.

  - La depistarea vibrațiilor mărite Executantul, în aceeași zi va înainta recomandări „TERMOELECTRICA” S.A. pentru înlăturarea vibrațiilor (măsuri de balansare, centrare, schimbare a rulmenților etc.). Imediat după executarea recomandărilor de către „TERMOELECTRICA” S.A., mecanismul dinamic se va conecta din nou, Executantul trebuie să fie gata pentru măsurarea vibrațiilor după executarea recomandărilor.

  - La toate măsurările și lucrările de reglare a vibrațiilor Executantul va elabora raport tehnic/act de executare a lucrărilor, care se va anexa la procesele verbale de recepție a lucrărilor. Rapoartele tehnice de executare a lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor vor fi prezentate „TERMOELECTRICA” S.A. în termen de 10 zile după executarea măsurărilor.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în tabelul 5 al prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările de balansare și ajustare a vibrațiilor se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în capitolele 4 și 5.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelele 4 și 5, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în capitolele 4 și 5, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile, Executantul va remite Beneficiarului rapoartele tehnice/actele de executare a lucrărilor și până la finele lunii în care s-au executat lucrările să prezinte procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită (prin email sau/și telefon), în același, termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care  în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE  OBLIGATORII   LA EVALUAREA  OFERTELOR

- Oferta va fi prezentată în limba română, rusă sau engleză.

  - Licența.

  - Dovadă că compania are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare.

  - Dovadă că personalul este calificat pentru executarea lucrărilor date, cu  experiență  mai  mare

- de 5 ani.

  - Dovadă că compania este dotată cu toate aparatele, instrumentele și materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

  - Dotarea specifică, utilajul și  echipamentul necesar.

  - Aviz tehnic, alte  documente conform  legislației în  domeniu și obiectul  achiziției.

- DOCUMENTE  OBLIGATORII DE PREZENTARE A OFERTELOR

  - Specificații  tehnice..

  - Declarația  operatorului (DUAE).

  - Garanția  bancară.

  - Deviz de   cheltuieli  conform ordinului ți vigoare a Întreprinderii.

Ordin ”Termoelectrica” SA nr.52 din 30.03.2023, puncte nr.2, nr.5.1, nr. 6. Catalogul de Preț nr.26-06-19, partea II, 1995. "Оптовые цены на виброналадочные работы". Coeficienți K=4,07 și K=1,032 https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CONDIȚII CONTRACTUALE

- Compania ofertantă la după executarea lucrărilor va prezenta:

- 11.1 Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

- 11.2  Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- Anexa  nr.1  la   Caietul de  Sarcini

- LISTA cu  CANTITAȚIILE de LUCRĂRI

| Ajustarea vibrației echipamentului . Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sursa nr.1. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-1 |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea |
| I. | Виброналадка и виброобследование оборудования блоков |  |  |  |
| Энергоблоки ст. № 1, 2, 3 |  |  |  |  |
| 1..1 | Контрольное измерение вибрации опор т/а ПТ-80-130 при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12 |
| 1..2 | Виброобследование т/а с целю выявления повышенной вибрации (до ремонта и после) | т/а | 0115060203 | 10 |
| 1..3 | Балансировка т/а ПТ-80–130 на месте установки | т/а | 0115070103 | 2 |
| 1..4 | Балансировка ЭКГ-1А, Б ЭКГ-2А,Б ЭКГ-3А,Б мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | агр. | 0115110102 | 6 |
| 1..5 | Контрольное измерение вибрации опор ЭКГ-ов при кол-ве опор до 4 шт. | замер | 0115110101 | 12 |
| Маслонасосы (ПМН, РМНС, АМНС, РМНУ, АМНУ) |  |  |  |  |
| 1..6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 10 |
| 1..7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 10 |
| Конденсатные насосы |  |  |  |  |
| 1..8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 72 |
| 1..9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110102 Прим.п.3 c k=0,6 | 24 |
| 1..10 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24 |
| 1..11 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 01151101021 Прим.п.3 К=0,6 | 6 |
| Питательные насосы ПЭ-580-185 |  |  |  |  |
| 1..12 | Балансировка ПЭНа мощностью свыше 2000 кВт | агр. | 0115110202 | 3 |
| 1..13 | Контрольное измерение вибрации опор ПЭНов, количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 24 |
| 1..14 | Балансировка ПЭНов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 10 |
| Маслонасосы ПЭНов |  |  |  |  |
| 1..15 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. Приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 5 |
| Насосы бака нижних точек БНТ: |  |  |  |  |
| 1..16 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. Приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 8 |
| Тягодутьевые механизмы к/а ТГМ-96Б |  |  |  |  |
| 1..17 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. Приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 48 |
| 1..18 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. Приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | Мех. | 0115110101 | 2 |
| 1..19 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. Приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | Мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 24 |
| Общестанционное оборудование |  |  |  |  |
| ЦН, СН 1-го подъёма, НПТС, НБЗК, НБГК, дренажные насосы, НПЭУ, НСВ, НТВ, маслонасосы РПЭН – 1,2 |  |  |  |  |
| 1..20 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 60 |
| 1..21 | Балансировка РПЭНов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 2 |
| 1..22 | Балансировка РПЭНа | агр. | 0115110202 | 1 |
| 1..23 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | мех. | 0115110101 | 4 |
| 1..24 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 18 |
| II. | Вибрационная наладка насосов: СЭ1250-7шт., СЭ2500-3шт., СЭ5000-3ш., НТВ-2шт.; НКП2шт.(кислотный), НПТ-3шт., пожарный насос пенотушения-2шт. |  |  |  |
| 2..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 40 |
| 2..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. /мин (СЭ1250, СЭ5000) | мех. | 0115110102 | 4 |
| 2..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. /мин после ремонта, не требующая установки грузов (СН 2-го подъёма) | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 16 |
| III. | Вибрационная наладка тягодутьевых механизмов котла ПТВМ- 100 ст.№2. |  |  |  |
| 3..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 24 |
| 3..2 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об., (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |
| 3..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. /мин после ремонта, не требующая установки грузов (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 2 |
| IV | Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SEG №1 |  |  |  |
| Щеточно-контактный аппарат турбогенератора ТВФ-120-2УЗ |  |  |  |  |
| 4..1 | Балансировка контактных колец т/г ТВФ-120-2УЗ | агр. | 115070103 | 1 |
| 4..2 | Контрольное измерение вибрации контактных колец т/г (при кол-ве контактных дорожек до 4 шт.) | шт. | 0115040101 | 18 |
| Электрические двигатели оборудования блока: масляные насосы (ПМН, РМНС, АМНС, АМНУ), Насосы бака нижних точек БНТ |  |  |  |  |
| 4..3 | Эксгаустеры (виброналадка проводится совместно с рабочим колесом) | шт. |  | 2 |
| 4..4 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3. | шт. | 0115050101 | 12 |
| 4..5 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2 |
| 4..6 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
| Электродвигатели ПЭН, РПЭН |  |  |  |  |
| 4..7 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей ПЭН, РПЭН и электродвигателей маслонасосов ПЭН, РПЭН | шт. | 0115050101 | 12 |
| 4..8 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 2000 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080202 | 2 |
| Электродвигатели тягодутьевых механизмы котелоагрегата ТГМ- 96 Б |  |  |  |  |
| 4..9 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования к/а ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
| V | Виброналадка эл.двигателей 6,0 кВ и 0,4 кВ. Serviciul Electric Sursa nr.1 |  |  |  |
| Электрические двигатели общестанционного оборудования (ЦН, НПТС, НБЗК, дренажные насосы приямка РВП, НПЭУ) |  |  |  |  |
| 5..1 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12 |
| 5..2 | Балансировка роторов электродвигателей общестанционного оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
| 5..3 | Балансировка роторов электродвигателей бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2 |
| Электрические двигатели оборудования SCTg-1 (сетевые насосы 2-го подъёма, тягодутьевые механизмы) |  |  |  |  |
| 5..4 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12 |
| 5..5 | Балансировка роторов электродвигателей при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2 |
| 5..6 | Балансировка роторов электродвигателей к/а ПТВМ-100 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
|  | Sursa nr.2. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-2 |  |  |  |
| VI | Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg-2 |  |  |  |
| Турбогенераторы ст. №№ 1,2,5,6 |  |  |  |  |
| 6..1 | Контрольное измерение вибрации опор турбогенераторов ст. № 1,2,5,6 (ПТ-12, Р-27, Р-5) при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12 |
| 6..2 | Виброобследование т/г ст. № 1,2,5,6 до и после ремонта, турбогенераторы теплофикационные, мощностью до 25 МВт | агр. | 0115060201 | 4 |
| 6..3 | Балансировка турбогенератора Р-27 после ремонта мощностью от 25 МВт до 50 МВт | агр. | 0115070102 | 1 |
| 6..4 | Балансировка турбогенератора после ремонта мощностью до 25 МВт | агр. | 0115070101 | 2 |
| Тягодутьевые механизмы (ДН-10, ДН-20х2, ВД-15,5, ВД-20,5) |  |  |  |  |
| 6..5 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 28 |
| 6..6 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 4 |
| 6..7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8 |
| Питательные насосы (ПЭ-100-56, ПЭ-65-56, ПЭ-270-150, 9Ц-12) |  |  |  |  |
| 6..8 | Контрольное измерение вибрации опор при количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 12 |
| 6..9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 | 2 |
| 6..10 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 6 |
| Насосы (сетевые СЭ-1250, конденсатные 8 СКДХ3, циркнасосы РВБ-В2, 8 НДБ-60, пожарные ЦНСА 180-85, Д 630-90, мазутные НПС 65/35, НК-9-1, пусковой маслонасос 4К-6) |  |  |  |  |
| 6..11 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24 |
| 6..12 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до. 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 2 |
| 6..13 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8 |
| CT VEST. Ajustarea vibrației echipamentului |  |  |  |  |
| VII | ” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 1,2,4,5,6, pompele și motoarele electrice ale centralei CT Vest” |  |  |  |
| Сетевые насосы СЭ 1250–140, 14 СД 10х2 |  |  |  |  |
| 7..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 7 |
| 7..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1 |
| 7..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 4 |
| Подпиточные насосы (4К-6, КМ 100-65-200) |  |  |  |  |
| 7..4 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 5 |
| 7..5 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1 |
| Питательные насосы (ЦНСГ 38–198, ЦНСГ 38-88) |  |  |  |  |
| 7..6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор до. 4 шт. | замер | 0115050101 | 2 |
| 7..7 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1 |
| Насосы химической промывки (8НДВХ) |  |  |  |  |
| 7..8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 2 |
| Дымососы и вентиляторы |  |  |  |  |
| 7..9 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 4 |
| 7..10 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1 |
| 7..11 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 1 |
| Насосы раствора соли |  |  |  |  |
| 7..12 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 3 |
| CT SUD. Ajustarea vibrației echipamentului |  |  |  |  |
| VIII | ” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 2,3,4,7, pompele și motoarele electrice ale CT Sud ” |  |  |  |
| Дымoсосы и вентиляторы котлов №№ 2,3,4,7 |  |  |  |  |
| 8..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 20 |
| 8..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |
| 8..3 | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6 |
| Сетевые насосы (СЭ-800, KRAH-400/700G, ПЭ-40, К-100/50, насос смешанной воды СМВ) |  |  |  |  |
| 8..4 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 18 |
| 8..5 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |
| 8..6 | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6 |