CAIET DE SARCINI

nr._____________       din _________________
pentru  achiziționarea  lucrărilor

PMI-2024, tab.B-G-M

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării | UM | Canti-tatea | Specifiarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76536000-9 | Sursa nr.1. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-1: turbine nr.1,2,3; generatoare nr.1,2,3; pompele și altele utilajului auxiliar | buc. | 438 | punct 6, anexa 1 | 675.000,00 |
|  |  | Sursa nr.2. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-2. Lucrări de reparație, ajustare a dispo-zitivelor TAM TG nr. 1,2,5,6 și utilajul comun | buc. | 44 | Punct 6, anexa 1 | 40.000,00 |
|  |  | CT Vest. Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. Utilajul de la cazanele Nr.1, 2, 4, 5,6 pompele şi motoarele electrice | buc. | 75 | Punct 6, anexa 1 | 50.000,00 |
|  |  | CT Sud. Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. Utilajul de la cazanele Nr.2, 3, 4, 7, pompele şi motoarele electrice | buc. | 39 | Punct 6, anexa 1 | 40.000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  |  |  | 805.000,00 |

LOCUL, ADRESA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRILOR

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1;

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5 – CET Sursa 2;

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Prunului, 24 – CT Vest;

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Grenoble, 9 – CT Sud.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

  - Termenul de realizare a lucrărilor de monitorizare și ajustare a vibrațiilor –

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024.

- DOCUMENTAŢIA NORMATIVĂ TEHNICĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA LUCRĂRILOR

|  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | RS-21 (РД 34.20.501-95) | Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor staţiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей) |

DOCUMENTAȚIA TEHNIC-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea lucrării | Tipul utilajului și volumul lucrărilor | Cantitate | Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-1 Sursa 1 |
| 1. | Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-1 (блок №1,2,3) | Utilajul la care trebuie efectuată verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Blocurile energetice nr.1, 2, 3 (pentru un bloc): | 3 | blocuri |
|  |  | Turbogeneratorul (turbina ПТ 80/100-130/13, generatorul ТФ-120-2УЗ) | 3 3 | reazeme |
|  |  | Exhaustoare | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de rezervă (РМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de condens: |  |  |
|  |  | Pompe КЭН ПСГ la Blocul 1 pompe de tip KсB 125-140-1; la blocurile 2, 3 pompe de tip КС-80-155 | 4 | buc. |
|  |  | Pompă de scurgere ПНД-2 tip КС-80-155 | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de condens a turbinei la Blocul 1 și 3 pompe de tip ERPH – 80 – 315+1; la blocul 2 pompe de tip КcB-90-155-C | 3 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) tip Д – 630 - 90 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: tip KSB HGC 6/7 (la blocul 1); tip ПЭ- 580-185/200 (la blocul 2 și 3); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului БНТ; | 2 | buc. |
|  |  | Mecanismele de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustoare de tip ДН-24х2 și ventilatoare de tip ВДН-26 | 2/2 | buc. |
|  |  | Utilajul auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompe de circulație (ЦН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea tr.I (СН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de adaos a apei de rețea (НПТС) (pompele nr.3 и nr.5 verticale de tip ETL 080-080-160) | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 1 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de alimentare de rezervă (РПЭН-1, РПЭН-2.) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН-1,2) | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei brute (НСВ) | 3 | buc. |
|  |  | Pompele apei tehnice (НТВ) | 3 | buc. |
| 2 | Ajustarea vibrației pompelor СЭ1250-7buc., СЭ2500-3buc., СЭ5000-3buc., НТВ-2buc.; НКП2buc.(de acid) НПТ-3buc. pompă antiincendiu de spumă-2buc. SCTg-1 | Măsurarea vibrației în 3 direcții până și după reparați. În total 240 de măsurări în timpul funcționării și după reparații. Analiza datelor, întocmirea actelor, înaintarea propunerilor de înlăturare a vibrațiilor. | 240 | măsurări |
|  |  | Balansarea dinamică a mecanismelor, a semicupolelor cu instalarea greutăților la 4 pompe de rețea tip СЭ-1250 №5 și tip СЭ-5000 №8, 9, 10 | 4 | pompe |
|  |  | Ajustarea vibrației conform normelor la toate pompele de rețea tr.II | 12 | pompe |
| 3 | Ajustarea vibrației mecanismelor de tiraj și suflare a cazanelor ПТВМ- 100 №2. SCTg-1 | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 - 2 buc., ventilatoare tip Ц-9-75 №5- 16 buc. | 2/16 | buc. |
| 4 | Ajustarea vibrației instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor și motoarelor electrice a blocrurilor nr.1, 2, 3 SE Sursa 1 (Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SE Sursa nr.1) | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului • instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor ТВФ-120-2УЗ; Motoarele electrice a blocurilor: |  |  |
|  |  | Exhaustoarele | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de condens | 8 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de alimentare: |  |  |
|  |  | Pompa de alimentare (ПЭН); | 1 | buc. |
|  |  | Pompa de alimentare de rezervă (РПЭН); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare (ПЭН), pompele de ulei a pompei de alimentare de rezervă (РПЭН ); | 3/3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului (БНТ) ; | 2 | buc. |
|  |  | • motoarele electrice a mecanismelor de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustor tip ДН-24х2- 2 buc., ventilator tip ВДН-26 – 2 buc. | 2/2 | buc. |
| 5 | Ajustarea vibrației motoarelor electrice a utilajului auxiliar 6kV și 0,4 kV. SE Sursa nr.1 | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Motoarele electrice a utilajului auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompele de circulație (ЦН); | 4 | buc. |
|  |  | Pompele apei de adaos (НПТС); | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Электрические двигатели оборудования SCTg-1 : |  |  |
|  |  | Pompele de rețea tr.II | 13 | buc. |
|  |  | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 - 2 buc., ventilatoare tip Ц-9-75 №5- 16 buc. a cazanului ПТВМ- 100 №2 | 2/16 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-2 Sursa 2 |
| 6. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Turbogeneratorul №1 P-12-35/5М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №2 ПТ-12/15-35/10М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №5 Р-27-90/1,2 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №6 Р-5-90/37 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-10, 1 000 rot/min) a cazanelor ГМ-50 №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-20х2, 1 000 rot/min) a cazanelor БКЗ-120-100ГМ №7,8 | 2 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 15.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 20.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №7, 8 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 100-56 (3 000 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 65-56 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 270-150 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare 9Ц-12 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de rețea СЭ- 1250- 140 (1 500 rot/min) | 7 | buc. |
|  |  | Pompe de condens 8 СКДХЗ (1 500 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de circulație РВБ- В2 (730 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de circulație 8 НДВ- 60 (1 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu ЦНСА 180- 85 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu Д 630- 90 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de ulei de pornire ТГ-5 tip 4К-6 (1500 rot/min) | 1 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT SUD |
| 7. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №2,3,4,7: |  |  |
|  |  | Cazanului №2 - 2В 1Д | 2/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №3 - 12В 1Д | 12/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №4 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №7 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | KRAH-400/700 G=1250м3/h, Н=140м, n=1490 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭН (ПЭ-40 Н=200 м ). | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei de amestec СМВ (sondă) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT VEST |
| 8. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №1, 2, 4, 5, 6: |  |  |
|  |  | Cazanului №1, 2, 4 - ventilatoare Ц-9-57 № 5, 1460 rot/min; | 16x3 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - ventilatoare ВДН-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - exhaustoare Д-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ 1250-140 (G=1250м3/h, Н=140м, n=1480 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | 14 СД 10х2. (G=1250м3/h, Н=123м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos: |  |  |
|  |  | 4К-6 (G=90м3/h, Н=87м, n=2980 rot/min); | 3 | buc. |
|  |  | КМ 100-65-200 (G=100м3/h, Н=50м, n=2925 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: |  |  |
|  |  | ЦНСГ 38-198 (G=38м3/h, Н=198м, n=2950 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | ЦНСГ 38-88 (G=38м3/h, Н=88м, n=2950 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele spălării chimice |  |  |
|  |  | 8НДВХ (G=420м3/h, Н=31м, n=980 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare: |  |  |
|  |  | АХЕ 65-40-20СК(G=25м3/h, Н=50м, n=2870 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | 1,5Х-6Е(G=5,5-12м3/h, Н=20м, n=2870 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | АР-100М (G=97м3/h, Н=55м, n=1450 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |

CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

„TERMOELECTRICA” S.A. cu 24 de ore înainte de necesitatea executării lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor, va anunța Executantul prin intermediul poștei electronice sau/și telefon. La recepția mesajului și/sau telefonogramei, Executantul este obligat să se mobilizeze astfel încât peste 24 de ore să poată executa măsurările și ajustările de vibrații.

Executantul trebuie să asigure executarea măsurărilor și ajustărilor de vibrații chiar și în zilele de odihnă sau de sărbătoare (sâmbătă sau duminică), dacă acestea vor fi necesare pentru a nu întrerupe procesul tehnologic.

Pentru balansarea și reglarea vibrațiilor la mecanismele dinamice se permite conectarea mecanismului de 3÷4 ori. La conectarea a cincea mecanismul trebuie să fie cu vibrațiile în normă (conform RS-21 (РД 34.20.501-95)). Fiecare conectare suplimentară a mecanismului (în afară de primele 4 conectări) necesară pentru reglarea vibrației va fi taxată în conformitate cu cheltuielile suportate suplimentar de „TERMOELECTRICA” S.A. (energia electrică consumată suplimentar, aburul consumat suplimentar pentru rotirea turbinei – vor fi achitate de Executant).

Toate măsurările executate vor fi înregistrate în aceeași zi în registrele de vibrații de la panourile de comandă a personalului operativ, de către Executant.

La depistarea vibrațiilor mărite Executantul, în aceeași zi va înainta recomandări „TERMOELECTRICA” S.A. pentru înlăturarea vibrațiilor (măsuri de balansare, centrare, schimbare a rulmenților etc.). Imediat după executarea recomandărilor de către „TERMOELECTRICA” S.A., mecanismul dinamic se va conecta din nou, Executantul trebuie să fie gata pentru măsurarea vibrațiilor după executarea recomandărilor.

La toate măsurările și lucrările de reglare a vibrațiilor Executantul va elabora raport tehnic/act de executare a lucrărilor, care se va anexa la procesele verbale de recepție a lucrărilor. Rapoartele tehnice de executare a lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor vor fi prezentate „TERMOELECTRICA” S.A. în termen de 10 zile după executarea măsurărilor.

În rezultatul efectuării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în tabelul 5 al prezentului caiet de sarcini.

Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

Lucrările de balansare și ajustare a vibrațiilor se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în capitolele 4 și 5.

La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelele 4 și 5, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în capitolele 4 și 5, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile, Executantul va remite Beneficiarului rapoartele tehnice/actele de executare a lucrărilor și până la finele lunii în care s-au executat lucrările să prezinte procesele verbale de recepție a lucrărilor.

Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită (prin email sau/și telefon), în același, termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care  în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE  OBLIGATORII   LA EVALUAREA  OFERTELOR

- Oferta va fi prezentată în limba română, rusă sau engleză.

Licența.

Dovadă că compania are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare.

Dovadă că personalul este calificat pentru executarea lucrărilor date, cu  experiență  mai  mare

- de 5 ani.

Dovadă că compania este dotată cu toate aparatele, instrumentele și materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

Dotarea specifică, utilajul și  echipamentul necesar.

Aviz tehnic, alte  documente conform  legislației în  domeniu și obiectul  achiziției.

- DOCUMENTE  OBLIGATORII DE PREZENTARE A OFERTELOR

Specificații  tehnice..

Declarația  operatorului (DUAE).

Garanția  bancară.

Deviz de   cheltuieli  conform ordinului ți vigoare a Întreprinderii.

Ordin ”Termoelectrica” SA nr.52 din 30.03.2023, puncte nr.2, nr.5.1, nr. 6. Catalogul de Preț nr.26-06-19, partea II, 1995. "Оптовые цены на виброналадочные работы". Coeficienți K=4,07 și K=1,032 https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CONDIȚII CONTRACTUALE

- Compania ofertantă la după executarea lucrărilor va prezenta:

- 11.1 Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

- 11.2  Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- Anexa  nr.1  la   Caietul de  Sarcini

- LISTA cu  CANTITAȚIILE de LUCRĂRI

| Ajustarea vibrației echipamentului . Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. |
| --- |
|  | Sursa nr.1. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-1 |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea |
| I. | Виброналадка и виброобследование оборудования блоков |
| Энергоблоки ст. № 1, 2, 3 |
| 1..1 | Контрольное измерение вибрации опор т/а ПТ-80-130 при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12 |
| 1..2 | Виброобследование т/а с целю выявления повышенной вибрации (до ремонта и после) | т/а | 0115060203 | 10 |
| 1..3 | Балансировка т/а ПТ-80–130 на месте установки | т/а | 0115070103 | 2 |
| 1..4 | Балансировка ЭКГ-1А, Б ЭКГ-2А,Б ЭКГ-3А,Б мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | агр. | 0115110102 | 6 |
| 1..5 | Контрольное измерение вибрации опор ЭКГ-ов при кол-ве опор до 4 шт. | замер | 0115110101 | 12 |
| Маслонасосы (ПМН, РМНС, АМНС, РМНУ, АМНУ) |
| 1..6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 10 |
| 1..7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 10 |
| Конденсатные насосы |
| 1..8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 72 |
| 1..9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110102 Прим.п.3 c k=0,6 | 24 |
| 1..10 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24 |
| 1..11 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 01151101021 Прим.п.3 К=0,6 | 6 |
| Питательные насосы ПЭ-580-185 |
| 1..12 | Балансировка ПЭНа мощностью свыше 2000 кВт | агр. | 0115110202 | 3 |
| 1..13 | Контрольное измерение вибрации опор ПЭНов, количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 24 |
| 1..14 | Балансировка ПЭНов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 10 |
| Маслонасосы ПЭНов |
| 1..15 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. Приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 5 |
| Насосы бака нижних точек БНТ: |
| 1..16 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. Приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 8 |
| Тягодутьевые механизмы к/а ТГМ-96Б |
| 1..17 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. Приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 48 |
| 1..18 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. Приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | Мех. | 0115110101 | 2 |
| 1..19 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. Приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | Мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 24 |
| Общестанционное оборудование |
| ЦН, СН 1-го подъёма, НПТС, НБЗК, НБГК, дренажные насосы, НПЭУ, НСВ, НТВ, маслонасосы РПЭН – 1,2 |
| 1..20 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 60 |
| 1..21 | Балансировка РПЭНов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 2 |
| 1..22 | Балансировка РПЭНа | агр. | 0115110202 | 1 |
| 1..23 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | мех. | 0115110101 | 4 |
| 1..24 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 18 |
| II. | Вибрационная наладка насосов: СЭ1250-7шт., СЭ2500-3шт., СЭ5000-3ш., НТВ-2шт.; НКП2шт.(кислотный), НПТ-3шт., пожарный насос пенотушения-2шт. |
| 2..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 40 |
| 2..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. /мин (СЭ1250, СЭ5000) | мех. | 0115110102 | 4 |
| 2..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. /мин после ремонта, не требующая установки грузов (СН 2-го подъёма) | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 16 |
| III. | Вибрационная наладка тягодутьевых механизмов котла ПТВМ- 100 ст.№2. |
| 3..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 24 |
| 3..2 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об., (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |
| 3..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. /мин после ремонта, не требующая установки грузов (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 2 |
| IV | Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SEG №1 |
| Щеточно-контактный аппарат турбогенератора ТВФ-120-2УЗ |
| 4..1 | Балансировка контактных колец т/г ТВФ-120-2УЗ | агр. | 115070103 | 1 |
| 4..2 | Контрольное измерение вибрации контактных колец т/г (при кол-ве контактных дорожек до 4 шт.) | шт. | 0115040101 | 18 |
| Электрические двигатели оборудования блока: масляные насосы (ПМН, РМНС, АМНС, АМНУ), Насосы бака нижних точек БНТ |
| 4..3 | Эксгаустеры (виброналадка проводится совместно с рабочим колесом) | шт. |  | 2 |
| 4..4 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3. | шт. | 0115050101 | 12 |
| 4..5 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2 |
| 4..6 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
| Электродвигатели ПЭН, РПЭН |
| 4..7 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей ПЭН, РПЭН и электродвигателей маслонасосов ПЭН, РПЭН | шт. | 0115050101 | 12 |
| 4..8 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 2000 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080202 | 2 |
| Электродвигатели тягодутьевых механизмы котелоагрегата ТГМ- 96 Б |
| 4..9 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования к/а ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
| V | Виброналадка эл.двигателей 6,0 кВ и 0,4 кВ. Serviciul Electric Sursa nr.1 |
| Электрические двигатели общестанционного оборудования (ЦН, НПТС, НБЗК, дренажные насосы приямка РВП, НПЭУ) |
| 5..1 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12 |
| 5..2 | Балансировка роторов электродвигателей общестанционного оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
| 5..3 | Балансировка роторов электродвигателей бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2 |
| Электрические двигатели оборудования SCTg-1 (сетевые насосы 2-го подъёма, тягодутьевые механизмы) |
| 5..4 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12 |
| 5..5 | Балансировка роторов электродвигателей при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2 |
| 5..6 | Балансировка роторов электродвигателей к/а ПТВМ-100 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2 |
|  | Sursa nr.2. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-2 |
| VI | Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg-2 |
| Турбогенераторы ст. №№ 1,2,5,6 |
| 6..1 | Контрольное измерение вибрации опор турбогенераторов ст. № 1,2,5,6 (ПТ-12, Р-27, Р-5) при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12 |
| 6..2 | Виброобследование т/г ст. № 1,2,5,6 до и после ремонта, турбогенераторы теплофикационные, мощностью до 25 МВт | агр. | 0115060201 | 4 |
| 6..3 | Балансировка турбогенератора Р-27 после ремонта мощностью от 25 МВт до 50 МВт | агр. | 0115070102 | 1 |
| 6..4 | Балансировка турбогенератора после ремонта мощностью до 25 МВт | агр. | 0115070101 | 2 |
| Тягодутьевые механизмы (ДН-10, ДН-20х2, ВД-15,5, ВД-20,5) |
| 6..5 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 28 |
| 6..6 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 4 |
| 6..7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8 |
| Питательные насосы (ПЭ-100-56, ПЭ-65-56, ПЭ-270-150, 9Ц-12) |
| 6..8 | Контрольное измерение вибрации опор при количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 12 |
| 6..9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 | 2 |
| 6..10 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 6 |
| Насосы (сетевые СЭ-1250, конденсатные 8 СКДХ3, циркнасосы РВБ-В2, 8 НДБ-60, пожарные ЦНСА 180-85, Д 630-90, мазутные НПС 65/35, НК-9-1, пусковой маслонасос 4К-6) |
| 6..11 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24 |
| 6..12 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до. 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 2 |
| 6..13 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8 |
| CT VEST. Ajustarea vibrației echipamentului |
| VII | ” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 1,2,4,5,6, pompele și motoarele electrice ale centralei CT Vest” |
| Сетевые насосы СЭ 1250–140, 14 СД 10х2 |
| 7..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 7 |
| 7..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1 |
| 7..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 4 |
| Подпиточные насосы (4К-6, КМ 100-65-200) |
| 7..4 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 5 |
| 7..5 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1 |
| Питательные насосы (ЦНСГ 38–198, ЦНСГ 38-88) |
| 7..6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор до. 4 шт. | замер | 0115050101 | 2 |
| 7..7 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1 |
| Насосы химической промывки (8НДВХ) |
| 7..8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 2 |
| Дымососы и вентиляторы |
| 7..9 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 4 |
| 7..10 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1 |
| 7..11 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 1 |
| Насосы раствора соли |
| 7..12 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 3 |
| CT SUD. Ajustarea vibrației echipamentului |
| VIII | ” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 2,3,4,7, pompele și motoarele electrice ale CT Sud ” |
| Дымoсосы и вентиляторы котлов №№ 2,3,4,7 |
| 8..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 20 |
| 8..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |
| 8..3 | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6 |
| Сетевые насосы (СЭ-800, KRAH-400/700G, ПЭ-40, К-100/50, насос смешанной воды СМВ) |
| 8..4 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 18 |
| 8..5 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |
| 8..6 | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6 |