| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Ușii de radioprotecție | 1.1 Ușă de radioptotecție dublă |  |  | Ușă de radioprotectie dublă, cu dublă deschidere, antiradiatii, cu toc metallic, canat, rame, chit de închidere, cu servicii adiacente și certtificări Dimensiuni - 1270x2080 mm; Tocul metallic: realizat din profil dreptungiular din otel pe 4 laturi, grosimea totală de 8 mm. - finisaj toc: grunduit și vopsit - aspect: toc de colt - material: otel - grosime material toc: 2 mm – 8 mm oțel - adancimea canatului - 60mm - deschidere- stinga sau dreapta Canatul ușii: realizat in sistem sandwich din doua placi de MDF, placat cu plumb de 2,0 mm, acoperita cu MDF de culoare albă - material: 2 plăci de MDF de 10 mm - folie plumb 2 mm - textura/aspect: folie - falt: da - grosime material: 10 mm x 2 MDF + 2,00 mm (plumb) - grosimea canatului - blat: 40 mm - deschidere – dreapta sau singaAccesorii - kit sistem inchidere usa: - balamale pentru usi: 3 balamale reglabile pe inaltime - lacăt cu Broasca și chei - maner: da Usile de radioprotectie detin: - Buletin de analiza spectrală a materalului de plumb - Declaratie de conformitate a producatorului, cu respectarea cerințelor de domeniu - Certificat de Calitate ISO 9001:2015 a sistemului de management al calitatii - Certificat de Garantie pentru produs Pachet complet - servicii adiacente: - Transport si asigurarea a usii pana la beneficiar - Executie: - măsurări preventive - demontarea usii precedente - montare usii la Cabinetul de Radiologie - Transport dus-intors pana la beneficiar a echipei de montare usa cu o singura calatorie Garantie produs: 12 luni de la data montării ușilor |  |  |  |  |
|  | 1.2 Ușă de radioptotecție ordinară |  |  | Ușă ordinară de radioprotectie antiradiatii cu toc metallic, canat, rame, chit de închidere, servicii adiacente și certificări Dimensiuni - 700x2000 mm: Tocul metallic: realizat din profil dreptungiular din otel pe 4 laturi, grosimea totală de 8 mm. - finisaj toc: grunduit și vopsit - aspect: toc de colt - material: otel - grosime material toc: 2 mm – 8 mm oțel - adancimea canatului - 60mm - deschidere- stinga sau dreapta Canatul ușii: realizat în sistem sandwich din doua plăci de MDF de culoare albă, placat cu plumb de 2,0 mm: - material: 2 plăci de MDF de 10 mm - folie plumb 2 mm - textura/aspect: folie - falt: da - grosime material: 10 mm x 2 MDF + 2mm plumb - grosimea canatului - blat: 40 mm - deschidere – dreapta Accesorii - kit sistem inchidere usa: - balamale pentru usi: 3 balamale reglabile pe înaltime - lacăt cu Broasca și chei - maner: da Usa de radioprotectie detine: - Buletin de analiza spectrală a materalului de plumb - Declaratie de conformitate a producatorului, cu respectarea cerințelor de domeniu - Certificat de Calitate ISO 9001:2015 a sistemului de management al calitatii - Certificat de Garantie pentru produs Pachet complet - servicii adiacente: - Transport si asigurarea a usii pana la beneficiar - Executie: - măsurări preventive - demontarea usii precedente - montare usii la Cabinetul de Radiologie - Transport dus-intors pana la beneficiar a echipei de montare usa cu o singura calatorie Garantie produs: 12 luni de la data montării ușilor |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44221200-7; 1.1 Ușă de radioptotecție dublă; Bucata; 1. 1.2 Ușă de radioptotecție ordinară; Bucata; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |