CAIET DE SARCINI

Obiect:  rezervor  apei  de adaos  CT Vest

| Nr. | CPV | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45255400-3 | Schimbarea metalului din partea inferioară a rezervorului apei de adaos. Restabilirea stratului de protecție anticoroziv | m2 | 86,0 | Puncte 3,4,6,7 anexa 1 | 595 000,00 |
| Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | - 000,00 |

1. Descrierea generală. Termeni de execuție.

1.1 Locul de executare a lucrărilor este  Centrala Termică Vest, str. Prunului 24.

  - Termenul de realizare a lucrărilor este perioada lunilor:   mai - septembrie, anul 2026.

2. Informații și proiectare.

2.1 Executantul lucrărilor înainte de începerea lucrărilor de reparație, va prezenta și coordona cu Beneficiarul graficul de executare a lucrărilor.

2.2 Aici vor fi prezentate informațiile clare cu privire la consecutivitatea executării lucrărilor, mecanismele utilizate, măsurile tehnice organizatorice de executare, norme și măsuri de protecție a muncii.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

  - Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului, inclusiv foile de metal cu grosimea de 5 mm.

  - Supravegherea tehnică se va executa de către serviciile responsabile ale Beneficiarului.

  - Toate materialele utilizate de către executor în procesul de reparație trebuie să fie însoțite de

certificate de calitate, să corespundă standardelor și tuturor normativelor în vigoare.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

  - Beneficiarul va sigura transportarea metalul demontat (vechi), de la CT Vest spre Depozitul Central.

  - Dacă în timpul executării lucrărilor, apar careva defecte la utilajul și clădirile adiacente (distrugerea stratului hidroizolant de pe acoperiș, a ferestrelor și/sau al altor construcții, etc.), Executantul este obligat să înlăture defectele cu forțele și din cont propriu;

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul evacuează toate deșeurile apărute în urma lucrărilor de reparație.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

  - După finalizarea lucrărilor, se va efectua diagnostica tehnică la toate rosturile de sudură. Examinarea se va executa de către specialiștii  Beneficiarului.

  - Dacă în urma controlului rosturilor de sudură se va depista imperfecțiuni inadmisibile, atunci Executantul este obligat să înlăture defectele din contul și cu materialele proprii.

  - După finalizarea lucrărilor de diagnostică a rosturilor de sudură pe toată suprafața se va aplica un strat de grund  bi-componente, pe bază de polimeri sintetici și zinc, ce  va conține stabilizatorul de rugină, grundul se va aplica cu ajutorul pistolului pneumatic prin pulverizare.

  - Grosimea acestui strat fiind de minim 80 μm.

  - Straturile de vopsea epoxi-poliuretană rezistentă la umiditate vor fi aplicate cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer (în vid).

  - Grosimea  totală  a straturilor   (vopsea  inclusiv grund) conform,  NCM  E 04.01:2016  și

ISO  12944 trebuie să fie nu mai puțin de 280 μm.

  - După finalizarea lucrărilor, Executantul va prezenta în termen de 5 zile lucrătoare raportul de executare a lucrărilor de montare a elementelor metalice. Raportul va reflecta materialele utilizate pentru sudură (inclusiv va anexa copiile certificatelor de calitate), sudorii  implicați  în activitate (se va anexa legitimațiile valabile ale sudorilor), cantitatea și tipul sudurilor executate (cu specificarea sudorilor care au executat sudurile respective) și schema de execuție a rosturilor de sudură numerotate conform listei tipului de sudură executate de către sudor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Executantul va efectua lucrările de reparație cu forța de muncă, materialele, dispozitivele și instrumentele proprii.

  - Executantul lucrărilor este obligat să utilizeze mijloace de măsurare cu verificarea metrologică valabilă sau certificate de etalonare(după caz), cu prezentarea copiilor documentelor confirmative de verificare/etalonare pentru aceste mijloace.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul Documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
| 2. | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 3. | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
| 4. | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 5. | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |
| 6. | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 7. | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
| 8. | SM EN 13018:2016 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |
| 9. | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
| 10. | NCM E 04.01:2016 | ### Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 11. | ISO-12944 | Vopsele și lacuri - protecția împotriva coroziunii structurilor din oțel prin sisteme de vopsea de protecție |

Notă: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Volumul lucrărilor de reparație și echipamentul energetic

Executantul  în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească:

  - Demontarea metalului din partea inferioară a rezervorului apei de adaos.

  - Montarea foilor de metal noi cu grosimea 5 mm.

  - Controlul nedistructiv a rosturilor de sudură.

  - Restabilirea stratului de protecție anticoroziv.

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant.

9.2  Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada de derulare a contractului.

9.3 Determinarea valorilor de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al  Ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Pentru executarea lucrărilor șantierul va fi asigurat cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (p.6 ordinul nr.195).

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul lor vor fi excluse din  procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

  - Costului   lucrărilor  trebuie  nu  să  depășească suma planificată.

  - Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în  Anexa nr.1.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Specificațiile tehnice ale materialelor, componentele ce vor fi utilizate, tipul, producătorul, țara de origine ale acestora.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Termen de  garanție.

  - Deviz  de cheltuieli.

- Cerințe organizaționale și de mentenanță

  - Perioada de garanție  va fi de 5 ani începând cu data de recepție a lucrării.

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparație – de 60 zile.

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare fundului |  |  |
| 1 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Резка днища Бака) | m | 121,00 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. S=86m2, б=3.5мм, вес 2,365т с учетом износа | kg | 2.365,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de instalare |  |  |
| 3 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. (Сварка днища из стали т=5мм внутри бака - 88м, всего швов 3 проходки, 88мх3=264м) | m | 264,00 |
| 4 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. (Приварка днища к обечайкам стенки бака по преиметру внутри (1 проходки0 и снаружи 2 проходки)- 10,5мх3,14=33мх3=99м) | m | 99,00 |
| 5 | pret | Cталь листовая т=5мм для днища S=86м2 - в готовом виде, с учетом раскроя - 90,63м2 -29 листов (2,5м*1,25м=3,125м2*29шт=90,63м2) | kg | 3.557,23 |
|  |  | Capitolul 1.3. Polizarea si control sudurilor |  |  |
| 6 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuării controlului nedistructiv | m | 121,00 |
| 7 | M1L43A | Controlul sudurilor cu ultrasunete, la utilaje tehnologice | m | 121,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Restabilirea stratului de protectie anticoroziv |  |  |
| 8 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 86,00 |
| 9 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 86,00 |
| 10 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea a cite 100 mcm fiecare, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru executie mecanizata. | m2 | 86,00 |
| 11 | RpIzD28B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi grund de miniu plumb (exterioare) | m2 | 86,00 |