Anexa nr. 1

La Anunțul de participare

Conținutul serviciilor de verificare, întreținere, deservire și reparare care necesită să fie efectuate la instalațiile de detectare,

semnalizare și alarmare în caz de incendiu. Reglementare standard Nr. 1

| Nr. | Obiectul verificări | Condiţii de executare | Periodicitatea | Responsabil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beneficiarul | Prestatorul (conform contractului) |
| 1. | Starea de integritate | Vizual | Zilnic | + |  |
| 2. | Tensiunea surselor de alimentare (bază şi rezervă) | Măsurare cu voltmetru | Lunar |  | + |
| 3. | Starea de funcţionare generală | Informare verbală şi analiza consemnărilor în registru Unităţii de gardă | Zilnic | + |  |
| 4. | Funcţionarea semnalelor optice şi acustice: - de incendiu - de detectare | Simulări conform instrucţiunilor uzinelor producătoare | Lunar |  | + |
| 5. | Funcţionarea semnalizărilor de la detectoare sau butoane manuale | Acţionarea unui detector sau buton de alarmare | Lunar |  | + |
| 6. | Sensibilitatea detectoarelor | Prin sondaje conform instrucţiunilor furnizorului | Lunar |  | + |
| 7. | Condiţiile de mediu în care funcţionează detectoarele | Vizual, cu înlăturarea condiţiilor care generează exces de praf, umiditate, etc. | Săptămânal | + |  |
| 8. | Comutarea automată a surselor de alimentare cu energie electrică | Conform instrucţiunilor furnizorului | Lunar |  | + |
| 9. | Funcționarea dispozitivelor exterioare de alarmare | Simulare | Lunar |  | + |
| 10. | Întreţinerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectare şi butoanelor | - Curăţare de praf, impurităţi - Vizual, starea circuitelor și contactelor | O dată în semestru |  | + |
| 11. | Rezistenţa de izolare a circuitelor şi împământarea | Măsurarea rezistenţelor | Anual |  | + |