| Transformatorul de forță Ungheni 25 MVA, 115 ± 9x1.78 % /38.5±2x2.5%/11 kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Descrierea | U.M. | Valori solicitate | Valori garantate |
| 1 | GENERALITĂȚI |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | - țara de origine |  |  |  |
|  | - oraș |  |  |  |
|  | Tip de instalare |  | Pentru funcționare în exterior |  |
|  | Standarde |  | IEC60076 |  |
|  |  |  | IEC60137 |  |
|  |  |  | IEC61463 |  |
|  |  |  | IEEE 693-2005 |  |
|  | Unitatea mono sau trifazată |  | trifazat |  |
|  | Tip miez magnetic |  | Cu coloane, îmbinările de tip step-lap |  |
|  | Tip cuva |  | Cu capac |  |
|  | Cuva și accesoriile rezistente la vid |  | Da |  |
|  | Numărul înfășurărilor |  | 3 |  |
|  | Materialul înfășurărilor (ÎT, MT, JT) |  | Cupru |  |
|  | Uleiul electroizolant |  |  |  |
|  | - producător |  |  |  |
|  | - tip |  |  |  |
|  | - standard |  | IEC 60296 |  |
|  | - inhibat cu aditivul antioxidant |  | Da |  |
|  | - metode de verificare la prezența sulfurii de cupru |  | IEC 62535 și ASTDM D1275B |  |
| 2 | PARAMETRII NOMINALI |  |  |  |
|  | Puterea nominală la tensiunea nominală (primar/secundar/terțiar) |  |  |  |
|  | - tip de răcire ONAN | MVA | 20/20/20 |  |
|  | - tip de răcire ONAF | MVA | 25/25/25 |  |
|  | Temperatura maximă ambiantă | ⁰C | 50 |  |
|  | Temperatura medie ambiantă anuală | ⁰C | 15 |  |
|  | Temperatura minima ambiantă | ⁰C | -30 |  |
|  | Altitudinea maximă de operare | m | 1000 |  |
|  | Limitele de supratemperatură pe toate ploturile comutatoarelor de reglaj |  |  |  |
|  | - ulei/straturi superioare | K | 50 |  |
|  | - înfășurările/medie | K | 55 |  |
|  | - înfășurările/hot spot | K | 68 |  |
|  | Tensiunea nominală (regim de mers în gol) |  |  |  |
|  | - ÎT | kV | 115 |  |
|  | - MT | kV | 38.5 |  |
|  | - JT | kV | 11 |  |
|  | Frecvența nominală | Hz | 50 |  |
|  | Încărcarea permisă a neutrului transformatorului | % | 100/legată efectiv la pământ/izolată cu descărcător de protecție |  |
|  | Grupa de conexiuni |  | YNyn0d11 |  |
|  | Tensiunea de scurtcircuit – ÎT/JT (relatată la 25 MVA) |  |  |  |
|  | - pe plotul maximal | % | De specificat |  |
|  | - pe plotul nominal | % | 17.5 |  |
|  | - pe plotul minimal | % | De specificat |  |
|  | Tensiunea de scurtcircuit – ÎT/MT (relatată la 25 MVA) |  |  |  |
|  | - pe plotul maximal | % | De specificat |  |
|  | - pe plotul nominal | % | 10.5 |  |
|  | - pe plotul minimal | % | De specificat |  |
|  | Tensiunea de scurtcircuit – JT/MT (relatată la 25 MVA) | % | Min. 6.5 (±30%/-0%) |  |
|  | Densitatea fluxului magnetic |  |  |  |
|  | -la tensiunea și frecvența nominală | Tesla | Max. 1.7 |  |
|  | Pierderi în regimul de mers în gol (toleranța +0%) | kW | ˂15 |  |
|  | Curentul în regimul de mers în gol (Io/In) | % | 0.1 |  |
|  | Pierderi în miez (W17/50) | W/kg | Max. 0.9 |  |
|  | Tensiunea de scurtcircuit |  |  |  |
|  | - ÎT-JT | % | 17,5 |  |
|  | - ÎT-MT | % | 10.5 |  |
|  | - MT-JT | % | 6.5 |  |
|  | Pierderi în regimul de mers în sarcină la puterea nominală |  |  |  |
|  | ÎT/JT (relatate la 25 MVA) |  |  |  |
|  | - pe plotul maximal | kW | De specificat |  |
|  | - pe plotul nominal | kW | max. 120 |  |
|  | - pe plotul minimal | kW | De specificat |  |
|  | ÎT/MT (relatate la 25 MVA) |  |  |  |
|  | - pe plotul maximal | kW | De specificat |  |
|  | - pe plotul nominal | kW | max. 120 |  |
|  | - pe plotul minimal | kW | De specificat |  |
|  | MT/JT (relatate la 25 MVA) | kW | max. 110 |  |
|  | Înfășurarea ÎT (relatate la 25 MVA) |  |  |  |
|  | - pe plotul maximal | kW | De specificat |  |
|  | - pe plotul nominal | kW | De specificat |  |
|  | - pe plotul minimal | kW | De specificat |  |
|  | Înfășurarea JT (relatate la 25 MVA) | kW | De specificat |  |
|  | Înfășurarea MT (relatate la 25 MVA) |  |  |  |
|  | - pe plotul maximal | kW | De specificat |  |
|  | - pe plotul nominal | kW | De specificat |  |
|  | - pe plotul minimal | kW | De specificat |  |
|  | Puterea absorbită de sistemul de răcire | kW | De specificat |  |
|  | Indexul de eficiență (PEI) recalculate la 75 ⁰C pe plotul nominal și la: |  |  |  |
|  | - 100% din puterea nominal La factorul de putere 1.0 | % | 99.7 |  |
|  | - 75% din puterea nominal La factorul de putere 1.0 | % | 99.7 |  |
|  | - 50% din puterea nominal La factorul de putere 1.0 | % | 99.7 |  |
|  | - 25% din puterea nominal La factorul de putere 1.0 | % | 99.7 |  |
|  | - 100% din puterea nominal La factorul de putere 0.8 | % | 99.7 |  |
|  | - 75% din puterea nominal La factorul de putere 0.8 | % | 99.7 |  |
|  | - 50% din puterea nominal La factorul de putere 0.8 | % | 99.7 |  |
|  | - 25% din puterea nominal La factorul de putere 0.8 | % | 99.7 |  |
|  | Diapazonul de variație a tensiunii ÎT | kV | +/- 18.423 |  |
|  | Domeniul de reglaj ÎT | % | +/- 16 |  |
|  | Numărul de ploturi ÎT | plot | +/- 9 |  |
|  | Puterea constantă nominală pe toate ploturile |  | Da |  |
|  | Diapazonul de variație a tensiunii MT | kV | +/- 1.925 |  |
|  | Domeniul de reglaj MT | % | +/- 5 |  |
|  | Numărul de ploturi MT | plot | +/- 2 |  |
|  | Plotul nominal ÎT | kV | 115 |  |
|  | Plotul nominal MT | kV | 38.5 |  |
|  | Izolația înfășurărilor |  |  |  |
|  | - ÎT |  | Uniformă |  |
|  | - MT |  | Uniformă |  |
|  | - JT |  | Uniformă |  |
|  | Nivelul de solicitare la seism după MSK |  | IX |  |
| 3 | NIVELE DE IZOLAȚIE |  |  |  |
|  | Nivelul de izolație înfășurare ÎT |  |  |  |
|  | - Tensiunea aplicată 50 Hz linia/neutru | kV | 230/230 |  |
|  | - Impuls de trăsnet linia/neutru | kV | 550/550 |  |
|  | Nivelul de izolație înfășurarea JT |  |  |  |
|  | - Tensiunea aplicată 50 Hz | kV | 34 |  |
|  | - Impuls de trăsnet | kV | 110 |  |
|  | Nivelul de izolație înfășurarea JT |  |  |  |
|  | - Tensiunea aplicată 50 Hz linia/neutru | kV | 95/95 |  |
|  | - Impuls de trăsnet linia/neutru | kV | 250/250 |  |
| 4 | DETALII DE FUNCȚIONARE |  |  |  |
|  | Metoda de răcire |  | ONAN/ONAF |  |
|  | Nivelul de zgomot (LpA) măsurat la distanța de 2.0 m (cu sistemul de răcire forțată în funcțiune) | dB(A) | Max. 60 |  |
| 5 | TRECERI IZOLATE |  |  |  |
|  | Înfășurate ÎT |  |  |  |
|  | - producător |  |  |  |
|  | - tip |  |  |  |
|  | - curentul nominal | A | 800 |  |
|  | - tensiunea de ținere la frecvența industrială 50 Hz | kV | 255 |  |
|  | - tensiunea de ținere la impuls de trăsnet |  | 550 |  |
|  | - linia de fugă minima în conformitate cu IEC 60815 | mm | 2835 |  |
|  | - solicitări statice și dinamice la borne în conformitate cu IEC 60137 | daN | De specificat |  |
|  | Neutru ÎT |  |  |  |
|  | - producător |  |  |  |
|  | - tip |  |  |  |
|  | - curentul nominal | A |  |  |
|  | - tensiunea de ținere la frecvența industrială 50 Hz | kV | 105 |  |
|  | - tensiunea de ținere la impuls de trăsnet |  | 250 |  |
|  | - linia de fugă minima în conformitate cu IEC 60815 | mm | 1050 |  |
|  | - solicitări statice și dinamice la borne în conformitate cu IEC 60137 | daN | De specificat |  |
|  | Înfășurarea JT |  |  |  |
|  | - producător |  |  |  |
|  | - tip |  |  |  |
|  | - curentul nominal | A | 2000 |  |
|  | - tensiunea de ținere la frecvența industrială 50 Hz | kV | 42 |  |
|  | - tensiunea de ținere la impuls de trăsnet |  | 110 |  |
|  | - linia de fugă minima în conformitate cu IEC 60815 | mm | 280 |  |
|  | - solicitări statice și dinamice la borne în conformitate cu IEC 60137 | daN | De specificat |  |
|  | Înfășurarea/neutru MT |  |  |  |
|  | - producător |  |  |  |
|  | - tip |  |  |  |
|  | - curentul nominal | A | 630 |  |
|  | - tensiunea de ținere la frecvența industrială 50 Hz | kV | 105 |  |
|  | - tensiunea de ținere la impuls de trăsnet |  | 250 |  |
|  | - linia de fugă minima în conformitate cu IEC 60815 | mm | 1050 |  |
|  | - solicitări statice și dinamice la borne în conformitate cu IEC 60137 | daN | De specificat |  |
| 6 | TRANSFORMATOARELE DE CURENT |  |  |  |
|  | Înfășurarea ÎT |  |  |  |
|  | Pentru protecții |  |  |  |
|  | Puterea nominală secundară | VA | 10 |  |
|  | Curent nominal |  |  |  |
|  | - primar | A | 100-150-200-300 |  |
|  | - secundar | A | 5 |  |
|  | Clasa de precizie |  | 0.5sFS5 |  |
|  | Pentru protecții |  |  |  |
|  | Puterea nominală secundară | VA | 30 |  |
|  | Curent nominal |  |  |  |
|  | - primar | A | 200-300-400-600 |  |
|  | - secundar | A | 5 |  |
|  | Clasa de precizie |  | 5P20 |  |
|  | Pentru protecții |  |  |  |
|  | Puterea nominală secundară | VA | 30 |  |
|  | Curent nominal |  |  |  |
|  | - primar | A | 200-300-400-600 |  |
|  | - secundar | A | 5 |  |
|  | Clasa de precizie |  | 5P20 |  |
|  | Neutru ÎT |  |  |  |
|  | Pentru protecții |  |  |  |
|  | Puterea nominală secundară | VA | 10 |  |
|  | Curent nominal |  |  |  |
|  | - primar | A | 200-300-400-600 |  |
|  | - secundar | A | 5 |  |
|  | Clasa de precizie |  | 5P20 |  |
|  | Înfășurarea MT |  |  |  |
|  | Pentru protecții |  |  |  |
|  | Puterea nominală secundară | VA | 10 |  |
|  | Curent nominal |  |  |  |
|  | - primar | A | 100-200-300-400 |  |
|  | - secundar | A | 5 |  |
|  | Clasa de precizie |  | 0.5sFS5 |  |
|  | Pentru protecții |  |  |  |
|  | Puterea nominală secundară | VA | 30 |  |
|  | Curent nominal |  |  |  |
|  | - primar | A | 200-300-400-600 |  |
|  | - secundar | A | 5 |  |
|  | Clasa de precizie |  | 5P20 |  |
| 7 | COMUTATORUL DE REGLAJ SUB SARCINĂ |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Curentul nominal | A | 400 |  |
|  | Puterea nominală a plotului | kVA | 1320 |  |
|  | Tensiunea de ținere la impuls de trăsnet | kV | 550 |  |
|  | Tensiunea de ținere la frecvența industrială | kV | 230 |  |
|  | Curentul de scurtă durată |  |  |  |
|  | - valoarea de 3s | kA | 6 |  |
|  | - valoare de vârf | kA | 15 |  |
|  | Tip conectare |  | Neutru |  |
|  | Tip constructiv |  | Cu comutarea în vid |  |
|  | Durata de viață a contactelor | operațiuni | Min. 600 000 |  |
|  | Tensiunea de alimentare dispozitiv de acționare (CA) | V | 400/230 |  |
| 8 | ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE ȘI MONITORIZARE |  |  |  |
|  | - Releul Buchholz |  | EMB BF 80/10 (sau echivalent) |  |
|  | - Releul de protecție la jet de ulei |  | EMB URF 25/10 (sau echivalent) |  |
|  | - Releul de protecție a membranei de tip sac |  | EMB CF-38 (sau echivalent) |  |
|  | - Indicator nivel de ulei |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | - Supapa de suprapresiune |  | Resetabilă cu acționare în baza de arc |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | - Dezumidificator de aer |  | Cu autoregenerare fără necesitate de mentenanță |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | - Indicator de temperatură a uleiului |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | - Indicator de temperatură a înfășurărilor |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
| 9 | DIMENSIUNI DE GABARIT ȘI GREUTĂȚILE |  |  |  |
|  | Greutatea transformatorului: |  |  |  |
|  | - totală | kg |  |  |
|  | - de transport | kg |  |  |
|  | - a părții active | kg |  |  |
|  | - a uleiului electroizolant | kg |  |  |
|  | Dimensiunile de gabarit cu trecerile montate: |  |  |  |
|  | - înălțimea | mm |  |  |
|  | - lățimea | mm |  |  |
|  | - lungimea | mm | max. 6250 |  |
|  | Ecartamentul căilor de rulare |  |  |  |
|  | - longitudinal | mm | 1524 |  |
|  | - transversal | mm | 2000 |  |
| 10 | CERINȚELE DE FIABILITATE |  |  |  |
|  | Sistemul de presare a înfășurărilor și a miezului magnetic nu va necesita revizii pe toata durata de viața expectată |  | Da |  |
|  | Producătorul trebuie să aibă experiența în testele dinamice (de scurt circuit) a transformatoarelor sale cu tensiunea nominală ÎT ≥ 110 kV în conformitate cu prevederile IEC în laboratorul independent acreditat efectuate după anul 2010 |  | De specificat tipul transformatorul, de prezentat raportul de încercări |  |
|  | Durata expectată de viață | ani | min. 30 |  |
| 11 | LIVRARE |  |  |  |
|  | Incoterms |  | DAP |  |
|  | Descărcarea în șantier |  | Da |  |
| 12 | PACHETUL DE DOCUMENTE DEPUSE CU OFERTA |  |  |  |
|  | Eticheta cu parametrii propuse a transformatorului |  | Da |  |
|  | Rezultatele testelor tip pentru transformatoarele similare* produse după anul 2010 |  | Da |  |
|  | Lista de referință cu transformatoarele similare cu indicarea Beneficiarilor finali pentru ultimii 5 ani |  | Da |  |
|  | Certificate de acreditare a laboratorului în conformitate cu prevederile IEC/ISO |  | Da |  |
|  | Desenul de gabarit a transformatorului |  | Da |  |
|  | Certificate pentru ulei electroizolant |  | Da |  |
|  | Rezultatele testelor dinamice |  | Da |  |
|  | Rezultatele testelor tip pentru comutatorul de reglaj sub sarcină propus, efectuate în conformitate cu prevederile din IEC 60214-1:2014, în laboratorul European acreditat |  | Da |  |
|  | Manualul de utilizare și desenele cu privire la montare pentru comutatorul propus de reglaj sub sarcină |  | Da |  |
|  | Alte documente cerute conform capitolului 5 din specificația tehnică |  | Da |  |

- Transformatorul similar este un transformator trifazat cu puterea nominală, tensiunile nominale ÎT/MT/JT, pierderile, impedanțele de scurtcircuit și nivelul de zgomot similare/identice cu cele specificate în prezentul document.

- Denumirea Ofertantului: ___________________

- Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________