# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin # Achiziție de valoare mică Schimbarea și lucrări de mentenanță pentru acumulatorul Nr.7 din UPS-ul angiografului Innova 5.

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică Obiectul achiziției: Testări sisteme aprovizionare curent electric de pe str. N. Testimitanu 29/1 - Cod CPV: 45300000-0 - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 31400000-0; Lotul I. 1.1; # Schimbarea și lucrări de mentenanță pentru acumulatorul Nr.7 din UPS-ul angiografului Innova 5; unitate; 1; - Dezasamblarea bateriei de acumulatoare pentru a deconecta acumulatorul nr. 7. - Schimbarea acumulatorului nr.7 pe acumulator de același tip (XHRL12360). - Asamblarea bateriei de acumulatoare. - Efectuarea Ciclului UNU: - Descărcarea cu current 120A cu măsurarea concomitentă a tensiunilor de pe fiecare acumulator, -Încărcarea bateriei de la dispozitivul UPS SUPERNOVA 200 kVA cu măsurarea concomitentă a tensiunilor de pe fiecare acumulator. - Corecția capacității acumulatorului nr.7 reeșind din rezultatele obținute în Ciclul UNU. - Efectuarea Ciclului DOI: - Descărcarea cu current 120A cu măsurarea concomitentă a tensiunilor de pe fiecare acumulator, - Încărcarea bateriei de la dispozitivul UPS SUPERNOVA 200 kVA cu măsurarea concomitentă a tensiunilor de pe fiecare acumulator. - Dacă este ncesar, repetat se efectuiază lucrările, descrise în p.1.5 (vezi mai sus). După ce este necesar de aplicat Ciclul TREI.. Total estimativ; 11 000,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului:

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 30 zile de la semnarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2023

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta (Specificatii de preț și tehnice) | semnata electronic | Obligatoriu |
| 2 | Date despre ofertant | semnata electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de inregistrare | semnata electronic | Obligatoriu |
| 4 | Acte ce confirma calificarea și certificarea specialiștilor | semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Documente ce confirmă autorizarea persoanei care efectuează diagnostica computerizată | semnat electronic | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |  |
|  | sistemul de comenzi electronice | DA |  |
|  | facturarea electronică | DA |  |
|  | plățile electronice | DA |  |
| - Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 12 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022256108 - E-mail: icachiziții@gmail.com |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  _Mărgineanu Gheorghe_      L.Ș.