|  | ANEXA NR.1 |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 p. 12 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 1. | 50700000-2 | Montarea (înlocuirea) părții cilindrice inferioare a carcasei filtrului H I treaptă a instalației de desalinizare |  | 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexată | 258 750 lei |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 258 750 lei |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la STA – 1, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3, și anume în încăperea de producere a Sectorului tratarea apei nr. 1. Lucrările constau în: 1. Demontarea părții de jos a corpului filtrului, a conductelor de legătură, a flanșelor și a armăturii de secționare; 2. Montarea conductelor de legătură, a flanșelor și a armăturii de secționare; 3. Confecționarea și montarea părții de jos a corpului filtrului.

Termenul de executare  - 45 zile. Perioada de executare mai – august 2022.

2. Informații și proiectare

Lucrarea constă în înlocuirea părții cilindrice de jos a filtrului H I treaptă  a instalației de desalinizare a apei cu H = 1500 mm, Ø – 3000 mm, δ = 10 mm. Proiect nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrările, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Lucrările vor fi realizate timp de max. 45  de zile.

Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Materialele necesare: metal st. 3 cu grosimea de 10 mm 09Г2С GOST 19903-2015  sau СП 5 GOST 14637-89.

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de prescripțiile din normativele tehnicei securității muncii. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele, armătura de secționare, etc.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

După finalizarea lucrărilor de reparație, filtru împreună cu conductele sale de legătură va fi supus testării la presiune. Executantul/antreprenorul trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 5 ani, în caz de apariție a viciilor ascunse (defecte) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a defectelor va fi în baza unui act de defectare și în prezenta comisiei.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Materialul, din care va fi confecționat filtru, va fi supus condițiilor agresive ca: mediul acid, și anume soluția de acid sulfuric cu concentrația 1,5-6 % , presiunea de 6 atm și mediul umed.

9. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

10. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

11. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor. Condiții specifice.

Montarea părții de jos a corpului filtrului, până la înălțimea 1,5 m, și a conductelor de legătură vor fi efectuate conform devizului acestei lucrări cu materialele executantului/antreprenorului. Materiale  - oțel st. 3 cu grosimea 10 mm.

Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15.

12. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Confecționarea părții de jos a corpului filtrului din metal st. 3 cu înălțimea de 1,5 m și cu grosimea de 10 mm. Betonarea stratului inferior al filtrului, demontarea conductelor de legătură cu armatura de secționare a filtrelor, demontarea părții de jos deteriorate a filtrului  cu H-1,5 m.

13. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea instalațiilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în proiect.

Lucrările vor fi realizate cu materialele, produsele, instrumentele executantului / antreprenorului.

14. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare manuală a greutăților, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 5 m, instrumente de lucru, aparat de sudare, mașini de șlefuire, motocompresor mobil și electrocompresor de presiune joasă, automacara, etc. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului.   Cerință - personal trebuie să fie calificat.

15. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu winsmeta.

La elaborarea devizelor se va ține cont de cerințele ord.190 din.31.12.2022.

16.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.181-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |

17.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de  __5 ani_  pentru lucrări, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor / defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic– după caz;

- Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparații - 45 zile ;

| (denumirea obiectivului) |  |
| --- | --- |

| Montarea (înlocuirea) părții cilindrice inferioare a carcasei filtrului a instalației de desanilizare | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontarea partii de jos a corpului filtrului si a tevilor. Демонтаж обвязки фильтра. |  |  |
| 1 | RpIC20C1 | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 100 mm (Разборка черных труб, диаметром 100 мм) | m | 5,00 |
| 2 | RpIC20C1 | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 133 mm (Разборка черных труб, диаметром 133 мм) | m | 5,00 |
| 3 | RpIC20D1 | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 150 mm (Разборка черных труб, диаметром 150) | m | 12,00 |
| 4 | RpID23C | Demontarea robinetilor cu diametrul 100 mm (Снятие задвижки, диаметром 100 мм) | buc | 3,00 |
| 5 | RpID23D | Demontarea robinetilor cu diametrul 150 mm (Снятие задвижки, диаметром 150 мм) | buc | 3,00 |
| 6 | M1M09O | Demontarea flanselor sudate pe conducta, avind diametrul de 600 mm (Демонтаж фланцев приваренных к трубопроводу, диаметром 600 мм) | per | 1,00 |
| 7 | RpIA55C | Demontarea manometre cu sifon si robinet control (Снятие контрольных приборов) | buc | 2,00 |
| 8 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, de impuls avind diametrul de 15-20mm (Демонтаж импульсных трубок для контрольных приборов, диаметром 15-20 mm) | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Мontarea partii de jos a corpului filtrului si a tevilor. Монтаж обвязки фильтра. |  |  |
| 9 | RpIA16C | Montarea armaturilor fine la filtre: indicator de nivel montat cu mufa prin insurubare (Обратная установка контрольных приборов) | buc | 2,00 |
| 10 | RpIC04A1 | Montarea tevii, negre de impuls avind diametrul de 15-20mm (Обратный монтаж импульсных трубок для контрольных приборов, диаметром 15-20mm) | m | 15,00 |
| 11 | RpIC08C1 | Montarea tevii, negre, avind diametrul 100 mm (Обратный монтаж труб, диаметром 100 мм) | m | 5,00 |
| 12 | RpIC08C1 | Montarea tevii, negre, avind diametrul 133 mm (Обратный монтаж труб, диаметром 133 мм) | m | 5,00 |
| 13 | RpIC08D1 | Montarea tevii, negre, avind diametrul 150 mm (Обратный монтаж труб, диаметром 150 мм) | m | 12,00 |
| 14 | RpID04C | Montarea robinetului, cu diametrul nominal de 100 mm (Обратный монтаж задвижки диаметром 100 мм) | buc | 3,00 |
| 15 | RpID04D | Montarea robinetului cu diametrul nominal de 150 mm (Обратный монтаж задвижки диаметром 150 мм) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demolarea betonului din interiorul filtrului. Разбивка бетона в основании внутри фильтра. |  |  |
| 16 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) | m3 | 4,50 |
| 17 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3 | 4,50 |
| 18 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) | t | 9,90 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка бетона в автотранспорт) | t | 9,90 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Diverse lucrari de demontare si montare, inbinare conducte exterioare, platforma metalica. Различные демонтажные и монтажные работы, наружная обвязка труб, металлическая площадка. |  |  |
| 20 | CL17C | Мontare сonfectii metalice diverse pentru suport temporar al filtrului. (Монтаж металлических конструкции для временной поддержки фильтра) | kg | 250,00 |
| 21 | RpCP45D | Demontarea suport temporar al filtrului. (Демонтаж металлических конструкции для временной поддержки фильтра) | kg | 250,00 |
| 22 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, in legatura cu utilajul avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 51х3,5-76-3,5 мм) | m | 14,00 |
| 23 | RpIC09A1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi metalici sau din beton, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка черных труб на сварке, в распределительных стояках, смонтированных на бетонные или металлические столбы, диаметром труб 51х3,5 - 76х3,5 мм) | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Confectionare camin de vizita D=600 mm. Устройство люка-лаза Д=600мм. |  |  |
| 24 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m ((Резка отверстия в корпусе фильтра под установку люка)) | m | 1,95 |
| 25 | AcE51J | Racordarea conductelor de legatura avind diametrul 600 mm si L= 0,5 m. (Врезка в бак стальным патрубком диам. 600 мм L= 0,5 m) | piesa | 1,00 |
| 26 | TfB03O1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, avind Dn 600 (Установка на трубопровод круглых или плоских фланцев для сварки, диаметром 600 mm) | buc | 1,00 |
| 27 | TfB04O1 | Montarea pe conducta a flansei oarbe, avind diametrul nominal Dn 600 mm (Установка на трубопроводах глухих фланцев, диаметром Dn 600 mm). | buc | 1,00 |
| 28 | TfB05O1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 600 mm (Соединение болтами фланцев до Pn 25 включительно, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м диаметром Dn 600 mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse. Различные работы. |  |  |
| 29 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje. (Притупление всех острых кромок в фильтре после проведения работ) | m | 30,00 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30 м включительно, используемые 25 дней (200 часов) | m2 | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Deplasarea elementelor demontate la locul de depozitare. Перемещение демонтированных элементов на место складирования. |  |  |
| 31 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами, c горизонтальными воротами (блок), включая установку и разборку каркаса для ворота (блока), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами(лебедкой) высотой до 5 м) | t | 0,55 |
| 32 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m (Перемещение ручными средствами, горизонтальными воротами (блок), включая установку и разборку каркаса для ворот (блока, лебедки), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами высотой до 5 м, для каждых пройденных 10 м после первых 10 м) до 25 м. | t | 0,55 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Deplasarea - ridicarea materialelor la locul de munca, elemente noi a virolei. Перемещение - подъем материалов к месту работы, новые элементы обечаек. |  |  |
| 33 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами, c горизонтальными воротами (блок), включая установку и разборку каркаса для ворота (блока), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами(лебедкой) высотой до 5 м) | t | 0,55 |
| 34 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m (Перемещение ручными средствами, горизонтальными воротами(блок), включая установку и разборку каркаса для ворот (блока,лебедки), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами высотой до 5 м, для каждых пройденных 10 м после первых 10 м) до 25 м. | t | 0,55 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 9,90 |
|  |  | Capitolul 2. Demontarea si montarea utilajului. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 36 | M1A05A, К=0,5 | Demontarea fragmentului recipientului metalice al filtrului cu H=1,5 m, S=14,13 m2, gr.=10mm (Демонтаж фрагмента цилиндрической части фильтра H=1,5 m, Д=3 m, S=14,13 m2, gr.=10mm) К=0,5 | t | 1,04 |
| 37 | M1A05 | Мontarea fragmentului nou recipientului metalice al filtrului cu H=1,5 m, S=14,13 m2, gr.=10 mm (Монтаж новой обечайки цилиндрической части фильтра H=1,5 m, Д=3m, S=14,13 m2, gr.=10 mm) | t | 1,04 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 38 | pret furnizor | Elemente noi a virolei. Элемент обечайки фильтра. | t | 1,04 |