Anexa nr.1

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul (Lucrări de termoizolare a rețelelor termice conform Planului de Investiții 2023):

| Nr. Lot | Denumirea de lucrări solicitate (estimativ) | Cantitatea | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrări de termoizolare a rețelelor termice din str. Sarmizegetusa, 51, tronsoane cuprinse între PL331 ÷ PL347, spre executare pentru perioada Iunie-August 2023 Sector Botanica | DN800 – 220 m.l | 1 500 000, 00 |

- Descriere generală.

Lucrările vor fi executate  la obiectul “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: Iunie 2023 – August 2023;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la termoizolarea rețelelor termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Criteriul de evaluare: Oferta cu cel mai mic preț, să corespundă cerințelor caietului de sarcini.

4. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 52 din 30.03.2023.

5. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Izolația termică a utilajului și a conductelor – NCM G.04.08:2018 |

6.  Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

1. Experiența în domeniu minim 5 ani.

2. Deținerea personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnică-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

7.  Cerințe de mentenanță.

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

8. Cerințe față de materialul izolației termice.

Corespunderea materialului (cochilii din vată minerală bazaltică), ce se aplică în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale utilajului și ale conductelor, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitare-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificate de rezultatele încercărilor îndeplinite de către organizațiile de acreditare și autentificate prin certificat de conformitate ale Republicii Moldova în corespundere cu SM EN 14303:2017.

| Nr d/o | Caracteristici măsurate | Unitate de măsură | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea | kg/m³ | ≥ 65 |
| 2. | Temperatura de utilizare | oC | ≤ 250 |
| 3. | Absorbția de apă pe termen scurt | kg/m2 | 1 |
| 4. | Coeficientul de conductibilitate termică la 50oC | W/(mK) | ≤ 0,037 |
| 5. | Clasa de combustie | clasa | A1 |
| 6. | Lungimea | mm | 1000 |

LOT nr. 1  Sector Botanica

Formularul de deviz

Lista cu cantități de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea. |  |  |
| 1 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației la conducte de orice circumferința cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной листовой стали) | m2 | 82,89 |
| 2 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu saltele din vata izolatoare (Разборка термоизоляции трубопроводов различной окружности из минераловаты) | m2 | 82,89 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Разборка термоизоляции трубопроводов из штукатурки) | m2 | 676,98 |
| 4 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri străine (Очистка участка от посторонних предметов) | 100m2 | 3,30 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 75,22 |
| 6 | TsI50C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 75,22 |
|  |  | 2. Montarea. |  |  |
| 7 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor țevilor în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirma | m2 | 623,10 |
| 8 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 623,10 |
| 9 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala bazaltică gata confecționate cu grosimi 60 mm | m2 | 714,28 |
| 10 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 636,36 |
| 11 | RpIzD18D1.2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare. Pentru confecționarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 77,92 |
| 12 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 714,28 |
| 13 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 90,00 |

7. Relații de contact:

Partea contractuală – tel: 022 436 – 490 ; e-mail  vlaico.mariana@termoelectrica.md

Partea tehnică – Lot nr.1 tel: 022 436 – 463; e-mail  condrea.marcel@termoelectrica.md