ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre
prin procedura de achiziție  licitație deschisă

Licitație electronică: 3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-347

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor |  | Cantitate/ Unitate de măsură |  | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV | 42100000-0 - Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre |  |  |  |  |  |
| LOT 1 - Robinete sferice „capete sudură” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 29 | Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN10088 1:2015. Corpul robinetului – oțel Р235GH sau oțel 20 (09Г2С); Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu). Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  | 1 375 000 |
| 1.2 | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 28 |  |  |  |
| 1.3 | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 26 |  |  |  |
| 1.4 | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 174 |  |  |  |
| 1.5 | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 104 |  |  |  |
| 1.6 | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 95 |  |  |  |
| 1.7 | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 99 |  |  |  |
| 1.8 | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 32 |  |  |  |
| 1.9 | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  |  |  |
| 1.10 | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 19 |  |  |  |
| 1.11 | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 17 |  |  |  |
| LOT 2 - Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore | buc | 10 | Tip de conexiune – filet Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  | 101 000 |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior- Filet Interior), full bore | buc | 125 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă | buc | 4 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă | buc | 2 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 120 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 8 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 90 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 76 |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 56 |  |  |  |
| 2.10 | Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă | buc | 2 |  |  |  |
| 2.11 | Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 6 |  |  |  |
| Robinete sferice cu filet, pentru gaz |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 5 | Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; Corpul ventilului – alamă; Mediu de lucru – gaz natural. Certificat conformitate CE (obligatoriu) Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  |  |
| 2.13 | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 20 |  |  |  |
| 2.14 | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 20 |  |  |  |
| 2.15 | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 5 |  |  |  |
| LOT 3 - Vane din oțel / fontă |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25 | buc | 1 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); DN80, DN100- T max. de lucru +250°C; DN200- T max. de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil (referință - ЗКЛ2-80-25 30с15нж, ЗКЛ2-100-25, 30с15нж, 30с64нж -la DN200) |  | 255 000 |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 | buc | 2 |  |  |  |
|  | Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm | buc | 1 |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 5 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inele) – alama sau bronz. (tip referință - 30ч6бр) |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16 | buc | 19 |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 | buc | 11 |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16 | buc | 1 |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16 | buc | 4 |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16 | buc | 4 |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm. | buc | 2 | Acționare – manual (roată de manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 150°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч39р) |  |  |
| 3.11 | Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16 | buc | 5 | - Control - acționare hidraulică; - PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); - Temperatura maximă de lucru + 90°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; - Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); - Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. - (tip referință - 30ч718бр) |  |  |
| LOT 4 - Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 | Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40oC ÷ +200oC; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa ”A” (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani. Cerințe tehnice pentru materialele vanelor triplu-excentrice: Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNIMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNIMoN27-5-2. Cerințe tehnice către acționările electrice ale vanei triplu-excentrice DN600(pct.4.2), DN300(pct.4.6): Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V; Semnal 4–20 mA - poziționare actuală; Experiența de producere - minim 50 ani; Certificat conformitate CE (obligatoriu). Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  | 3 096 000 |
| 4.2 | Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25 | buc | 2 |  |  |  |
| 4.3 | Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 |  |  |  |
| 4.4 | Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |  |
| 4.5 | Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 9 |  |  |  |
| 4.6 | Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25 | buc | 3 |  |  |  |
| LOT 5 - Ventile |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură | buc | 4 | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil PN 25,0 MPa (250 bar, 250 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +350°C; Corpul ventilului - Oțel carbon Mediu de lucru – apă/abur. |  | 161 000 |
|  | ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură | buc | 9 | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil; PN 4,0 MPa (40 bar, 40 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +400°C; Corpul ventilului - Oțel – (20Л, 25Л sau echivalent); Mediu de lucru – apă/abur. |  |  |
|  | ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură | buc | 7 |  |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10 | buc | 30 | Rozeta de acționare (manevră); PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior - interior; Temperatura maxima de lucru +100°C; Corpul ventilului - fontă; Mediu de lucru – apă. |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10 | buc | 20 |  |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10 | buc | 10 |  |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10 | buc | 10 |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 12 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 110 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| 5.10 | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 5 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| 5.11 | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 105 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| 5.12 | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (15б3р sau echivalent) | buc | 94 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1'') – interior (G 1''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| LOT 6 - Robinete și accesorii pentru instalații de apă |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 | Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 sau echivalent; Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; |  | 318 000 |
| 6.2 | Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI | buc | 14 | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| 6.3 | Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI | buc | 14 | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 3/4''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| 6.4 | Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI | buc | 12 | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1''); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |
| 6.5 | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16 | buc | 1210 | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru; Temperatura - până la +100°C Material corp – alamă |  |  |
| 6.6 | Evacuator de aer automat DN15, PN10 | buc | 140 | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilenă. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maximă +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticală. |  |  |
| 6.7 | Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 30 | Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm. |  |  |
| LOT 7 - Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m3/h, capete sudură | buc | 13 | Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant - oțel inoxidabil, cu dimensiunea celulei de 5,0 mm; Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru -20°C÷ +150°C; Mod de instalare: axă orizontală; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă. |  | 302 000 |
| 7.2 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m3/h, capete sudură | buc | 9 |  |  |  |
| 7.3 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m3/h, capete sudură | buc | 8 |  |  |  |
| 7.4 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m3/h, capete sudură | buc | 7 |  |  |  |
| Valoarea estimativă TOTALĂ, fără TVA |  |  |  |  |  | 5 608 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului.

Locul unde va fi livrat bunul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3,               CET Sursa1, Depozitul Central.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Oferta | Formularul F3.1(pentru servicii și pentru bunuri), semnat electronic Original, conform formularului atașat | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 9 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 12 | Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| 13 | - Certificat de conformitate pentru bunurile ofertate | Copie, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului | Obligatoriu |
| 14 | - Certificat/ Declarație de garanție a bunurilor – minim 36 luni din data recepției bunurilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15 | Ultimul raport financiar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 16 | Declarația de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 17 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie scanată de pe original semnat electronic. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertei | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de sarcini, anexat la procedură.

- Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare. Certificat de Conformitate CE este obligatoriu pentru Loturile nr.1, 2 și 4.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

  - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

- Achitarea bunurilor va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data facturării și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

- Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar/Furnizor după ce vor fi livrate, prezentate la fața locului, conform parametrilor tehnici solicitați;

- Semnarea contractului de achiziții sectoriale se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni:

1.   Pentru întârzierea livrarii bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

2.  Pentru refuzul de a livra bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului.

3. În cazul rezolvirii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind livrarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN