CAIET DE SARCINI

Nr.__2__ din 05 noiembrie 2020 , tab.1.1; p. 3, 4.

pentru achiziţia serviciilor şi bunurilor  materiale

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45331100-7 | Punct termic individual (echipamente pentru încălzire centralizată) Servicii de livrare, montare şi punerea în funcţiune a PTI și instalațiilor aferente | un. | 1 |

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul

| Nr. | Adresa | Gestionar | Obiectul |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 59 | I.P. Școala Profesională nr.2 | Bloc Studii |

3. Abrevieri

SACET - Sistem de Alimentare Centralizat cu Energie Termică;

PTI – Punct Termic Individual;

SAIT – Serviciul Automatizări şi Instalaţii Termotehnice;

SI – Sistem de încălzire;

ACM – Apă caldă menajeră.

4. Termenul de realizare a achiziţiei

Termenul de realizare a achiziţiei serviciilor și bunurilor materiale va fi indicat în contract.

5. Scopul achiziţiei

Prestarea serviciilor de livrare, montare şi punerea în funcţiune a PTI care vor fi conectat la SACET din mun. Chişinău.

Notă: Proiectul 85/19-SM, AIT, EEF elaborat de către „TERMOELECTRICA” S.A.

6. Parametrii de bază

6.1.  Date generale despre SACET din mun. Chişinău:

- Durata de lucru a SACET: 365 zile/an;

- Temperatura exterioară pentru proiectare: -16°С;

- Graficul de temperatură în sistemul de termoficare  95/55°С.

6.2.  Condiţii / parametrii de livrare a agentului termic în SACET

Parametrii chimici ai agentului termic:

- apă tratată chimic (apă de reţea)

- acizi carbonici liberi			0

- O2 dizolvat				≤20µg/l

- pH					8,5-10,5

- Fe					≤0,5 mg/l

- indicele de carbon			≤0,1(mg echiv/l)².

6.3. Criteriile generale pentru selectarea echipamentelor sunt:

| Sistem | Temp. min de proiectare pentru echipament | Presiunea min de proiectare pentru echipament |
| --- | --- | --- |
| Circuitul primar, până la vanele de intrare | ≥120°C | ≥25 bar |
| Circuitul primar | ≥120°C | ≥16 bar |
| Circuitul secundar | ≥105°C | ≥10 bar |
| Circuitul apei reci |  | ≥10 bar |
| Livrarea şi recircularea ACM | ≥95°C | ≥10 bar |

6.3.1. Criterii generale pentru selectarea PTI:

| № obiectului | Presiunea piezometrică, m circuit primar |  | Cota geodezică, m | linia presiunii statice | Sarcina termică (Q), Gcal/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Încălzire | ACM | Ventilare | Total |
|  | H1 | H2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 181 | 134 | 119 | 145 | 0,344 | 0,545 | - | 0,889 |

Schema de principiu a PTI va fi indicată în proiect

6.4. Cerinţe către sisteme şi echipament

6.4.1. Alimentarea PTI cu energie electrică

Lucrările de alimentare cu energie electrică pentru fiecare PTI trebuie să fie efectuate de către Antreprenor. Alimentarea cu energie electrică a PTI trebuie să fie efectuată de la furnizorul de energie electrică  în conformitate cu condiţiile tehnice emise. Antreprenorul va asigura semnarea acordurilor trilaterale eliberate de către „Premier Energy” SRL . Montarea instalaţiei se va efectua în conformitate cu proiectul aprobat. Antreprenorul va efectua lucrările de dare în exploatare şi perfectarea documentaţiei de execuţie. Toate costurile de admitere, coordonare ş.a. vor fi suportate de antreprenor. Toate dulapurile/panourile trebuie să fie executate din metal zincat şi vopsite. Panoul de distribuţie trebuie să fie situat în interiorul încăperii PTI în apropiere de intrare, pentru a asigura deconectarea uşoară a sursei de alimentare în cazul unei scurgeri de apă în interiorul încăperii PTI.

Echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie să corespundă prevederilor Documentaţiei Normativ Tehnice (DNT) în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Tabloul de evidenţă şi protecţie a contorului elecric trebuie să fie montat în nemijlocita apropiere de PTI.

Toate cablurile trebuie să fie din Cupru cu izolaţie dublă ignifugă. Gradul de protecţie al panoului de distribuţie al energiei electrice să fie minim IP 54.

- Alimentarea cu energie electrică a PTI: 1 fază, ~220V (±10%), 50Hz, TN-S.

Notă: Schema electrică trebuie să fie executată conform proiectului de execuţie

6.4.2. Proiectarea PTI

PTI trebuie să fie fabricat şi asamblat de către Antreprenor la uzină sau în condiţii de atelier specializat.Trebuie să fie prevăzută posibilitatea funcţionării ansamblului echipamentelor atît în regim concomitent (încălzire + ACM), cît şi separat (încălzire sau ACM). Dimensionarea PTI asamblat se va realiza prin luarea în consideraţie a dimensiunilor încăperilor în care va fi instalat  PTI,  dar să nu fie de dimensiuni mai mici de 2000×1000×1500(înălțimea) mm, în cazul în care nu sunt indicate alte dimensiuni, şi să corespundă	cerinţelor seismice pentru proiectare scara Richter: 8 grade.

Reţelele termice pentru asigurarea circulaţiei agentului termic trebuie să fie fabricate din ţevi metalice oţel-carbon de calitate ordinară (conform NCM G.04.07-2014 „Reţele Termice”) şi izolate termic. Conductele de alimentare cu ACM trebuie fabricate din ţevi zincate, oţel inoxidabil (conform GOST 3262-75) sau polipropilena şi izolate termic. Izolarea termică se aplică atît conductelor din cadrul PTI, cît şi utilajului (schimbătoarelor de căldură). Aceasta trebuie să asigure temperatura la suprafaţa izolaţiei nu mai mare de 45°C (conform NCM G.04.08.-2014 „Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor”). Dispozitivele de secţionare (armatura de închidere)  trebuie să fie  montată prin sudură. În dependenţă de parametrii a presiunei în circuitul primar, robinetele sferice trebuie dimensionate astfel încât viteza debitului prin armatură să nu depăşească mărimea de 3.5 m/s. La toate conductele cu circulaţia  spre schimbătoarele de căldură trebuie să fie montate filtre cu pasul ochiului nu mai mare de 0.6 mm. De prevăzut garnituri flexibile, antivibraţionale pentru circuitul primar şi secundar înainte de armatura de închidere. Conductele de circulaţie nu trebuie să fie montate sau să se atingă de pereţii clădirii.

Antreprenorul va verifica şi va măsura dimensiunile a încăperilor, căilor de acces şi uşilor pentru a se asigura că PTI prefabricate se potrivesc încăperilor date. Constructiv PTI trebuie să fie realizat astfel încât  să poată fi introdus în încăpere, prin uşile de acces, cu demontarea prealabilă a componentelor PTI şi ulterior montarea lui fără utilizarea sudurii.

PTI trebuie să fie instalat pe fundaţii prin intermediul garniturilor antivibraţionale. Toate echipamentele electrice trebuie să fie instalate la înălțimea de minim 1 metru de la nivelul podelei. Antreprenorul va înlocui din cont propriu orice echipament deteriorat în timpul transportării, montării, punerii în funcţiune a PTI. Antreprenorul este obligat să instaleze robinete (DN15 sau mai mare) pe fiecare schimbător de căldură (schimbătoarele ACM cu linia de recirculare – şase robinete) pentru a permite drenarea apei sau a agentului termic din sistem. Robinetele trebuie să fie uşor accesibile şi dotate cu capac orb. La liniile de impuls a regulatoarelor de presiune trebuie să fie montate robinete sferice pentru închiderea acestora în timpul reparaţiilor curente. Vasele de expansiune trebuie să fie instalate în încăperea PTI pe fundaţii separate, dotate cu robinet pentru  posibilitatea drenării apei din vasul de expansiune (pentru verificarea presiunii statice a aerului).

În încăperea PTI trebuie să fie instalat un senzor de semnalizare pentru scurgeri de apă (pe podea) conectat la panoul de control.

Testarea la presiune a PTI asamblate se efectuează de către Antreprenor, iar raportul de încercare semnat trebuie să fie livrat împreună cu PTI.

6.5. Cerinţe tehnice specifice

6.5.1. Date generale pentru schimbătoarele de căldură:

-  Construite  din plăci brazate;

- Plăcile fabricate din oţel inoxidabil AISI 316;

- Material de lipit între plăci - Cupru;

- Dotate cu izolaţie prefabricată uşor detaşabilă.

Documentaţia pentru PTI va conţine şi informaţia  aferentă schimbătoarele de căldură:

- Producătorul;

- Tipul;

- Presiunea maximă admisibilă;

- Numărul de serie şi anul producerii;

- Sarcina termică maximă;

- Direcţia fluxului de lichid, proiectat pe ambele părţi (primare şi secundare);

- Volumele de apă (primare şi secundare);

- Temperatura maximă de lucru;

- Presiunea maximă de lucru.

6.5.1.1.  Cerinţe de selectare a schimbătoarelor de căldură pentru SI:

| Circuitul primar tur | 95°C |
| --- | --- |
| Circuitul primar retur | 65°C |
| Circuitul secundar tur | 80°C |
| Circuitul secundar retur | 60°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 20 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 20 kPa |

6.5.1.2.  Cerinţe de selectare a schimbătoarelor pentru prepararea ACM:

| Circuitul primar tur | 62°C |
| --- | --- |
| Circuitul primar retur | 22°C |
| Alimentarea cu ACM | 55°C |
| AR (apa rece) | 10°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 20 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 20 kPa |
| Prepararea apei calde menajere în două trepte | 6 conexiuni |
| De prevăzut linia de recirculare ACM | conform proiectului |

6.5.2.  Cerinţe de selectare a pompelor de circulaţie pentru SI:

- trebuie să fie echipate cu motoare de eficienţă înaltă nu mai mică de IE 3;

- grad de protectie motor: IP 44;

- grad de protecţie cutia de borne: IP 54;

- clasă de izolaţie: F;

- Pompele de circulaţie trebuie să fie echipate cu convertizor de frecvenţă, dotate cu senzori de presiune pentru menţinerea presiunii prestabilite în circuitul secundar;

- Pompele trebuie să fie dotate cu module de control pentru semnalizarea și monitorizarea funcţionării acestora;

- Pompele trebuie să fie montate cu posibilitate de demontare cu uşurinţă, fără a fi necesară dezasamblarea altor componente;

- Tipul: 			pompe cu rotor umed;

- Carcasa pompei: 	fontă sau materiale rezistente la coroziuni;

- Montarea: 		tur sau retur (conform deciziei proiectantului);

- Conexiuni: 		flanşe sau filet;

- Axa pompei:		oţel inoxidabil, ceramică sau materiale mai performante rezistente la calcar şi coroziune;

- Alimentare: 		~220 V (±10%), 1 fază, 50 Hz;

- Pompele trebuie să funcţioneze fără zgomot şi vibraţii.

6.5.3. Cerinţe de selectare a pompelor de circulaţie ACM:

- pompele trebuie să fie echipate cu motoare de eficienţă înaltă, nu mai mică de IE 3;

- grad de protectie motor: IP 44;

- clasă de izolaţie: F;

- confecţionate din bronz sau oţel inoxidabil pentru a rezista la apă cu conţinut sporit de oxigen;

- Pompele trebuie să fie montate cu posibilitate de demontare cu uşurinţă, fără a fi necesară dezasamblarea altor componente;

- Tipul: 			pompe cu rotor umed;

- Carcasă: 		bronz sau oţel inoxidabil;

- Axa pompei: 		oţel inoxidabil, ceramică sau materiale mai performante rezistente la calcar şi coroziune;

- Conexiuni: 		flanşe sau filet;

- Alimentare: 		~220 V (±10%), 1 fază, 50 Hz;

- Pompele trebuie să funcţioneze fără zgomot şi vibraţii.

6.5.4. Cerinţe de selectare a regulatoarelor de temperatură cu servomotor

- Supapele de reglare pentru SI şi ACM trebuie să fie dotate cu elemente de acţionare electrice (servomotor) cu capabilităţi de comandă manuală. Elementele de acţionare trebuie să posede forţa să închidă contra unei diferenţe de presiune de 7 bar;

- Funcţionarea corectă, fără zgomot se realizează la presiuni diferenţiale în sistem între 1 şi 6 bar;

- Viteza agentului termic prin supapele de reglare nu trebuie să depăşească 3,5 m/s pentru a realiza operarea fără zgomot;

- Supapă de reglare a debitului cu două căi;

- Caracteristica de flux a supapei – liniară;

- Reglarea – proporţională;

- Conexiunile trebuie să fie cu flanşe sau filet;

- Materialul corpului supapei trebuie să fie din oţel, fontă ductilă sau bronz;

- Materialul scaunului, conului şi tijei trebuie să fie din oţel inoxidabil sau din materiale mai performante rezistente la coroziune şi calcar;

Comportamentul regulatorului în cazul unei pane de curent va fi urmatorul:

- pentru SI: fixarea servomotorului în poziţia din momentul panei de curent;

- pentru ACM: revenirea la poziţia închis (arc de revenire);

- Servomotoarele trebuie să fie compatibile cu controlerele, selectate şi livrate împreună cu supapa de reglare ca un ansamblu;

- Timpul de rulare din poziţia închis/deschis până la 150 secunde pentru SI şi nu mai mult de 30 secunde pentru servomotoarele ACM;

6.5.5. Cerinţe de selectare a regulatoarelor de presiune

În cazul cînd valoarea presiunii în conducta retur a circuitului primar este insuficientă pentru umplerea SI se va prevedea instalarea regulatorului de presiune „în amonte”, conform schemei de principiu:

- Regulatorul trebuie să menţină automat presiunea agentului termic prin modificarea secţiunii de trecere a supapei. Cu creşterea presiunii regulatorul se va deschide automat, asigurînd garantat nedepăşirea presiunii presetate în conducta retur.

- Menţinerea presiunii constante pe supapele de reglare indiferent de poziţia lor trebuie efectuată cu regulatoare diferenţiale de presiune instalate pe conducta tur a circuitului primar (pentru circuitul ACM  - un regulator diferenţial de presiune după necesitate);

- În dependenţă de parametrii P1 şi P2, mecanismele de acţionare a regulatorelor trebuie dimensionate astfel, încât viteza fluxului prin ele să nu depăşească valoarea de 3,5 m/s;

- Se va exclude apariţia cavitaţiei la supapele de reglare a presiunii;

- Gradul de deschidere a mecanismului de acţionare trebuie să constitue 30 - 70%.

- La liniile de impuls a regulatoarelor de presiune trebuie să fie montate robinete sferice pentru închiderea acestora în timpul reparaţiilor curente.

Regulatorul de presiune „în aval” (după sine) trebuie să asigure debitul şi presiunea de calcul şi va fi inclus în schemă numai după necesitate. PTI  pentru care va fi necesară montarea regulatoarelor de presiune „în aval” vor fi prezentate în schemele de principiu.

6.5.6. Cerinţe de selectare a supapei de siguranţă

Fiecare schimbător de căldură trebuie să fie dotat cu propria supapă de siguranţă instalată în circuitul secundar înainte de primul set de robinete de închidere, pentru protecţia împotriva suprapresiunii când vanele sunt închise şi căldura este furnizată în circuitul primar. Supapa trebuie selectată conform dilatării termice a agentului termic şi va avea dimensiunea de conexiune minim DN20. De asemenea vor fi montate supapele de siguranţă cît pentru SI atît şi pentru sistemul ACM. Supapele de siguranţă trebuie să fie reglabile. Sensibilitatea supapei nu trebuie să depăşească valoarea 0,5 bar.

6.5.7. Cerinţe de selectare a vaselor de expansiune

Antreprenorul va livra şi va instala, împreună cu PTI, vase de expansiune pentru SI. Acestea trebuie să fie de tip închis,  cu membrană sub presiune. Volumul vaselor de expansiune va fi calculat în baza volumului de apă a SI.

- Presiunea max. a vaselor de expansiune: 6,0 bar.

- Presiunea iniţială: 2,5 bar.

Temperatura maximă de lucru a membranei:  nu mai puțin de +70°C.

6.5.8. Cerinţe către panoului de control

PTI trebuie proiectat pentru funcţionare automată şi trebuie să fie echipat cu toate echipamentele de control şi siguranţă necesare. Unităţile de control vor asigura funcţionarea automată a PTI şi vor păstra parametrii în limitele admisibile.

Controlerele trebuie să:

- posede tastatură care să permită setarea parametrilor necesari.

- afişeze parametrii de funcţionare, valorile stabilite şi informaţiile despre defecţiuni pe un display.

În meniul SI:

- Temperatura minimă pentru SI – ajustabilă.

- Regim – Activ (în dependență de temperatura a/e) / Pasiv (să nu oprească pompa).

- Regimul de funcționare: Vară / Iarnă.

- posibilitatea programării graficului de temperatură pentru SI.

- posibilitatea programării temperaturii de deconectare a SI în dependență de temperatura aerului exterior.

- posibilitatea calibrării senzorului de temperatură a aerului exterior.

- Programarea săptămînală pentru SI.

În meniul ACM:

- programarea temperaturii ACM;

- programarea pompei de recirculare ACM – zile/ore (independent sau împreună cu ACM).

- programarea săptămînală pentru sistemul ACM.

- posibilitatea programării „priorităţii ACM”.

Controlerele trebuie să asigure:

- ajustarea automată a temperaturii agentului termic furnizat în SI conform unui grafic în funcţie de temperatura aerului exterior.

- păstrarea temperaturii agentului termic în SI cu o abatere maximă de cel mult ± 5°C de la valoarea programată. afişarea şi memorizarea valorilor  măsurate de  senzorii de temperatură a ACM, SI,senzorului de aer exterior şi senzorului de presiune în formă grafică.

- transmiterea tuturor parametrilor afişaţi în panoul de comandă prin RS 485 pentru conectarea în sistemul SCADA existent  (Protocol de transmitere Mod Bus)

- reglarea în mod automat şi menţinerea temperaturii ACM în limitele ± 5°C de la temperatura setată.

În plus, echipamentul de control trebuie să:

- asigure protecţia pompelor împotriva mersului în gol;

- asigure controlul funcţionării pompelor, supapelor de reglare, senzorilor de presiune;

- afişeze starea pompelor (pornit /oprit /eroare);

- aibă ieşiri de semnal de alarmă pentru transmiterea datelor la distanţă în sistemul de monitorizare;

- fie protejat cu parolă pentru prevenirea manipulărilor neautorizate;

- fie dotat cu releu de temporizare.

Unitatea de control va afişa alarme în caz de:

- abaterea mai mare de ± 5°C (valoare reglabilă) a temperaturii tur, circuitul secundar SI, comparativ cu valoarea necesară conform graficului de temperaturi prestabilit.

- abaterea mai mare de ± 5°C (valoare reglabilă) a temperaturii ACM faţă de valoarea programată.

- cădere de presiune în conducta retur a circuitului secundar sub limită.

- oprirea avariată a pompei.

- pană de curent.

În cazul unei pane de curent, toate setările şi datele inregistrate trebuie să fie păstrate. După eliminarea panei de curent, PTI va reporni automat.

Schema de principiu a panoului de comandă  va fi indicată în proiect.

6.5.9. Cerinţe către senzorii de presiune şi temperatură

PTI trebuie să fie echipat cu senzorii necesari de temperatură, printre care:

- senzori de temperatură de aer exterior: compatibili cu controlerul, proiectaţi şi protejaţi cu nivel adecvat pentru instalarea pe faţada peretelui.

- senzori de temperatură pentru monitorizarea temperaturii agentului termic în SI, trebuie să fie instalaţi pe conductele secundare ale SI.

- senzori de temperatură pentru monitorizarea temperaturii ACM şi a circuitului primar, trebuie să fie montați la ieşirea din schimbătoarele de căldură (distanţa nu mai mare de 200 mm).

- senzori de presiune reglabili (presostate) pentru protecţia pompelor împotriva mersului în gol sau cu presiunea scăzută, trebuie să fie montaţi la aspiraţie. În cazul în care presiunea scade la un nivel periculos pentru pompă, acesta trebuie să o deconecteze automat.

- pe conducta ACM trebuie să fie montat un senzor de presiune (presostat) care va interacționa cu funcţionarea vanei de reglare ACM. Acesta va întrerupe alimentarea cu energie electrică a elementului de acţionare (servomotorului) în timpul lipsei presiunii în conducta apei reci, după ce urmează închiderea servomotorului automat, datorită arcului de revenire.

6.5.10.  Cerinţe către echipament pentru linia de adaos

PTI trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de suplinire a circuitului secundar cu agent termic, şi trebuie să includă:

- Robinete sferice de închidere;

- Ventil rotativ;

- Filtru;

- Contor mecanic de apă cu ieşire de impuls;

- Manometre.

6.5.11. Cerinţe către aparate de măsurare

6.5.11.1. Manometre:

| Locul montării | Scara | Dimensiunea |
| --- | --- | --- |
| SACET | 0-16 bar | Ø ≥ 100 mm |
| SI | 0-10 bar | Ø ≥ 100 mm |
| ACM, AR | 0-10 bar | Ø ≥ 100 mm |

Scara de măsurare a manometrelor trebuie să fie în MPa, bar sau kgf/cm2. Manometrele trebuie să corespundă standardului SM SR EN 837-1:2013 „Manometre”.

6.5.11.2. Termometre:

| Locul montării | Scala | Dimensiunea |
| --- | --- | --- |
| SACET | 0-120°C | L=120 mm |
| SI | 0-100°C | L=120 mm |
| ACM, AR | 0-80°C | L=120 mm |

Toate termometrele trebuie să fie imersibile, nu sunt acceptate de tip clamă. Rezoluţia scalei termometrului - 1°C.

Termometrele trebuie să corespundă standardului SM EN 50446:2017 „Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie, metalic sau ceramic şi accesorii”.

6.5.12. Cerinţe către contoare

6.5.12.1. Pentru evidenţa consumului de energie electrică la PTI este necesar de montat contor de energie electrică cu ieşire RS 232 pentru asigurarea conexiunii în sistemul SCADA existent.

6.5.12.2. Pentru evidența consumului de energie termică este necesară montarea unui contor de energie termică care corespunde următoarelor cerințe:

| Generale | Memorie şi transmitere de date |
| --- | --- |
| 1. Principiu de măsurare contor – ultrasonor. 2. Buletin de verificare metrologică inițială sau marcaj de verificare inițială CE cu termen valabil. 4. Afișarea valorilor energiei termice – în MWh sau multipli zecimali ai acestei unităţi. 5. Afişarea valorilor instantanee – debit, energie termică, T1, T2, diferenţă de temperaturi și sumare energie termică, volum agent termic și ore de funcționare . 6. Acces la arhiva de date . 7. Ceas în timp real. 8. Posibilitatea citirii datelor de la distanţă. 9. Elementele constructive – cu posibilitate de sigilare. 10. Clasă metrologică de precizie – 2. 11. Clasa de protecție debitmetru – minim IP65. | 1. Memorizare - debite, temperaturi, energie, info erori. 2. Arhivă orară - 1200 ore (minim). 3. Arhivă diurnă - 450 zile (minim). 4. Arhivă lunară - 30 luni (minim). 5. Arhivă anuală - 10 ani (minim). 7. Transmiterea datelor –purtător electronic de informaţie (computer). 8. Dotare cu ieşire RS 232 pentru conectarea în sistemul SCADA existent (Protocol de transmitere) 9. Dotare cu baterie de alimentare cu autonomie de funcționare – 10 ani (minim). 10. Integrator dotat cu baterie – back up. |

6.5.12.3. Pentru evidența consumului de apă caldă menajeră este necesară montarea pe conducta de apă rece a unui apometru care corespunde următoarelor cerințe

- principiul de măsurare a debitului să fie ultrasonic

- dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 10 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m

- dotat cu modul de transmitere a datelor la distanță Wireless M-Bus

- eroarea de măsurare, maxim ±5%

- cu un grad de protecție, minim IP 67

- clasă metrologică de precizie 2

- clasa de temperatură minim T30

- consumul de apă să fie indicat în m3

- confecționat din material inoxidabil

- toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente pentru sigilare a acestora.

- să dispună de soft pentru reprogramare şi scoaterea arhivelor

- să dispună de o baterie de alimentare cu autonomie de funcţionare de cel puţin 15 ani

- să înregistreze şi să memorizeze informații privind consumurile de apă, sub formă de arhive (log-uri) pentru  toate tipurile de perioade de raportare, după cum urmează:

- zilnic, de minim 450 zile;

- lunar, de minim 36 luni;

- lista erorilor de funcţionare pentru minim ultimele 50 de evenimente (cod info şi data).

6.5.12.4. Pentru evidența consumului de apă de adaos este necesară de montat pe linia de supliment a unui contor mecanic de apă cu ieșire de impuls care corespunde următoarelor cerințe:

- tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat,

- confecționat din material inoxidabil;

- dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m;

- temperatura mediului măsurat (apă caldă)  0...90°C;

- eroarea de măsurare, maxim ±2%;

- cu un grad de protecție de minim IP 54;

- trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecție antimagnet;

- toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente care ar permite sigilarea acestora.

Contoarele de apă trebuie să corespundă cerinţelor standardului SM EN ISO 4064:2017.

Totodată, modelele contoarele menționate în pct. 6.5.12.1 - 6.5.12.4 trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare contor în parte – de buletin de verificare metrologică cu termen valabil sau să dispună de marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat în anul 2020.

7. Cerinţe obligatorii:

- Producătorul echipamentului PTI trebuie să fie certificat conform standardelor internaţionale ISO 9001; ISO 14001.

- Utilajul propus va asigura cerințele minime de securitate și sănătate conform normelor Republicii Moldova în vigoare, în special:

- “Hotărârea   Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”

- “Hotărârea   Guvernului Nr. 362 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz”

- “Hotărârea   Guvernului Nr. 589 din 12.05.2016  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice”.

- În ofertă vor fi prezentate echipamente de la diferiţi producători cu respectarea cerinţelor şi standardelor de calitate. Tot utilajul nou trebuie să fie cu certificare CE şi produs în UE.

- Echipamentul propus trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2019.

- Toate mijloacele de măsurare din componenţa PTI trebuie să dispună de certificat de aprobare de model actualizat şi buletine de verificare metrologică valabile sau să poarte marcaj de verificare metrologică iniţială CE, aplicat în anul 2020.

- Echipamentul montat și schemele  de montare trebuie să conforme proiectelor elaborate și aprobate.

8. Condiţii generale de ofertare

8.1. Cerinţe  de ofertare:

- Modelul și tipul fiecărei componente din cadrul PTI;

- Caracteristicile tehnice ale fiecărei componente și  ale utilajului propus în întregime;

- Costul echipamentului în întregime;

- Devizele de cheltuieli pentru lucrările de montare;

- Termenul de garanţie a utilajului– minim 24 de luni din data punerii în funcţiune;

- Documentele ce atestă licența pentru executarea lucrărilor menţionate, eliberate de organele abilitate a statului;

- Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

8.2. Cerinţe de executare a lucrărilor:

- Ofertantul va respecta normele legale de protecție a muncii, conform legislației şi normelor Republicii Moldova în vigoare:

- “Legea Nr.186 din 10.07.2008  securității şi sănătăţii în muncă, implementată prin “Hotărârea Guvernului Nr.95 din 05.02.2009”;

- “Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă”.

8.3. Cerinţe către documentaţia de însoțire:

Utilajul va fi livrat  cu toată documentaţia completă, care  va fi  prezentată în două exemplare originale.

Documentaţia tehnică va fi prezentată în limba originală şi tradusă în limba română sau rusă (2 exemplare) inclusiv:

  - documentaţia tehnică pentru echipament cu specificaţiile tehnice  ale materialelor utilizate, inclusiv tipuri/clase şi compoziţii chimice ale metalelor şi/sau aliaje utilizate pentru fabricarea componentelor principale;

  - documentaţia cu indicarea specificaţiilor echipamentului, schemele de principiu, schemele electrice detaliate;

  - paşaportul tehnic al echipamentului;certificatele de aprobare de model cu termen valabil sau certificatele de verificare metrologică inițială CE pentru mijloacele de măsurare.

  - certificatul de garanţie a utilajului;

  - manualul complet pentru instalare;

  - manualul complet pentru exploatare;

  - rapoarte de încercări;

  - schema de execuţie;

  - proces-verbal de inspecţie a lucrărilor ascunse.

  - proces-verbal de inspecţie vizuală a rostului de sudură.

8.3. Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor în decurs de 30 zile, Antreprenorul va notifica Gestionarul despre acesta, remițând procesul-verbal de recepţie spre semnare.

- Gestionarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15_ zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţionarea lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Gestionar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Antreprenor a tuturor obiecțiilor, părţile vor efectua din nou recepţionarea. În funcţie de constatările făcute Gestionarul va aproba sau va respinge recepţia.

9. Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

10. Relaţii de contact :

Vitalie Barbaros tel. 069132709

Petru Moisei      tel. 060204435