ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea: Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300
                                                     
 (se indică obiectul achiziției)
1. Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova
2. IDNO:             1006601003810
3. Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova 
4. Numărul de telefon/fax:     022-265-247
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr. 

d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată

	1
	50532300-6
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 ( iunie- decembrie 2026)
	1
	Verificările care se efectuează de două ori pe an:

· Nivel ulei;

· Nivel combustibil;

· Nivel agent răcire;

· Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate;

· Starea radiatorului și curățarea după caz;

· Tensionarea curelei ventilatorului;

· Filtru de combustibil;

· Filtru separator de apă;

· Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului;

· Funcționarea încărcătorului staționar;

· Funcționarea pompei de combustibil;

· Funcționarea sistemului de încălzire a motorului;

· Siguranțe, contacte;

· Funcționarea pornirii în regim Auto;

· Funcționarea pernelor antivibrante;

· Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament;

· Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire;

· Funcționarea panoului de control;

· Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora.

· Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru.

· Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat.

· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

Lucrările care se efectuează o dată pe an:

· Înlocuirea filtrului de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare);

· Înlocuirea uleiului (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare).

· Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru.

· Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru.

· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

La necesitate/cerere:

· Înlăturarea defecțiunilor:

· În caz de defecțiune a utilajului - intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte;

· Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.);
· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț:

1. Ulei 15W40 – 40 l

2. Antigel – 40 l

3. Filtru ulei – 2 buc.

4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 

5. Filtru motorină – 1 buc.

6. Filtru aer – 1 buc.
	16 666,67

	Valoarea estimativă totală( fără TVA)
	16 666,67


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 
iunie – decembrie 2026
11. Termenul de valabilitate a contractului:      31 decembrie 2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare: 

	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Specificații de preț
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	2
	Specificații tehnice
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	3
	Declarație de eligibilitate
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	4
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
	Obligatoriu

	5
	Certificat de atribuire al contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont,

 în original
	Obligatoriu

	6
	Date despre participant
	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact.
	Obligatoriu

	7
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Completat și semnat electronic de către reprezentantului legal al Participantului 
	Obligatoriu

	8
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (inclusiv în cazul reparațiilor curente sau lărgirii funcționalității sistemelor, intervenției la echipamente pentru programare, setare și administrare)
	Completat și semnat electronic de către reprezentantului legal al Participantului.
Cu anexare copiilor certificatelor de atestare profesională.
	Obligatoriu

	9
	Experiență în domeniu minim 5 ani

	Copie contractelor ce atestă experiența
profesională
Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu


13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt
15. Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD   
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică
18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

· până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP
· pe: [data]                   conform SIA RSAP
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
20. Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile 
21. Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP
               (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
           limba română 

23.  Alte informaţii relevante:     

24. Conducătorul grupului de lucru:  Aliona DODON /___________________/    L.Ș.
5

