CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii:

Achiziția materialelor de filtrare necesare pentru filtrele Na-cationit, a instalației H-Na-cationit, filtrele mecanice cu două și trei camere și filtrele instalației de curățare a condensatului impurificat.

| Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 24962000-5 | Schimbători de cationi puternici acizi | m3 | 3,0 | CAS nr. 60177-20-7 | 180 000 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 09111210-5 | Cărbune Antracit | t | 18,0 | CAS nr. 8029-10-5 | 200 000 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 24962000-5 | Cărbune activat | m3 | 1,5 | CAS 7440-44-0 | 100 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 480 000,0 |

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Vezi tabelul.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Schimbători de cationi puternici acizi

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis |
| 2 | Compoziția granulometrică - dimensiunile boabelor, mm - cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puţin de - dimensiunile efective a boabelor, mm | 0,315–1 ,2 5 96 0,4-0,55 |
| 3 | Conținutul de umiditate,% | 48-58 |
| 4 | Volum specific în forma H, cm3/g, nu mai mu de | 2,8 |
| 5 | Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3, nu mai puţin de | 1,8 |
| 6 | Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puţin de | 526 |
| 7 | Stabilitate osmotică, %, nu mai puţin de | 94,5 |
| 8 | Masa în vrac, g/dm3 | 800-840 |

Lotul 2  Cărbune Antracit

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspect | Boabe de culoare neagră |
| 2 | Clasa de dimensiuni | С |
| 3 | Dimensiunea granulelor, mm | 6–13 |
| 4 | Cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puţin de | 96 |
| 5 | Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de | 3,0-10,0 |
| 6 | Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de | 2,0-5,0 |

Lotul 3  Cărbune activat (BAU)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Absorbție activă de iod, %, nu mai puțin de | 60 |
| 2 | Volumul total al porilor în apă, cm3/g; nu mai puțin de | 1,6 |
| 3 | Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de | 6,0 |
| 4 | Aspectul | Boabe de culoare neagră fără impurități |

3.2.      Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

3.2.1 Ofertantul/Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).

3.3.    Cerințe față de modul de transportare și ambalare

3.3.1  Lotul 1 - Schimbători de cationi puternici acizi sub formă solidă trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 1. Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului. Termenul de livrare: aprilie-mai 2025.

3.3.2  Lotul  2 - Cărbune Antracit - trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 1. Livrarea se va realiza la comanda beneficiarului. Termenul de livrare: aprilie-mai 2025.

3.3.3 Lotul 3 – Cărbune activat- sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 10-25 kg.

Termenul de livrare: mai 2025.

3.3.4  Cantitatea livrată a materialelor de filtrare va fi doar cea solicitată de beneficiar, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

3.3.5 Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

3.4.   Domeniul de aplicare, utilizare

3.4.1 Schimbători de cationi puternici acizi  se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume pentru încărcarea filtrelor Na- cationit de I și a II treaptă a instalației cu H-Na-cationit și a instalației de dedurizare a apei pentru suplinirea rețelelor termice.

3.4.2 Cărbune antracit se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume pentru încărcarea filtrelor mecanice cu  două și cu trei camere.

3.4.3 Cărbune activat - se utilizează la tratarea chimică a apei și anume pentru încărcarea filtrelor instalației de curățare a condensatului impurificat.

3.5.   Locul livrării reagenţilor chimici

3.5.1 Recepționarea lotului 1 se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Vadul lui Vodă, 5.

3.5.2 Recepționarea lotului 2 se va face la depozitele de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3 și din str. Vadul lui Vodă, 5.

3.5.3 Recepționarea lotului 4 se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

3.6.   Condiții de primire-predare a bunurilor:

3.6.1 Bunurile vor fi supuse controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ atunci ele se returnează Furnizorului.

3.6.2 Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

3.6.3. Schimbătorii de cationi puternic acizi trebuie să fie produși în anul 2024 și cu termenul de valabilitate de min. 2 ani.

4.    Mostre

La etapa de analizare a ofertelor se pot solicita, după caz, mostre în cantitate de până la 1 kg.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

5.1.  Prezentarea  documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis și semnat de către producătorul materialului filtrant sau de către laboratorul acreditat de încercări.

5.2. Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate pentru schimbătorii de cationi puternic acizi.

5.3. Declarația privind experiența similară a producătorului de materiale de filtrare în ultimii 3 ani.

5.4. Prezentarea, de către operatorii economici nerezidenți, a informației privind denumirea și cantitatea ambalajelor folosite, rezultate de la propriile produse, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Specificația tehnică.