- CAIET DE SARCINI

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice/ cerinţele | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50800000-3 | Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor (lista codiționerelor se anexează -Anexa1) | Verificari primare - Stare generale unitate interna - Stare generala unitate externa - Instalare conforma cu specificatiile producatorului - Alimentare la sursa de tensiune - Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda - Temperatura recomandata de functionare interior/exterior - Pierderi vizibile de agent frigorific - Stare sistem filtrare unitate interna - Stare sistem drenaj condens - Stare traseu si izolatie frigorifica - Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta - Curatare filtre unitate intern - curatat de praf - curatat cu solutie antibacterii - degresat - antibacterian - Curatare evaporator unitate interna - Curatare carcasa unitate interna - Curatare condensator unitate externa - Curatare carcasa unitate externa - Tensiune electrica - Amperaj compresor - Fazaj compresor - Verificare conexiuni electrice - Verificare presiune aspiratie - Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul - Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul - Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel fucțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); | 147 |
| Valoarea estimată fără TVA |  |  |  | 50000,00 |

NOTĂ:

1. Daca in urma verificarilor efectuate se constata stari care pot fi corectate prin curatare, igienizare si operatiuni mecanice (strangere, largire, repozitionare etc), acestea vor fi efectuate de catre echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenantă.

2. Daca in urma verificarilor efectuate se constata că difecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenantă, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unite de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare functională conform specificațiilor tehnice.

Valoarea estimate a achiziției, cu TVA, lei: 60 000 lei

- Termenul de prestare a lucrărilor de reparație solicitat:

- ile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: (număr de zile)30 zile.

- Termen de achitare dupa semnarea actului de predare-primire si receptionarii e-facturii – 30 zile.

Director departament Logistică                                                                          Ion Stratulat

Anexa 1

Lista climatizatoarelor

| Nr | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsura | Cantitatea | Pret estimativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONDITIONER 24000BTU GREA BORA GWH24AAA-K3NNA2A | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER AVL 75 | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER AVLS 75H | Buc. | 3 |  |
|  | CONDITIONER VORTEX 24K | Buc. | 10 |  |
|  | CONDITIONER VORTEX 18K | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER HAIER HSU 12HTT 1200 VARA-IARNA | Buc. | 7 |  |
|  | Conditioner AAC HAIER HSU 24 HTT 03/P2 vara-iarna | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER LESSAR COOL+/LS H12KPA2/LU H12KPA2/ | Buc. | 9 |  |
|  | Conditioner AAC HAIER HSU 12 HTT 03/R2 vara-iarna | Buc. | 4 |  |
|  | CONDITIONER TR 410/SL27 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER NORD STAR 35 | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER AAG CREE SERIA LOMO GWH-18QD-K3DNB8G | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER AAC GREE SERIA BORA ON/OFF GW409AAA-K3 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER TNLS 25 H | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER TNLS 15H | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER GELS 150H | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER SO7LHP LG | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER MIDEA MSE-09HR | Buc. | 13 |  |
|  | CONDITIONER MIDEA MSE-12HR | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER MONOSPLIT TCL 18000 | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER MONOSPLIT TCL 12000 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER MSE-12HR | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER MSE-21HR | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER 38 NYV060M2 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER GREE BORA GWH09AAA-K3NNA1A | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER HAIER HSU-09HTT03/R2 | Buc. | 17 |  |
|  | CONDITIONER CS/CU-HE18RCD/TIP SPLIT/ | Buc. | 2 |  |
|  | CONDITIONER MONOSPLIT 7.000 BTU HABITAT | Buc. | 7 |  |
|  | CONDITIONER ACS125HR | Buc. | 1 |  |
|  | WALL MOUNTED AIR CONDITIONER GREE BTU24 GWH24KG-K3 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER GENERAL ELECTRIC CF12 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER HAIER HSU-18HE KO3/R2 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER SPOW 418/TIP SPLIT/ | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER HAIER HSU 07HTT03/R2 | Buc. | 1 |  |
|  | Aparat de aer conditionat GREE seria U-CROWN GWH 1 | Buc. | 5 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT GREE SERIA BORA GWH28AAE | Buc. | 2 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT GREE SERIA BORA R32 GWH2 | Buc. | 3 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT GREE BORA GWH24AAD | Buc. | 2 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT CH S12 FTXK | Buc. | 1 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT GREE BORA GWH18AAD-K6DNA | Buc. | 1 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT COOPER&HUNTER CH-S12FTXK | Buc. | 1 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT GREE seria U-CROWH GW | Buc. | 1 |  |
|  | APARAT DE AER CONDITIONAT COOPER&HUNTER CH-S12FTXK | Buc. | 1 |  |
|  | CLIMATIZOR HABITAT MSAFBU-09HRDDN8-QRDOGWAF3 | Buc. | 5 |  |
|  | CLIMATIZOR HABITAT MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW-AF3 | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER PIONER | Buc. | 1 |  |
|  | CONDITIONER LESSAR COOL+ (LS H09KRA | Buc. | 1 |  |
| 48 | CONDITIONER | Buc. | 1 |  |
| 49 | CLIMATIZATOR MEDIA MS 9A 12HRN1 | Buc. | 1 |  |
| 50 | CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR 51/18000BTU TIP SPLIT/ | Buc. | 5 |  |
| 51 | CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR 61/22000BTU TIP SPLIT/ | Buc. | 2 |  |
| 52 | CLIMATIZATOR MIDEA MS9A-24HRN1 | Buc. | 3 |  |
| 53 | CLIMATIZATOR PERFETTO 1800BTU | Buc. | 2 |  |
| 54 | CLIMATIZATOR PERFETTO 9000BTU AC | Buc. | 2 |  |
| 55 | CLIMATIZATOR | Buc. | 1 |  |
| 56 | CLIMATIZATOR TOSIBA | Buc. | 1 |  |
|  | TOTAL |  | 147 |  |

Director departament Logistică                                                                          Ion Stratulat