Caiet de sarcini

pentru deservirea periodică a climatizatoarelor de tip split

| Nr. d/o | Subdiviziunea SAMU/PAMU | Adresa | Model | Canti tatea | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMUAnenii Noi (depozit medicamente) | Orașul Anenii Noi, str. Suvorov 34 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Basarabeasca (depozit medicamente, subsol) | Orașul, Basarabeasca, str. Octombrie 40a | Mdv | 1 |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Călărași (depozit medicamente) | Orașul, Călărași; str. Bojole 2 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 4 | SAMU Căușeni (depozit medicamente, sef) | Orașul Căușeni, str. Gagarin 54 | Nord Star Haer | 3 |  |  |  |  |
| 5 | SAMU Cimișlia | Orașul Cimișlia, str. Al. Cel Bun, 133 | Eurolux-Habitat | 7 |  |  |  |  |
| 6 | SAMU Criuleni (depozit medicamente) | Orașul Criuleni,str. Ștefan cel Mare 1 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 7 | SAMU Coșnița (depozit medicamente | Orașul Coșnița, str. Păcii 70 | Mdv | 1 |  |  |  |  |
| 8 | SAMU Hîncești | Orașul Hîncești, str. M Hîncu, 238 | Electrolux, Haer, MDV | 4 |  |  |  |  |
| 9 | SAMU Ialoveni (depozit medicamente) | Orașul Ialoveni, str. Al. Cel Bun, 7 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 10 | SAMU Nisporeni (depozit medicamente) | Orașul Nisporeni, str. Toma Ciorba, 1/2 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 11 | SAMU Orhei (depozit medicamente) | Orașul Orhei, str. I. Iachir 37a | Haer | 3 |  |  |  |  |
| 12 | PAMU Chiperceni (felcer) | Satul Chiperceni | Mdv | 1 |  |  |  |  |
| 13 | SAMU Rezina (depozit medicamente) | Orașul Rezina, str. Șciusev, 3 | Bora 9000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 14 | SAMU Strășeni (depozit medicamente) | Orașul Strășeni, str. Toma Ciorba, 1 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 15 | SAMU Șoldănești (depozit medicamente) | Orașul Șoldănești, str. Păcii, 13 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 16 | SAMU Ștefan Vodă (depozit medicamente) | Orașul Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu,2 | Haer | 1 |  |  |  |  |
| 17 | SAMU Telenești (sala de ședință, depozit medicamente) | Orașul Telenești, str. Ștefan cel Mare, 5 | Haer Mdv | 2 |  |  |  |  |
| 18 | SAMU Ungheni (bloc adm., bucătărie) | Orașul Ungheni, str. Națională, 48 | Euro Term - HaerBallu | 5 |  |  |  |  |
| Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Cahul (felcer, șef, anticamera, economist, sala festivă, statist, sala de odihnă) | Orașul Cahul, str. Selivestrov, 16 | Camex – Zass - Galanz | 7 |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Cantemir (șef, felcer, depozit) | Orașul Cantemir, str. Ștefan Vodă, 15/1 | Mdv | 3 |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Leova (depozit) | Orașul Leova, str. Unirii, 39 | Delfa | 1 |  |  |  |  |
| 4 | SAMU Taraclia (șef, felcer, depozit, sala festivă și de odihnă) | Orașul Taraclia, str. Mira, 1a | Delfa CSU-07 | 5 |  |  |  |  |
| Găgăuzia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Ciadîr-Lunga (sala ședință, depoz., șoferi, admin.) | Orașul Ceadîr-Lunga, str. Miciurina, 2/3 | Mdv | 4 |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Vulcănești (depozit) | Orașul Vulcănești, str. Lenin, 37 | Mdv | 1 |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Comrat (administrația, sala de ședință, sala coridor, depozit medicamente) | Orașul Comrat, str. Odesa, 2 | Gree – Ballu, MDV Midea | 7 |  |  |  |  |
| 4 | PAMU Avdarma (depozit) | Satul Avdarma |  | 1 |  |  |  |  |
| Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Bălți | Orașul Bălți, str. Decebal, 113 | Vortex - Axel | 3 |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Bălți (șoferi, sala medicamente, sala festivă, sora economa) | Orașul Bălți, str. Păcii, 55A – et.1 | Vortex - Axel | 4 |  |  |  |  |
|  | SAMU Bălți | Orașul Bălți, str. Păcii, 55A – et.2 | Vortex - Axel | 9 |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Dondușeni | Orașul Dondușeni, str. Păcii, 5 | Vortex - Axel | 6 |  |  |  |  |
| 4 | SAMU Drochia (depozit medicamente) | Orașul Drochia, str. E. Budanov, 4/1 | Axel - Vortex - Axel | 3 |  |  |  |  |
| 5 | SAMU Edineț (depozit) | Orașul Edineț, str. M. Eminescu, 13/2 | Vortex - Axel | 1 |  |  |  |  |
| 6 | PAMU Cupcini (depozit) | Satul Cupcini, str. I. Gagarin, 10/1 | Mdv - Axel | 1 |  |  |  |  |
| 7 | SAMU Florești (depozit) | Orașul Florești, bul. Victoriei, 64a | Vortex | 1 |  |  |  |  |
| 8 | SAMU Fălești (depozit) | Orașul Fălești, str. Ștefan cel Mare, 36 | Bora 1200 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 9 | SAMU Glodeni (depozit medicamente, sala) | Orașul Glodeni, str. Tricolorului, 2 | Vortex | 2 |  |  |  |  |
| 10 | SAMU Rîșcani Nord (felcer, depozit, statist, șef) | Orașul Rîșcani Nord, str. G. Cotovschi, 2 | Vortex - Mdv | 4 |  |  |  |  |
| 11 | SAMU Sîngerei (depozit) | Orașul Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51 | Vortex - Axel | 1 |  |  |  |  |
| 12 | SAMU Soroca (depozit, sala) | Orașul Soroca, str. Petrov, 2 | Vortex - Simbio | 2 |  |  |  |  |
| 13 | SAMU Briceni (depozit) | Orașul Briceni, str. Ștefan el Mare, 3 | Vortex 9000 btu Axel | 1 |  |  |  |  |
| 14 | SAMU Ocnița (depozit medicamente) | Orașul Ocnița, Str. Mihai Viteazu 6 | Cora (CORI 1200) | 1 |  |  |  |  |
| Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Centru | str. Toma Ciorba,1 | Vitec/Mitsui/Yonan Mdv/Optima | 13 |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Botanica | str. Dacia, 5/2 | Zanussi-Craft, Optima | 10 |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Rîșcani | str. A. Doga, 21 | Electrolux-Nordstar Mdv | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Depozit/Oxigen | str. A. Doga, 21 | Mdv/Vitec | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Arhiva | str. A. Doga, 21 | Mdv | 1 |  |  |  |  |
| 6 | SAMU Ciocana | str. A. Doga, 21 | Mdv | 2 |  |  |  |  |
| 7 | SAMU Buiucani, | str. I.L. Caragiale,1 | Electrolux | 3 |  |  |  |  |
| 8 | PAMU Trușeni | str. 27 August /2 | Electrolux | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Bloc Administrativ | str. C. Vîrnav, 16 | Mdv | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Baza auto | str. Armenească, 22 | Electrolux | 1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split:

1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea / asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile Aprilie – Iunie.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de minim 6 luni.

3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

4. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

6. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător.

7. Termenul – limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

8. În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniștilor, și a serviciilor de transport.

9. În ofertă vor fi indicate prețurile la următoarele servicii și materiale suplimentare:

- Prețul identificării, lichidării scurgerii și alimentării cu agent frigorific.

- Prețul agentului frigorific (R22, R407C, R410A).

- Prețul demontării aparatului de condiționare a aerului.

- Prețul montării aparatului de aer condiționat, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific standard (pînă la 3 metri).

- Prețul pentru 1 metru suplimentar de traseu.

- Servicii de transport (în caz de reparație a climatizatorului):  lei /1 km.