Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu server et. 3 din mun. Chișinău,

str. Alexandru cel Bun, nr. 56 pentru anul 2022

Serviciile respective vor fi prestate lunar, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Prestatorul serviciilor va fi responsabil de:

- inspecţia vizuală a instalaţiei;

- verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua S.A.S.I;

- simularea funcţionării S.A.S.I. în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă;

- verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umeditate, vibraţii;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru);

- verificarea capacităţii bateriei de acumulare;

- verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare;

- verificarea funcţionării dispozitivelor informaţionale luminescente;

- verificarea funcţiei de programare;

- verificarea presiunii în buteliile cu CO2;

- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanşării S.A.S.I.);

- instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor;

- transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă (24/24 ore) în Unitatea de gardă a Secției pază fizică a Direcției securitate, care, în caz de declanşare a unui incendiu sau inundare nesancţionată cu CO2 a încăperilor protejate, anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- restabilirea viabilității sistemului deservit în termen de 24 ore, din momentul adresării, prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice defectate din contul propriu al Prestatorului;

- descrierea tuturor operaţiunilor de verificare efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.”.

Serviciile de mentenanță presupun totalitatea operațiunilor de restabilire a echipamentului și utilajului Sistemului automat de stingere cu CO2 în termen de 24 ore din momentul apelului primit de către Prestator, cu excepția reîncărcării cu agent de stingere.

Totodată, dacă prelucrarea nesancționată a S.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere) s-a produs din cauza neglijenței angajaților Prestatorului, în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică  lunară, încărcarea cu agent de stingere se va efectua din contul Prestatorului serviciilor respective.