SARCINĂ TEHNICĂ

PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUȚIE

INSTALAȚIEI AUTOMATE DE STINGERE ȘI SEMNALIZARE A INCENDIULUI ÎN CADRUL CENTRULUI DE DATE AL IP STISC

| - DATE GENERALE |  |
| --- | --- |
| - Denumirea obiectivului | Centrul de Date al IP Serviciul Telecomunicației și Securitate Cibernetică, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1 |
| - Temeiul pentru proiectare | Modernizarea Instalației Automate de Stingere și Semnalizare a Incendiului (IASSI), instalația existentă este moral învechită |
| - Nivel de acces în cadrul Centrului de Date al IP STISC | Acces restricționat. Accesul este permis doar persoanelor autorizate în baza politicii de confidențialitate a Instituției, inclusiv cu semnarea prealabilă a Acordului de confidențialitate. |
| - Documentația de proiect | - Documentația de proiect va fi prezentată în 3 (trei) exemplare, pe suport de hârtie și electronic în format *.pdf; - Documentația de proiect reprezintă proprietatea IP STISC și nu poate fi multiplicată, publicată, transmisă persoanelor terțe sub nici o formă. |
| - Cerințe minime obligatorii finale | - Elaborarea proiectului de execuție; - Avizarea proiectului de execuție cu instituțiile abilitate; - Verificarea și aprobarea proiectului; - Documentația de deviz. |
| - Executarea proiectului | - Proiectul de execuție va fi elaborat conform actelor legislative și normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova; - Proiectul de execuție va fi elaborat în corespundere cu standardele internaționale aferente instalațiilor automate de stingere și semnalizare a incendiul în cadrul Centrelor de Date. |
| - Executarea lucrărilor în baza proiectului de execuție | - Lucrările de execuție vor fi efectuate fără perturbarea activității în regim normal de funcționare a Centrului de date; - Demontarea IASSI existent va fi efectuat fără afectarea funcționalității a altor zone adiacente (oficiu, depozit, etc.). |
| - Cerințe minime obligatorii față de prestator | - Prestatorul va deține autorizații în domeniile: - Instalații de automatizare; - Instalații de protecție, contra incendiului, intruziunilor din exterior; - Instalații și rețele de telecomunicație. - Prestatorul va prezenta certificate valabile de atestare tehnico-profesională; - Proiecte de execuție similare în domeniul instalațiilor automate de stingere și semnalizare a incendiul în cadrul Centrelor de Date. |
| - CERINȚE MINIME OBLIGATORII PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUȚIE |  |
| - Destinația încăperilor și suprafața | - Încăperea Centrului de Date destinată echipamentelor de comunicație, procesare, stocare, securitate cibernetică – 57m2 - Încăpere tehnică Instalație anti incendiul – 16m2 - Încăpere tehnică Sisteme de climatizare – 16m2 - Încăpere tehnică Distribuția rețele electrice – 16m2 |
| - Cerințele de bază față de IASSI încăperea Centrul de Date | - Agentul de stingere a incendiul gaz NOVEC 1230 (FK-5-1-12) capabil să stingă incendii din clasele A, B, C, dielectric ce nu afectează echipamentele electrice, netoxic, destinat Centrelor de Date; - Montarea buteliilor de gaz în încăperea tehnică destinată instalației anti incendiul; - Rezervarea cantitativă a fluidului 100%, butelia de rezervă să fie conectată în IASSI, activarea automată la declanșarea repetată; - Duze de refulare a gazului în Centrul de Date, repartizarea în coridorul cald, rece și sub podeaua falsă; - Funcționarea IASSI în regim automat 24/7, cu posibilitate de trecere în regim manuală și/sau în regim de mentenanță; - Dotarea IASSI cu surse de alimentare neîntreruptibile ce va asigura funcționalitatea în regim autonom minimum 48 ore; - Dotarea cu detectori de fum și temperatură, pe tavan sub podea falsă în Centrul de Date, încăperile tehnice și zonele cu risc sporit de incendiu; - Butoane: declanșare manuală a IASSI, oprire IASSI, etc; - Indicatori de alarmă sonori și vizuali; - Indicatori informativi în locuri vizibili de stare a IASSI, declanșare, regim normal, alertă; - Panouri informative la postul de pază și dispeceratul de pompieri; - Adaptarea/ajustarea sistemului existent de ventilare și evacuare a gazelor toxice în urma incendiului; - Centrala de comandă și control să fie dotată cu interfață de monitorizare și control de la distanță prin protocoalele SNMP v3, 80, 443, etc.; - Echipamentele și materialele utilizate să fie certificate, fabricate în statele Uniunii Europene, recunoscute pe piețele de protecție împotriva incendiilor în Centrele de Date, certificate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; - Centrala de control, indicatori informativi, documentația tehnică, marcajele vor fi în limba Română și/sau Engleză; - Materialele utilizate vor fi rezistente la foc, vor deține certificate de conformitate; - Termen de viață a IASSI pentru fluid de cel puțin 25 ani, a componentelor electrice, cablurile, conductele și duzele de refulare de cel puțin 10 ani. |
| - Cerințele de bază față de IASSI încăperile tehnice | - Dotarea panourilor de distribuție electrică și a zonelor cu risc sporit cu stingătoare de incendiul cu autoactivare, fluid de stingere gaz; - Cerințele minime necesare reflectate în punctul 2.2. sp.5-sp15. |