  - Caracteristicele tehnice a acumulatoarelor:

Tabelul 1

| Nr d/o | Caracteristicele tehnice | Parametrul solicitat | Parametrul propus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producător | -- |  |
| 2 | Tipul acumulatorului | plumb-acid, fără deservire |  |
| 3 | Conformitate cu standard | IEC 60896 |  |
| 4 | Tensiunea nominala | 12V (6 celule in bloc) |  |
| 5 | Capacitatea nominală | 35Ah (C10, 1.80 Vpc, 20°C) |  |
| 6 | Greutatea, kg | Min. 13,9 |  |
| 7 | Curentul scurt circuit, A | Min. 1140 |  |
| 8 | Tipul conectorului | M-M6-90° (amplasate pe partea lățimei) |  |
| 9 | Rezistenta interna, max. mOhm | 11.2 |  |
| 10 | Durata de viața, min ani | 15 |  |
| 11 | Certificarea | Certificat UE |  |
| 12 | Dimensiuni acumulator, mm | Lungimea – 280 Latimea – 107 Inaltimea – 189 |  |
| 13 | Termen de garanție, luni | 12 |  |
| 14 | Termenul de exploatare a BA fără schimbarea parametrilor, nu mai mică ani | 15 |  |
| 15 | Termenul de exploatare a BA, nu mai mică ani | 20 |  |
| 16 | Cantitatea, buc | 16 |  |