| # ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Uscător de aer comprimat - Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării uscătorului de aer comprimat, inclusiv montare, conform necesităţilor IMSP IMC (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |
| Nr | Denumirea bunurilor solicitate | Cant. | Unitatea de măsură | Valoarea fără TVA |  |
| 1 | Uscător de uscarea aerului comprimat Tipul uscătorului: Rece (Refrigerator) Presiune de lucru, bar: ≥14 bari Productivitate: 15000 l/min (±5%) Cu panou digital de vizualizare a temperaturii aerului de intrare + temperatura punctului de rouă Punct de rouă: +3 ° C Cădere presiune: 0,15 bar Conexiune aer comprimat, inch: 2'' (prin mufă cu filet) Tensiune de alimentare: 220-240 V / 50 Hz Dimensiune: ≤ 760х700х1100 mm Montarea se execută de către furnizor Montare filtru de magistrală la conexiunea de intrare a uscătorului Termen de garanție: minim 12 luni | 1 | buc | 200000,00 |  |

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: Graficul de livrare și instalare - în decurs de 10-20 de la solicitare.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 2; F 4.1; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 3; F4.2; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 4; Certificat/decizie de înregistrare; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 5; Certificat de atribuire a contului bancar; semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 6; Termen de garanție asupra bunurilor – minim 12 luni.; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista 93 - Tel: 022-55-96-46 - Fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea și montarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46