## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Renovarea rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca,

comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primaria Comunei Floriţoaia Veche.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Proiect de executie: Renovarea rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Conform specificatiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiet și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta tehnica conform specificatiilor tehnice și  formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Lucrările se vor efectua în baza legii calităţii nr.721 din 02.02.1996

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Conform specificatiilor tehnice si proiectului tehnic cu respectarea cerințelor normativelor în vigoare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

- Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Conform specificatiilor tehnice.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei.

16. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform Listei cantităților de lucrări

17. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Ofertantul va prezenta oferta  tehnica conform cerintelor Caietului de sracini si oferta financiara conform listei cantitatilor de lucrari.

SPECIFICATII TEHNICE

Parte componenta a Caietului de sarcini la achizitia

Renovarea rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni.

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect implimentarea proiectului “Renovarea rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni.” cu scopul: Ilumiпагеа stгazilоr principale si aucziliare. Proiectul luminotehnic vа fi realizat cu rеsресtаrеа рrеvеdеrilоr NCM C.04.02:2017 privind nivеlul si calitatea iluminatului саrе trebuie asigurat репtru diferite cai de circulatie rutiеre sau pietonale.

2.CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

2.1 Ofertantul va prezenta oferta  tehnica conform cerintelor Caietului de sracini si oferta financiara conform listei cantitatilor de lucrari.

Cerințe: Soluţiile tehnice propuse in oferta, trebuie sa fie în conformitate cu următoarele cerinţele de bază:

- indeplinirea performantelor luminotehnice si energetice conform NCM C.04.02:2017.

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

- economia de energie;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

- Propunereacorpurilor de iluminatcorespunzatoaresituatiilorîmpărțitepe clase de iluminatconformdescrierii de mai jos:

  - Situația 1-nivel de iluminat4 lx –latimeadrumului 6 m, pietris.

- Situația2-nivel de iluminat4 lx –latimeadrumului4 m, drum de tara.

- Asigurareanivelurilorluminotehnice care sa aibăvaloriegalesausuperioarecelorreglementate de standardulNCM C.04.02:2017. Ne referimaici la nivelurile de iluminatmediu, nivelurile de iluminatminim,uniformităţigenerale, etc.

- Asigurareaunuinivelminim al consumului de energieelectrica, cucondiţiaîndepliniriituturorcerinţelor de performantaluminotehnica.

4. CERINŢE TEHNICE SI  DE CALITATE

4.1Performanta luminotehnica

Corpuri de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenti (sau nou montaţi după caz), pentru obiectivele imparţite pe clase de iluminat  conform NCM C.04.02:2017:

- Drumsecundar– Situatia1 - invelispietris - nivel de iluminatmediuEmed - >4 lx : nivel de iluminatminim- Emin - > 1 lx ; nivel de iluminatmaxim-Emax - 6 lx

- Drumsecundar– Situatia2 - drum de tara–  nivel de iluminatmediuEmed - >4 lx : nivel de iluminatminim - Emin - > 1 lx ; nivel de iluminatmaxim-Emax - 6 lx

4.2 Performantaenergetica

Corpurile   de iluminat vor fi echipatecusurse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situaţie martor prezentată si detaliata in prezenta documentaţie, însa se va tine cont de urmatoarele

- Pentru nivel de iluminat 4 lx: latimea 6 m,Puterea instalata – maximum 20 W;

- Pentru nivel de iluminat 4 lx: latimea 4 m, Puterea instalata – maximum 15 W.

4.3 Date de calcul luminotehnic pentru Dialux

Geometria cailor de circulatie pentru calcule luminotehnice in Dialux este descrisa mai jos:

| № | Parametridefiniti | Situatia 1 | Situatia 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | 4 lx | 4 lx |
| 2 | Tipulcorpului LED | TIP 1 | TIP 2 |
| 3 | Montare | unilateral | unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 2 | 1 |
| 5 | LățimeaCarosabil, m | 6 | 4 |
| 6 | Distanțadintrestâlpi, m | 40 | 38 |
| 7 | Retragereastalpului, m | 1.5 | 2 |
| 8 | Înălțimeade montare | 6.5 | 6.5 |
| 9 | Lungimeabraț | 0,5-1 | 0,5-1 |
| 10 | Unghi de înclinarebraț/ corp de iluminat | < 15o | < 15o |
| 11 | Tip carosabil | Asfalt/pietris | Farainvelis |
| 12 | Factor de menținerepentru calcule luminotehnice | 0,85 | 0,85 |

Tabelul rezultatelor de calcul pentru Situatia 1

| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii calculati |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de iluminat | 4 lx | Clasa de iluminat | 4 lx |
| Iluminare medie Emed [lx] | >4 | Iluminare medie Emed [lx] |  |
| Iluminare minima Emin [lx] | >1 | Iluminare minima Emin [lx] |  |
| Iluminare maxima Emax [lx] | <6 | Iluminare maxima Emax [lx] |  |
| Creștere prag Ti | < 30 | Creștere prag Ti |  |

Tabelul rezultatelor de calculpentru Situatia 2

| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii calculati |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de iluminat | 4 lx | Clasa de iluminat | 4 lx |
| Iluminare medie Emed [lx] | >4 | Iluminare medie Emed [lx] |  |
| Iluminare minima Emin [lx] | >1 | Iluminare minima Emin [lx] |  |
| Iluminare maxima Emax [lx] | <6 | Iluminare maxima Emax [lx] |  |
| Creștere prag Ti | < 30 | Creștere prag Ti |  |

4.4 Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED

Produsele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor prezentate.

Tipul aparatelor de iluminat si marca producătorului din oferta trebuie sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producătorul  pentru care s-au prezentat atestatele, si cu cele folosite in calcule luminotehnice.

Specificatii tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED, folosite pentru  iluminatul exterior al zonelor carosabile şi pietonale.

- Grad de protecție minim IP 66

- Rezistență la impact minim IK 08, pentruîntregaparatul de iluminat

Carcasa realizată din aluminiu, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionata astfel încât sa aibă si rolul de radiator pasiv pentru sursele LED.

- Distribuția luminoasă va fi de tip stradal

- Durata de viața minim 100000 ore cu păstrarea a minim 70% din fluxul luminos inițial

- Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

- Sistemul de fixare al aparatelor va fi pentru montaj pe braţ

- Balastul electronic - compatibil cu tipul sursei de lumina utilizată

- Factorul de putere 0,9

- Protecţie împotriva electrocutării  Clasă I

- Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de iluminat având temperatura de culoare 4000K

- Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius

- Protecție la supratensiuni si descărcări atmosferice de minim 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în corpul de iluminat. Nu se accepta protectii integrate in balastul electronic; corpul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

- Garanție producător minim 5 ani.

4.5 Cerinţe impuse  pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

in calculele luminotehnice se vor folosi datele de calcul pentru fiecare tip de strada asa cu este indicat in pct.4.3.

calculele luminotehnice se vor efectua in programul de calcul Dialux Evo si vor contine:

- pagina titlu;

- cuprins;

- date tehnice privind productul;

- Rezumat pentru fiecare strada

4.6 Documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

Performanta luminotehnica

- Raport de calcule luminotehnice din Dialux, in original

- Pentru verificarea calculelor luminotehnice ofertantul va prezenta fisierele electronice a corpurilor de iluminat in format « ies », confimate prin raport de incercari fotometrice.

- Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

Daca un parametru luminotenic al unei situaţii nu este îndeplinit, sau fisierul electronic nu este confirmat oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

Corpuri de iluminat

- Fisa tehnica/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana

- Certificat ENEC sau CERTIFICAT ECHIVALENT pentru fiecare tip de corp de iluminat.

Cei care nu pot proba astfel calitatea produselor vor pune la dispoziție teste de laborator de terță parte, relevante: IP, IK, IMC, masurari electrice.

- Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598

- Sau Certificat de conformitate emis de un organism terț acreditat, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde:SM EN 60598-1:2016/A1:2018, SM EN 60598-1:2016/A1:2018(conf. Lege 235/2011)

- Certificat de garanţie de la producator.

- Test  termic pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut, cu confirmarea duratei de viata a sursei de lumina.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

Cerintetehnicereferitoare la consolele de susținere:

- Material: ţeavă de oţelvopsită, avânddiametru minim Ø 42 mm pentruaparate de iluminat cu greutăţimaimicisauegale cu 7 kg şi minim Ø 60 mm pentrugreutăţimaimari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: înfuncţie de geometriastrăzii, lungimeaminimă a braţuluipeorizontală 500 mm; lungimeamaximă nu vadepăşi 1/4 din înălţimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: înfuncţie de soluţiaaleasădar nu maimari de 15° faţă de planulorizontal;

- Prindereabraţelorpestâlpi se va face înbrăţăripereche.

Cerinţetehnicepentrucablu:

- Conductor torsadat conform proiectului;

- Fisatehnica;

- Certificat de conformitate;

Cerintetehnicereferitoare la echipamentul de evidențăaenergieielectrice:

- Caracteristiciletehnice ale echipamentul de măsurare, ceva fi instalat, trebuiesăcorespundăprevederilorRegulamentuluiprivindmăsurareaenergieielectriceînscopuricomerciale (Hotărârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010) MonitorulOficialnr. 214-220/765 din 05.11.2010).

- Echipamentul de măsuraretrebuiesă fie verificatmetrologicşisădeţinăbuletinul de verificaremetrologicăvalabilpentrutermenulstabilitînconformitate cu ListaOficială a mijloacelor de măsurareşi a măsurărilorsupusecontroluluimetrologic legal, aprobatăprinHotărârea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legeametrologiei nr.19 din 4 martie 2016, şinumaiînlaboratoarelemetrologiceautorizate;

- Echipamentul de măsuraretrebuiesă fie instalatînaşa mod încât, furnizorulsăaibăacces liber 24/24 pentru a citiindicaţiileînorice moment;

- Echipamentul de măsuraretrebuiesă fie instalat conform Normelor de amenajare a instalaţiilorelectrice. Este obligatorieasigurareaprotecţieiechipamentului de măsurare contra deteriorăriişi a vibraţiilor, precumşiexcludereaaccesului liber al persoanelorterţe la echipamentul de măsurare.

Cerintetehnicereferitoare la panourile de evidențăîn care esteinstalatechipamentul de evidență a energieielectrice:

- Panou de evidențăîn care esteinstalatechipamentului de evidențătrebuiesă fie dotat cu douăuşi, cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm.

- Uşainterioarăsădispună de fereastrăpentrucitireaindicaţiilorcontorului electric şiorificiipentruaplicareasigiliilor.

- Panou de evidențăîn care esteinstalatechipamentului de evidențănecesarsă fie din oţel cu protecţieanticorozivăprinzincare la caldşiaplicareavopselei cu grad de protecţie contra impactuluimecanic IK10, gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.

Cerintetehnicereferitoare la aparatele de comutaresiprotecție:

- Aparatele de comutareșiprotecțietrebuiesăcorespundăcondițiilor de funcționareatâtînregim nominal, câtșiînregim de scurtcircuit, supratensiune.

- Posibilitatea de montarepe bara DIN;

- Clasa de izolare a echipamentuluisăcorespundătensiuniinominale din rețeauaelectrică;

- Întreruptoarele de acționaresă fie dotate cu indicatoareprivindpozițiileconectateșideconectate (indicator de semalizare a stăriiîntreruptoruluianclanșat/roșu, declanșat/verde);

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziţie publica.