Date generale

La ziua de azi S.A. „Apă-Canal Chişinău” are la balanţă o lungime de                 1935280 m reţele de apeduct şi 1116829,6 m reţele de canalizare cu diferit termen de exploatare şi cu o diversitate de diametre.

Reţelele de apeduct sunt construite din oţel, fontă, PE negru, beton-armat, azbo-ciment, HDPE, Fontă ductilă, PE100 şi PE80.

Pentru renovarea rețelelor de apeduct cu diametrul de la D-25 până la 250 mm se vor utiliza țevi din polietilenă PE100 PN10-PN16 şi pentru diametrul mai mare de D-300 mm inclusiv se vor utiliza țevi și piese fasonate din fontă ductilă cu strat de protecție zincat PN 10-16 unite cu mufe şi garnituri de cauciuc. Unghiurile şi traversările de sub carosabile şi în tuburi de protecție vor fi cu mufe zăvorâte.

Țevile din polietilenă obligatoriu vor fi montate pe un pat de nisip de 100 mm şi astupate cu nisip deasupra țevii h-300 mm.

Hidranții anti-incendiari vor fi adoptați în conformitate cu cerințele „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale” din mun. Chişinău, cu amplasarea indicatoarelor respective.

Reţelele de canalizare sunt construite din oţel, fontă, PE negru, beton-armat, azbo-ciment, Ceramica, PVC, HDPE, Fontă, PP şi PE100.

Pentru renovarea rețelelor de canalizare menajer-fecaloide vor fi adoptate ţevi din PVC de la D-110 mm până la D-450 mm minim SN 4 SDR 41 şi ţevi din polipropilenă PP corugată cu diametru mai mare de D-500 mm cu rigiditatea SN 8. 	Ţevile vor fi montate obligator pe un pat de nisip de 100 mm şi astupate cu nisip deasupra ţevii h-300 mm, cu compactarea ulterioară în straturi. Cu respectarea cerințelor de pozare propuse de producător.

Căminele de apă se executa  din elemente prefabricate din beton armat conform proiectului tip 901-09-11.84 (album II), căminele de canalizare se vor executa, conform proiectului tip 902-09-22.84 (album II), luând în considerare construcția în zona seismică (album VI ). Cu montarea obligatorie a scărilor anticorosive şi a capacelor corespunzător amplasării traseului (gazon, trotuar, carosabil). Căminele vor fi  hidroizolate pe exterior şi la îmbinările inelelor cu bitum.

Sub conducte şi cămine de compactat patul, până la densitatea solului uscat nu mai puțin de γ=1,65 tf/m³, astuparea tranșeului, se efectuează în straturi cu grosimea nu mai mare de 20-30 cm.

La etapa de execuție a lucrărilor este necesar de prevăzut asigurarea circulației pietonilor și a transportului rutier. Antreprenorul este obligat să afișeze panoul informativ de construcție a obiectivului şi să organizeze circulația transportului public cu amplasarea semnelor de circulație rutieră conform schemei coordonate cu INP.

Organizarea șantierului de construcție, a sectoarelor de lucru și a locurilor de muncă trebuie să corespundă cerințelor normative în construcție din Republica Moldova şi să asigure protecția muncii lucrătorilor pentru toată perioada de execuție ale lucrării.

După executarea lucrărilor de prevăzut restabilirea carosabilului, trotuarelor și a spațiile verzi cu amenajarea terenurilor deteriorate.

Pentru executarea lucrărilor se preconizează a fi atribuite contracte subsecvente de antrepriză în limita a 50 mii lei până la 800 mii lei.