CAIET DE SARCINI

Cerințe tehnice minime obligatorii pentru

Schimbarea acumulatorilor uzați în sursele de alimentare neîntreruptibile

Anexa

| Nr. | Specificația tehnică deplină solicitată | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Modul BATTERY MODUL fără acumulatori Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kVA Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, integrarea cu UPS. | 4 buc |
|  | Acumulatori compatibili cu UPS Liebert APM 30-150kVA, Timp de viață min 8 ani la temperatura 25 oC, 12V, capacitatea nominală nu mai mică de 34 Wt, rezistența internă nu mai mare de 18mΩ, curentul de scurt circuit intre 360-380A, curentul maxim de încărcare 3.5A, conectori Faston Tab 250, curentul de descărcare pentru 15min minim 18A, puterea de descărcare pentru 15min min 210Wt, greutatea nu mai mică 2,65kg. Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, integrarea cu UPS. | 600 buc |
| Condiții de livrare | - Echipamentele livrate nu vor depăși un ani de la data producerii până la data livrării. - Echipamentele livrate vor fi noi și nu for fi recondiționate. - Livrarea echipamentelor la adresa Beneficiarului, cu montare/instalare/conectare/punerea în funcțiune conform cerințelor beneficiarului și a producătorului; - Asigurarea cu materiale și accesorii necesare pentru montare/instalare/conectare; - Montarea/instalarea/conectarea echipamentului va fi executată de către ingineri certificați în domeniul; - La procesul de montare/instalare/conectare vor fi respectate actele normative în domeniul securității în muncă și anti incendiul; - Punerea în funcțiune a echipamentului; - Lucrările de montare/instalare/conectare vor fi executate în regim online a Centrului de Date, fără afectarea/deconectarea/sistarea infrastructurilor inginerești și a infrastructurilor TIC. |  |
| Condiții de garanție | - Perioada de garanție a echipamentelor trebuie să fie minimum 24 luni, care include reparația/înlocuirea componentelor defecte; - În perioada de garanție se obligă să asigure asistență tehnică în cel mai scurt timp pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, dar termenul acesta nu poate depăși 4 ore; - La solicitarea Beneficiarului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor fi executate și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare; - În perioada de garanție se obligă înlocuirea componentelor defecte în cel mult 36 ore de la stabilirea acestea. |  |
| Cerințe față de ofertant | - Distribuitor autorizat din partea producătorului pe teritoriul Republicii Moldova; - Dovadă de realizare a proiectelor cu echipament similar; - Personal certificat și autorizat de producător pentru instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, deservirea, reparația echipamentelor similare. |  |