| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția reagenților chimici necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic de presiune medie, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii | LOTUL 1 - Achiziția reagenților chimici necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic de presiune medie. |  |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr.100-37-8 / CAS nr. 110-91-8 CAS nr. 108-91-8 / CAS nr. 7173-62-8 Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschisă Densitatea la 20ºC , g/cm ³- 0,96 – 1,10 pH-ul reagentului concentrat nu mai puțin de 13,0 sau pH-ul soluției de 1 %, nu mai puțin de 11,0 Solubilitatea în apă - Solubil Conținutul sumar al aminelor cu rol de neutralizare* alcătuit din: dietilaminoetanol și / sau morfolina și ciclohexilamina , % 35,0 – 40,0 Conținutul aminelor peliculogene alcătuit din: (Z) N 9 - octadecenilpropan 1,3 - diamină sau o altă amină peliculogenă cu formula chimică R-[NH-(CH2)3]n-NH2, unde R- catenă alifatică formată din min. C12 - C18, % - 2,5 – 5,0 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________