CAIET de SARCINI

privind efectuarea mentenaței la stația de oxigen

| Nr. d/o | Denumirea utilajului din cadrul stație cu indicarea producătorului | Lucrările necesare de efectuat și piesele de schimb necesare de fi schimbate | Numărul de unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de oxigen Model POC 8300-MED, Inmatec (Germania) | Schimbare elemente filtrante: - IPE123SMA de 0,01 micro - IPE123CA de carbon activ - IPE78FF3 de 3 micro - P-SRFO 04/20 filtru steril. Verificare: - Tensiune de alimentare (V) - Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) - Rezistența conductorului de protecție (Ω) - Curent de scurgere la pământ (µA) - Curent de scurgere prin carcasă (µA) - Curent de scurgere la pacient (µA) - **Recomandat ≤ 10 µA (Tip CF) - **Recomandat ≤ 100 µA (Tip B, BF) - Testatarea funcționării purjelor de condens - Testatarea valvelor de siguranță și de sens - Verificarea funcționării valvelor solenoid - Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare - Verificarea funcționării presostatelor - Verificarea funcționării panoului tactil - Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare - Curățare și remediere defecțiuni - Panou tactil: număr de serie / versiune software - Număr ore de funcționare - Interval de întreținere programat. | 1 |
| 2 | Compresor de aer Model ASD40/12 bar, Kaeser (Germania) | KIT C (la solicitare): - -Plase filtrante 2 - -Filtru de Ulei 1 - -Filtru de aer 1 - -Filtru separator 1 - -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Kit Intretinere supapa retinere - -Kit intretinere supapa admisie - -Kit intretinere supapa comanda aerisire - -Kit intretinere supapa termostatica - -Kit intretinere supapa golire - -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 Alte Lucrari: - -Gresarea rulmentilor - -Verificarea cuplajului elastic - -Verificarea scurgerilor de ulei - -verificarea termostatului electronic ETC - -curatarea compresorului si radiatorului - -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. - -Resetarea orelor de mentenanta - -Verificarea si resetarea SIGMA Control - -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in | 1 |
| 3 | Uscator de Aer Model Secotecc, Kaeser (Germania) | Masina curatata: - Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. - Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. - Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. - Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. | 1 |
| 4 | Reparatie bloc calculator Generator de Oxigen | - Schimbare transformatori | 1 |
| 5 | Rezervor de Aer 1000L Galvanizat, Kaeser (Germania) | - Verificare Scurgeri | 1 |
| 6 | Rezervor de Oxigen 1000L, Inmatec (Germania) | - Verificare Scurgeri | 1 |
| 7 | Panou electric | - Verificare Panou electric | 1 |
| 8 | Oxygen Analyser, Model SenzTx pentru statia de oxigen ASD 40 | - Putere: 24VDC Ieșire: Analogic 4-20mA Comunicații: RS485 Cablu de comunicație: 1 metru Domeniu de măsurare: 0-96% Tehnologie senzor: Zirconiu, producător Inmatec (Germania). | 1 |
| 9 | Oxygen Analyser, Model SenzTx pentru statia de oxigen ASD 60 | - Putere: 24VDC Ieșire: Analogic 4-20mA Comunicații: RS485 Cablu de comunicație: 1 metru Domeniu de măsurare: 0-96% Tehnologie senzor: Zirconiu, producător Inmatec (Germania).. | 1 |
| 10 | Cuplaj elastic pentru ASD 60 | - Cuplaj elastic pentru ASD 60, producător Kaeser (Germania) | 1 |
| 11 | Cuplaj elastic pentru ASD 40 | - Cuplaj elastic pentru ASD 60, producător Kaeser (Germania) | 1 |

Președintele grupului de lucru

Director a IMSP Spitalul raional Edineț                                               Viorel CIOCLEA