|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1594617803847 din 24 iul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri Sistem de pregătire apă purificată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42912330-4 |  |  |  | Sistem de pregătire apă purificată |  |  |  | Destinație: pregătirea apei purificate prin osmoza inversă în procesul de producere a preprataelor biomedicale din sânge. 1) Sistem de pregătire apă purificată a) tip industrial; b)cu osmoza inversă; c) cu debit 500/600 litri pe oră la temperatura apei de 150C -250C și un coeficient de rejectie >97%; d) prin aplicarea procesului de filtrare printr-o membrana semipermeabilă, care separă minerale nedorite de apă în cazul în care metodele de filtrare clasice sunt insuficiente; 2) Conductivitate: va asigura producerea apei cu o conductivitate sub 3% din conductivitatea apei de alimentare; 3) Detector de conductivitate a permiatului prezent (asigurat); 4) Releu de presiune înaltă și joasă prezent (asigurat); 5) Supape electromagnetice prezente (asigurate); 6) Manometre de vizualizare a presiunii la diferite etape prezente (asigurate); 7) Pompa de presiune înaltă prezentă (asigurată); 8) Membrane de osmoza inversă prezente (asigurate) minim 2 (două) unități; 9) Filtre mecanice prezente (asigurate) minim 3 (trei) trepte; 10) Sistem prealabil de filtrare mecanică și schimbător de ioni corespunzător cu osmoza oferită prezent (asigurat) cu 1(una) unitate; Sursa de alimentare: 220/380V 50Hz -Prezentarea obligatorie a certificatelor autorizate de producător: -ISO13485; ISO 9001:2000, CE pentru producător sau normelor naţionale de producere; -seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric -protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru) - Conform standardelor internationale IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220 /380V 50Hz - Anul de producere: 2020 - Paşaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului şi instrucţiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei şi numărului dispozitivului, prezentat la livrare în original şi limba de stat, autentificată de biroul de traduceri. - Termen de garanţie: 36 luni din momentul punerii în exploatare a dispozitivului - Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câştigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării - Instruirea personalului: asigurat de participantul câştigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării - Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câştigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare. |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |