ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea: Serviciilor  de deservire tehnică a cazangeriei

# prin procedura de achiziție:  Valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.

- Numărul de telefon:  022 820 -221, 060807780.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: valentina.ursu@parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

| Nr. d/o | Denumirea serviciului solicitat |
| --- | --- |
|  | CPV- 71356200-0 anul instalării echipamentului -1999 |
| 1. | - Cazan Viessmann Paromat Simplex PS 1750 Deservirea tehnică: 1. Examinarea externă a utilajului. 2. Verificarea ermetizării uşilor de furnal. 3. Verificarea densităţii conexiunilor de flanşe şi ermetizării tuburilor cufundate 4. Verificarea integrităţii carcasei exterioare ale cazanului. Reparaţia curentă: 1. Curăţarea suprafeţelor de încălzire ale camerei de ardere de la contaminare. 2. Verificarea şi curăţirea turbulizatoarelor. 3. Verificarea şi restabilirea izolării termice a uşii cazanului, a flanşei arzătorului şi a uşii pentru curăţarea cazanului 4. Verificarea şi restabilirea comprimărilor a uşilor. 5. Curăţarea sticlei de privire din uşa cazanului. Verificarea ermetizării a comprimărilor şi a furtunului de conectare. 6. Verificarea şi după necesitate restabilirea elementelor termoizolante a carcasei cazanului. 7.Curățarea cu substanțe chimice(3buc) 8. Reparație și întreținere GRU 9. Repararea și prevenirea pompelor de impuls Grundfos (3buc) |
| 2. | II.Arzător binar Wieshaupt GL 8/1-10 Deservirea tehnică: - Examinarea externă a utilajului. - Controlul stării conductei de combustibil şi a conductei de gaz. - Controlul vizual al calităţii arderii de combustibil. - Controlul calităţii de ardere a combustibilului cu analizatorul de gaz (1 la fiecare 2 luni) - Curăţirea filtrelor de combustibil lichid (1 la fiecare 2 luni) - Curăţirea filtrului de gaz (1 la fiecare 6 luni) - Controlul funcţionării pompei de combustibil, măsurarea presiunii (1 la fiecare 2 luni) - Controlul funcţionării regulatorului presiunei de gaz. Reparaţia curentă: - Controlul stării electrozilor de aprindere - Controlul stării ingectoarelor de combustibil lichid - Controlul stării orificiilor de evacuare a gazelor - Controlul stării turbionilor de aer - Controlul stării supapelor electromagnetice de combustibil lichid - Controlul stării supapelor rampei de alimentare cu gaz. - Înlocuirea rulmenților pe motorul duzei |
| 3. | - Automatica de siguranţă şi de reglare Dekamatik M1 Deservirea tehnică: - Controlul starii echipamentului de monitorizare şi a elementelor de securitate. - Controlul stării programei blocului de comandă 3.Controlul conexării ermetice între senzor şi echipament de monitorizare Reparaţia curentă: - Controlul limitelor de reglare şi acţionarea elementelor de protecţie şi de alarmă - Senzorul disponibilităţii apei din cazan - Senzorul de presiunea maximă a apei din cazan - Senzorul de presiune minimă a apei din cazan - Controlul declanşării senzorului de verificare a arderii - Senzorul de presiune minimă a aerului - Senzorul de presiune minimă a gazului - Sistema de verificare a densităţii de închidere a suparelor electromagnetice de gaze - Programatorul dirijării procesului de aprindere a arzătorului - Supapă de siguranţă a excesului de presiunea a apei în cazan |
| 4. | - Vas de expansiune cu membrană Deservirea tehnică: 1. Verificarea densităţii conexiunilor de flanşe 2. Controlul excesul de presiune în vasul în comparaţie cu presiunea static a sistemei de încălzire. |
| 5. | - Sistema de pregătire a apei Deservirea tehnică: - Verificarea stării tehnice a blocului ХВО privind corespunderea cu instrucţiunile producătorului. |

Condiţii suplimentare:

1. Deservirea tehnică a echipamentului termotehnic se efectuiază o dată  în lună.

2. Reparaţia curentă a echipamentului se efectuiază  o dată în an, pe parcursul perioadei primăvară - vară.

3. Existenţa echipamentului (testat) pentru efectuarea măsurărilor şi testărilor necesare pentru întocmirea hărţii de regim a cazanelor.

4.  Lucrările de deservire a echipamentului efectuate înainte de a începe sezonul de încălzire, se confirma prin îndeplinirea actelor în forma stabilită pentru prezentarea către inspecţia principală de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industrial periculoase.

5. Căştigătorul concursului poartă răspundere pentru lucrul cazangeriei în regim non-stop pe perioada executării contractului (să fie numită o persoană de contact, responsabilă pentru soluționarea urgentă a problemelor apărute, înstrăinarea defectelor apărute în funcționarea centralei termice  în maxim 2 ore de la înștiințarea primită de la Secretariatul Parlamentului).

2.Termenul şi condiţiile de prestarea a serviciilor:

|  | DIAGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | efectuării deservirei tehnice (DT) şi reparaţiei curente (RC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a utilajului termo-tehnic în cazangeria Parlamentului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr. | DENUMIREA ECHIPAMENTULUI | LUNILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Cazan Viessmann paromat Simplex PS 175 nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10 cazan nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Automatica de siguranţă Dekamatik M1 cazan nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Cazan Viessmann paromat Simplex PS 175 nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10 cazan nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Automatica de siguranţă Dekamatik M1 cazan nr.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Cazan Viessmann paromat Simplex PS 175 nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10 cazan nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Automatica de siguranţă Dekamatik M1 cazan nr.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Vas de expansiune cu membrană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sistema de pregătire a apei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Curățarea cu substanțe chimice |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| X | - reparaţia curentă se efectuiază 1 în an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - deservirea tennică se efectuiază 1 în lună |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pentru toate loturile separat

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Semnat electronic | Obilatoriu |

Condiții suplimentare: Operatorul economic câștigător va prezenta următoarele documente:

- Copia Certificatului de înregistrare

- Aviz tehnic

- Documente ce confirmă experienţa în deservirea cazanului şi echipamentului analogic (minim 3 ani).

d) Demers privind corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale la reglare și deservire tehnică a utilajului gaze și sistemelor de distribuție gaze cu presiune gazelor pînă la 0,3 MPa  (eliberat Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase).

e) Personal autorizat (permis de exercitare) pentru desfășurarea activității reglare tehnologică și deservirea tehnică instalațiilor tehnice a sistemelor de distribuție gaze cu Presiune pîna la 0,3 MPa

f) Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate     activităților legate de circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, pe lot.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informașia o găciți în  SIA RSAP.

- -     pe: Informașia o găciți în  SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor:   SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin  SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  23.01.2020

- Alte informații relevante: Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100 % după livrarea Bunurilor și verificării acestora corespunderii calității, în termen de 30 zile de la recepționarea documentelor de însoțire.

Conducătorul grupului de lucru:                     ______________________________

L.Ș.