| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Serviciilor de reparație a centralelor termice (Repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de reparație a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANSP (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A) |  |  |  | Cazan TNP 760 Strebel 750 kW - Lucrări de reparație, conectarea cazanelor la reţea. |  |  |  |  |
| CSP Chișinău (mun. Chișinău, str. Hașdeu, 49) |  |  |  | Cazan Erensan 290 kW - Schimbarea ventilatorului arzătorului. |  |  |  |  |
| CSP Chișinău (r-ul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) |  |  |  | Cazan Vitodens 050 33 kW -Schimbarea supapei de închidere. -Asigurarea furtunului de condens fără a se înclina în sus. |  |  |  |  |
| CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă, 3) |  |  |  | Cazan Vitodens 050 24 kW -Montarea unui cazan adăugător suprafaţa clădirii aprox 400m2). Este necesar de un vas de expansiune(251) adaugător pentru compensarea fluctuaţiilor de presiune a agentului termic. |  |  |  |  |
| CSP Bălți (r-ul Glodeni, str. Suveranității, 18) |  |  |  | Cazan Beretta Power Max 110 kW -Coşul de fum este confecţionat individual și nu are plasa la intrare. Este nevoie sa fie acoperita cu o plasa contra păsărilor. |  |  |  |  |
| CSP Bălți (r-ul Sîngerei, str. N. Testemițeanu, 13) |  |  |  | Cazan Florida 24 kWt -Sunt defecte – 2 buc, este necesar schimbarea țevii . |  |  |  |  |
| CSP Cahul (r-ul Cahul, str. Republicii, 20 ) |  |  |  | Cazan Thermona 50 kW -Lucrări de reparație, cazanele sunt deconectate de la rețea. |  |  |  |  |
| CSP Cahul ( r-ul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) |  |  |  | Cazan Ferolli vni 35 kW - Este defectată placa electronică (eroare de program), cazanul tehnic învechit în rezultatul exploatării îndelungate- necesita înlocuire. |  |  |  |  |
| CSP Căușeni ( r-ul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16) |  |  |  | Cazan Maior Eco-32-4E-32kWmona Duo 50 kW -1 cazan Vision 24kW, este defect robinet umplere cazan, necesita înlocuire. |  |  |  |  |
| CSP Orhei (r-ul Orhei, str. Negruzzi, 78) |  |  |  | Cazan Reilo Condexa 90kWt - La cazan Nova Florida este defect filtru agent termic, necesită înlocuire. |  |  |  |  |
| CSP Orhei (r-ul Rezin, str. Sciuseva, 2-A) |  |  |  | Cazan Rielo Condexa 90 kW Cazan Sime 75k Wt - Panoul electric este învechit< Necesită înlocuire. Ţeava de condens trebuie prefăcută ca să nu iasă afară. |  |  |  |  |
| CSP Orhei (or. Șoldănești, str. Păcii, 13) |  |  |  | Cazan Thermona 45 kW - Este necesar de înlocuit schimbătorul de căldură la ambele cazane, la unul din cazane sunt defecte si necesita înlocuire: senzorul de circulație agent termic, un ventilator al turbinei cazanului și o pompă de circulație a grupei hidraulice a cazanului. |  |  |  |  |
| CSP Orhei (r-ul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4) |  |  |  | Cazan Reilo Condexa 90kW -Necesită montare robinet la vasul de expansiune și filtre agent termic. |  |  |  |  |
| CSP Soroca (r-ul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42) |  |  |  | Cazan Beretta 35 kW - Nu funcţionează analizorul scurgeri de gaze și clapeta închidere gaze, necesită înlocuire, conducta de gaza este din două conducte flexibile interconectate, necesită înlocuire. |  |  |  |  |
| CSP Soroca (r-ul Florești, bd. Victoriei, 64 a) |  |  |  | Cazan Beretta 35 kW -Nu se încălzește jumătate de clădire e necesar de verificat rețeaua de calorifere, țevi, la necesitate de făcut schimbări ale rețelei sau a pompelor de circulație. |  |  |  |  |
| CSP Edineț (r-ul. Dondușeni, str. Păcii, 5) |  |  |  | Cazan Solaris 50 kW -Analizorul de gaze este defect, necesită înlocuire. |  |  |  |  |
| CSP Ungheni (r-ul Ungheni, str. Cosmescu 5 ) |  |  |  | Cazan Bereta 90kWt - Nu este conectat, robinetul de gaze e plombat. |  |  |  |  |
| CSP Hîncești (r-ul Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2) |  |  |  | Cazan Bereta 90kWt - Necesita decalcarea schimbătorului de căldură, 2 cazane sunt defecte, sistema are scurgeri de agent termic. Se recomanda montarea unui cazan adăugător (la moment sunt 3 cazan 2 din ele nefunctionale deconectate de la reţea) |  |  |  |  |
| CSP Hîncești (r-ul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27) |  |  |  | Cazan Airfel 40 kWt - Este defect reductorul de gaz al cazanului, necesita înlocuire. |  |  |  |  |
| CSP Cahul (r-ul Taraclia, str. Mira, 1) |  |  |  | Cazan Sauner Duval-24 kWt -Schimbarea țevilor agentului termic la cazane. |  |  |  |  |
| CSP Soroca (or. Drochia, str. S.Laco, 9) |  |  |  | Cazan Digifel Premic CPI-40 SP-40kWt -Înlocuirea traseului și eliminarea condensatului fără înclinarea în sus. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Serviciilor de reparație a centralelor termice (Repetat). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1 Servicii de reparație a centralelor termice. 50720000-8; ANSP (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A); Buc; 2. 50720000-8; CSP Chișinău (mun. Chișinău, str. Hașdeu, 49); Buc; 2. 50720000-8; CSP Chișinău (r-ul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19); Buc; 1. 50720000-8; CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă, 3); Buc; 1. 50720000-8; CSP Bălți (r-ul Glodeni, str. Suveranității, 18); Buc; 1. 50720000-8; CSP Bălți (r-ul Sîngerei, str. N. Testemițeanu, 13); Buc; 1. 50720000-8; CSP Cahul (r-ul Cahul, str. Republicii, 20 ); Buc; 1. 50720000-8; CSP Cahul ( r-ul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3); Buc; 1. 50720000-8; CSP Căușeni ( r-ul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16); Buc; 2. 50720000-8; CSP Orhei (r-ul Orhei, str. Negruzzi, 78); Buc; 1. 50720000-8; CSP Orhei (r-ul Rezin, str. Sciuseva, 2-A); Buc; 1. 50720000-8; CSP Orhei (or. Șoldănești, str. Păcii, 13); Buc; 2. 50720000-8; CSP Orhei (r-ul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4); Buc; 1. 50720000-8; CSP Soroca (r-ul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42); Buc; 2. 50720000-8; CSP Soroca (r-ul Florești, bd. Victoriei, 64 a); Buc; 1. 50720000-8; CSP Edineț (r-ul. Dondușeni, str. Păcii, 5); Buc; 1. 50720000-8; CSP Ungheni (r-ul Ungheni, str. Cosmescu 5 ); Buc; 1. 50720000-8; CSP Hîncești (r-ul Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2); Buc; 1. 50720000-8; CSP Hîncești (r-ul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27); Buc; 1. 50720000-8; CSP Cahul (r-ul Taraclia, str. Mira, 1); Buc; 1. 50720000-8; CSP Soroca (or. Drochia, str. S.Laco, 9); Buc; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |