CAIET DE SARCINI

Modernizarea sistemului de răcire pentru Rezonanță Magnetică

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnico-economică.

Caietul de sarcini conține sarcini specifice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici  referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea

Cerințele din prezentul Caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Pe parcursul evaluării ofertelor prezentate, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale documentației prezentate de ofertanți, legate de oferta prezentată.

Denumirea achiziției

Modernizarea sistemului de răcire pentru Rezonanță Magnetică.

Valoarea estimată a achiziției este 320 mii cu TVA.

SPECIFICAȚII ȘI CERINȚE GENERALE

Participanții la licitație se vor prezenta până la depunerea ofertelor pentru a lua cunoștință cu spațiul unde este amplasat sistemul existent de răcire și spațiul preconizat pentru echipamentele noi.

Furnizorul va asigura livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și instruirea personalului care va utiliza respectivul sistem de răcire la sediul indicat de beneficiar.

Perioada de garanție completă minim 24 luni de la punerea în funcțiune a Sistemului de Răcire instalat.

Termenul de intervenție la solicitare în perioada de garanție – maxim 36 de ore de la solicitarea telefonică sau scrisă.

Beneficiarul va asigura:

- tabloul electric general de alimentare pentru panourile ofertate;

- spațiu necesar pentru montarea instalațiilor, inclusiv platforma pentru montaj.

- cablul de alimentare pentru fiecare panou separat, și protecție automată pentru acestea.

SPECIFICAȚII ȘI CARACTERISTICI TEHNICE (minime)

Modernizarea Sistemului de Răcire pentru Rezonanța Magnetică va include instalarea unui nou Sistem de Răcire în spațiul preconizat și va permite beneficiarului să utilizeze în caz de necesitate și chiller-ul existent din instituție.

COMPONENTELE MINIME PENTRU SISTEMUL DE RĂCIRE:

1. CHILLER:

- Compresor oscilant controlat de inverter.

- Agent frigorific utilizat R-32. Agentul frigorific R-32 permite impact redus asupra mediului și cu 30% mai puțină încărcătură de agent frigorific necesar.

- Domeniu de aplicare partea aer de răcire minim + 10°C până la + 42°C.

- Domeniu de aplicare partea cu apă de răcire minim + 5°C până la + 22°C.

- Design compact cu kit hidraulic încorporat: nu este necesar rezervor tampon, pompă standard acționată cu invertor, vas de expansiune, senzor de debit principal inclus.

- Instalare și întreținere ușoară.

- Telecomandă (unitate interioară) separată pentru instalare în interior cu posibilitate de conexiune la rețeaua WLAN.

- Sistem online ce permite controlul, setarea și detectarea defecțiunilor.

2. DRY COOLER:

- Capacitate termică mai mare de 16kW.

- Temperatura aerului exterior +10.

- Temperatura de ieșire din utilaj + 11,50.

- Temperatura de intrare in utilaj +16.

- Fluid de calcul: etilen glicol 35%.

- Debitul fluidului 3,72 m3/h.

- Debitul de aer 32400 m3/h.

3. Pompă de circulație pentru soluție de etilen glicol 35%.

- Temperatura minimă de funcționare de la +2°C până +110°C.

- Pompă cu magnet permanent eficientă din punct de vedere energetic.

- Control integrat al vitezei pentru a menține: presiune proporțională, presiune constantă, viteză constantă.

- Funcție de reducere automată a consumului pe timp de neutilizării utilajului.

4. Panou automatizare Sistem de Răcire:

- Conexiune la rețeaua WLAN.

- LCD Digital cu Iluminare.

- Compatibil minim cu sistemele Google Assistant, Amazon Alexa, Tuya.

- Posibilitatea de conectare prin aplicație pentru control inteligent la distanță.

- Setarea de scenarii.

- Control consecutivitate faze.

- Control ON/OFF ventilator Dry Coller.

5. Alte componente:

- Servomotor pentru acționarea vanelor și reglarea temperaturii.

- Vană utilizată pentru controlul temperaturii.

- Sistem de conectare prin țevi de conexiune executate din elemente PEID îmbinate prin  electrofuziune, pentru a face față mediului agresiv și decalajului mare de temperaturi.

- Soluție de Etilen glicol 35%. Cantitatea necesară va fi calculată de către ofertant pentru buna funcționare a Sistemului de Răcire ofertat.

- Manoperă.