Caiet de sarcini

LOTUL I

Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice

STULZ Model WPA110SCNA00Z007035

(Perioada de lucru a mașinii frigorifice 1 mai – 30 septembrie).

1. Circuitul de aer: Curățarea schimbătoarelor de căldură aer - freon (o dată pe lună).

2. Circuitul de freon: Verificarea nivelului de freon în circuit - Sight Glass (o dată pe lună).

3. Circuitul de freon: Verificarea nivelului de ulei în compresoare (o dată pe lună).

4. Circuitul de freon: Verificarea funcționării carterului compresorului (o dată pe lună).

5. Circuitul hidraulic: Curățarea filtrului de apă retur (o dată pe lună).

6. Circuitul hidraulic: Verificarea nivelului de apă (o dată pe lună).

7. Circuitul hidraulic: Verificarea lipsei de aer în circuit (o dată pe lună).

8. Circuitul hidraulic: Verificarea etanșeitatea și termoizolației a circuitului (o dată pe lună).

9. Panou Electric: Verificarea consumului de curent electric (o dată pe lună).

10. Panou Electric: Verificata ventilației panoului. (o dată pe lună).

11. Partea mecanică: Verificarea zgomotului și vibrațiilor anomale (o dată pe lună).

12. Circuitul de aer: Verificarea, instalarea, funcționării și balansării ventilatoarelor (o dată pe lună).

13. Circuitul Hidraulic: Verificarea convecțiunii și funcționării senzorilor de presiune diferențială și debit a apei. (o dată în patru luni).

14. Partea Electrică: Verificarea etanșeității filtrelor electrice la panou electric si la compresoare. (o dată în patru luni).

15. Partea Electrică: Verificarea contactelor. (o dată în patru luni).

16. Partea Electrică: Verificarea conectărilor tuturor întrerupătoarelor de presiune. (o dată în patru luni).

17. Circuitul de freon: Inspectarea scurgerilor de Freon. (o dată pe toată perioada deservirii).

18. Circuitul de freon: Inspectarea întrerupătorului de presiune înaltă. (o dată pe toată perioada deservirii).

Pe parcursul lucrărilor de conservare a chilerului:

- Demontarea flanșelor, țevilor de conectare la evaporator;

Uscarea evaporatorului cu ajutorul compresorului de aer;

- Închiderea valvelor liquid/gas la partea agentului frigorific.

Câștigătorul concursului poartă răspundere pentru lucrul mașinii frigorifice în regim non-stop pe perioada executării contractului (să fie numită o persoană de contact, responsabilă pentru soluționarea urgentă a problemelor apărute, timpul reacției la solicitare – maxim 2 ore de la înștiințarea primită de la Secretariatul Parlamentului).

Telefon de contact a specialistului: 060003211 Stanislav Baltean, Șef S.T.E.S